СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение ………………………………………………………………. | 5 |
| 1. | Положения Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности………........................................................ | 7 |
| 2. | Положения СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности....................……………………………………………. | 20 |
| 3. | Положения СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности....................…………………………….. | 38 |
| 4. | Положения СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.....................……………………………. | 57 |
| 5. | Положения СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.....………… | 58 |
| 6. | Положения СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.....………………………………………. | 79 |
| 7. | Положения СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности...……………………………………….. | 101 |
| 8. | Положения СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности....................……………………………. | 102 |
| 9. | Положения СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности....................…………………………….. | 110 |
| 10. 11. 12. | Положения СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.………….. Положения СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности…………….. Составители методического материала……………………………. | 115 116 119 |

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом Российской федерации от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ в Федеральный закон Российской федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент) внесены существенные изменения, в том числе, связанные с областью применения указанного Федерального закона.

Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 1 и ч. 4. ст. 4 Технического регламента, положения указанного Федерального закона Российской Федерации обязательны для исполнения в том числе и при эксплуатации объектов защиты, за исключением случаев, когда положениями Технического регламента (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 Технического регламента) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента (в этом случае применяются ранее действовавшие требования). Из контекста указанных положений следует, что требования Технического регламента применяются к объектам защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу как до, так и после дня вступления в силу указанного Технического регламента.

Таким образом, учитывая, что условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности установлены исключительно ст. 6 Технического регламента и предусматривают, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности,

по мнению Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, при исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности на объектах защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу, следует ссылаться:

1) после дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента на п. 1 ч. 2 ст. 1 (устанавливает область применения документа), на ч. 1 ст. 6 (устанавливает условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности) и на конкретную статью (её часть или пункт части) Технического регламента, требования которого нарушены и (или) в случае отсутствия (не предоставления) расчётов пожарного риска на конкретный пункт нормативного документа по пожарной безопасности (свода правил, национального стандарта), требование которого нарушено;

2) до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента, на п. 1 ч. 2 ст. 1 (устанавливает область применения документа), на ч. 1 ст. 6 (устанавливает условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности) и на конкретную статью (её часть или пункт части) Технического регламента, требования которой нарушены и (или) в случае отсутствия (не предоставления) расчётов пожарного риска на конкретный пункт нормативного документа по пожарной безопасности (свода правил, национального стандарта), требование которого нарушено. При этом, в случае, если указанным положением Технического регламента и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (свода правил, национального стандарта) установлены более высокие по отношению к ранее действовавшим нормативным документам по пожарной безопасности требованиям, после ссылки на ч. 1 ст. 6 Технического регламента следует сделать ссылку на ч. 4 ст. 4 Технического регламента и ссылку на конкретный пункт ранее действовавшего нормативного документа, требование которого нарушено.

В целях систематизации и осуществления единой политики по вопросу практики применения нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, сотрудниками Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу был проведён сравнительный анализ требований Технического регламента и нормативных документов по пожарной безопасности, вышедших в его развитие и действовавших до дня вступления в силу указанного Федерального закона.

- Положения Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- 1) Ст. 66. Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов.

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

(Ранее требования ст. 66 отсутствовали).

2) Ст. 69 табл. 12 «Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов I, II, IIIa, IIIб, IIIв категории до лесничества с лесными насаждениями лиственных пород должно не превышать 100м., 100м., 50м., 50м., 50м., соответственно».

(Ранее в СНиП 2.11.03-93 противопожарнее расстояние для всех категорий складов устанавливалось – 20 м.).

3) Статья 70 ч. 1. «Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения».

Таблица 12

| Наименование объектов, граничащих со зданиями, с сооружениями и со строениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |

(В таблице 2 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» устанавливались меньшие расстояния).

Таблица 2 СНиП 2.11.03-93

| Объекты | Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| 2. Лесные массивы: лиственных пород | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

4) Статья 70, ч.6. «Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону».

- Таблица 13

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений

до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

(Устанавливает более высокие требования по определению противопожарных расстояний от жилых домов и общественных зданий до складов нефтепродуктов (с хранением горючих жидкостей) с вместимостью более 2000 м3. Ранее расстояния до складов нефтепродуктов (с хранением горючей жидкости) с вместимостью более 2000 м3 (до 10000 м3) принимались в соответствии с  пунктом 3 приложения 1* к СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

5) ч. 2 ст. 71 «Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров».

(Ранее, п. 11* НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» указанными 40 м3 ограничивалась общая вместимость только контейнерной АЗС на территории населённых пунктов);

6) ч. 5 ст. 71 «Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров».

(Ранее, в соответствии с п. 10* и п. 11* НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» противопожарные расстояния в указанных случаях принимались только по Таблице 1 по общим требованиям как для общественных и жилых зданий не менее 25 метров);

7) Ст. 73 «Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений».

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону.

(Является новым требованием т.к. «Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» ПБ 09-566-03 утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 27.05.2003 №43, содержащие аналогичные требования, не являлись нормативным документом по пожарной безопасности).

- 8) Статья 81. «Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, зданиях и сооружениях повышенной этажности, а также в зданиях и сооружениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий.

3. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий и сооружений определяются в соответствии с техническими регламентами для данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

- (Ранее аналогичных требований, установленных статьёй 81, не было).

9) Статья 82. «В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года часть 1 статьи 82 будет дополнена предложением  следующего содержания: "Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения».

(Ранее данного требования не было);

10) Статья 82, п. 2. «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону».

(Ранее данного требования не было);

11) Статья 83, п. 6. «Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения».

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года часть 7 статьи 83 будет дополнена словами: ", а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".

(Ранее данного требования не было);

12) В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года статья 84 будет дополнена  частью 12 следующего содержания: "12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым."

(Ранее данного требования не было);

13) Статья 84, п. 4. «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта».

(ранее данного требования не было);

14) Статья 84, п. 7. «Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения».

(ранее данного требования не было);

15)	ч. 3 ст. 85 «Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается».

(ранее, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» аналогичное требование не устанавливал);

16)	ч. 3 ст. 85 «Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности».

(ранее, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» аналогичное требование не устанавливал);

17)	ч. 6 ст. 85 «Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара».

(ранее, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» аналогичное требование не устанавливал);

18)	ч. 7 ст. 85 «Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и (или) пожарной сигнализации».

(ранее, п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» не устанавливал аналогичного прямого требования, а предписывал предусматривать блокировку электроприёмников систем вентиляции с электроприёмниками систем противодымной защиты для зданий, оборудованных автоматическим пожаротушением и автоматической пожарной сигнализацией);

19)	ч. 8 ст. 85 «Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала».

(ранее, в п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» было установлено, что отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты может выполняться от сигналов ручных извещателей системы пожарной сигнализации, устанавливаемых на путях эвакуации. При наличии необходимости включения пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов допускается использование этого сигнала на отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты);

20)	ч. 8 ст. 87 «Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0».

(в ранее действовавших нормативных документах по пожарной безопасности аналогичное требование отсутствовало);

21)	ч. 11 ст. 87 «В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение».

(в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» не было. Аналогичное требование в части не допущения выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4 для зданий I-III степеней огнестойкости было в п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», однако он на момент вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не действовал);

22) Ст. 89. «Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам»

Подпункт г. п. 2 ч. 3 относит к эвакуационным выход который ведет на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа.

(более жесткое требование т.к. п. 6.24 СНиП 21-01-97* допускал использовать участки кровли как путь эвакуации без ограничений).

п. 2. ч. 5 определяет, что эвакуационными выходами считаются также: выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5.

(более жесткое требование т.к. п. 6.9 СНиП 21-01-97* допускал эвакуацию из подвалов с помещениями категории В).

п. 4 ч. 14 Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей.

(более жесткое требование т.к. п. 1.102 СНиП 2.08.02-89* допускал при определенных условиях использовать для эвакуации внутренние открытые лестницы соединяющие более 2 этажей).

23) Ст. 98 .«Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта»

ч. 8 определяет, что к водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

(более жесткое требование в части градирен и брызгальных бассейнов, т.к. Правила пожарной безопасности ППБ 01-03, устанавливающие аналогичные требования, официально отменены, а требования примечания 2 к п. 3.46* СНиП II-89-80* не распространялись на градирни и брызгальные бассейны).

24) Ст. 93 «Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов».

(в ранее действовавших нормативных документах по пожарной безопасности аналогичные требования отсутствовали).

25) п. 2. ст. 137 «Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону».

Таблица 27

Перечень показателей, необходимых для оценки

пожарной опасности строительных материалов

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

| Назначение строительных материалов | Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа горючести | группа распрост- ранения пламени | группа воспла- меняемости | группа по дымо- образующей способности | группа по ток- сичности продуктов горения |
| Теплоизоляционные материалы | + | - | + | + | + |

(в таблице 1 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» для теплоизоляционных материалов не предусматривалось определение показатели токсичности продуктов горения).

26) п. 6 ст. 137. «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону».

- Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов на путях эвакуации.

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков |  | для покрытия полов |  |
|  |  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 |  |  |  |  |  |
|  | более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

(В п. 6.25* СНиП 21-01 для случаев, указанных в таблице устанавливались более мягкие требования).

- Таблица 29

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за

исключением покрытий полов спортивных арен спортивных

сооружений и полов танцевальных залов

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытий полов |
| Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | более 800 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 300, но не более 800 | КМ1 | КМ2 |
|  | более 50, но не более 300 | КМ2 | КМ3 |
|  | не более 50 | КМ3 | КМ4 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | более 300 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 15, но не более 300 | КМ1 | КМ2 |
|  | не более 15 | КМ3 | КМ4 |

(В СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для покрытий полов зальных помещений, кроме случаев применения ковровых покрытий. Кроме того, для зальных помещений при определенных сочетаниях класса функциональной пожарной опасности здания, в котором расположен зал, и вместимости зала, требования  к классам пожарной опасности материалов для отделки стен и потолков в залах, будут более высокими по сравнению со СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»).

27) п. 7. ст. 137 «В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности декоративно-отделочных материалов в спальных и палатных помещениях, а также к показателям пожарной опасности покрытий полов (кроме ковровых покрытий) в спальных и палатных помещениях и в помещениях  зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

В СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» допускал применение для отделки стен и потолков помещений (кроме залов музыкальных и физкультурных занятий) зданий детских дошкольных учреждений  трудногорючих материалов, которые по показателю горючести могли быть отнесены к классу пожарной опасности КМ3).

28) п. 11. ст. 137.  «В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в операционных и реанимационных помещениях.).

29) п. 12. ст. 137  « В жилых помещениях зданий подкласса Ф 1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в жилых помещениях зданий подкласса Ф 1.2, а также показатели пожарной опасности материалов для покрытия полов в таких помещениях, за исключением показателей для ковровых покрытий).

30) п 13. ст. 137.  «В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф 2.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в гардеробных помещениях зданий подкласса Ф 2.1, а также показатели пожарной опасности материалов для покрытия полов в таких помещениях, за исключением показателей для ковровых покрытий).

31) п. 14. ст. 137  «В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в читальных залах, а также показатели пожарной опасности материалов для покрытия полов в таких помещениях, за исключением показателей для ковровых покрытий).

32) п. 16. ст. 137  «В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф 2.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2, а также показатели пожарной опасности материалов для покрытия полов в таких помещениях, за исключением показателей для ковровых покрытий).

33) п. 18. ст. 137  «В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в торговых залах зданий класса Ф 3.1 III-V степени огнестойкости. В зданиях класса Ф 3.1  I и II степени огнестойкости для торговых залов допускалось применение трудногорючих материалов, которые по показателю горючести могли быть отнесены к классу пожарной опасности КМ3. Также СНиП не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для покрытий полов, кроме ковровых покрытий).

34) п. 19. ст. 137  «В залах ожидания зданий подкласса Ф 3.3 отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из материалов класса КМ0».

(СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» не регламентировал требования к показателям пожарной опасности материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в залах ожидания зданий подкласса Ф 3.3, а также показатели пожарной опасности материалов для покрытия полов в таких помещениях, за исключением показателей для ковровых покрытий).

35)часть 1 Статьи 138. «Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов».

(п.7.11.3, 7.11.8, 7.11.9 СНиП 41-01-2003 опускал проектировать транзитные воздуховоды из горючих материалов, с   уплотнениями из горючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости).

36) часть 4 Статьи 138.» Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах)».

(п.8.10 СНиП 41-01-2003 не предусматривалась сохранение работоспособности огнестойкости в течении всего времени тушения).

37) часть 6 Статьи 138. «Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) и выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной выпуска не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя».

(ранее данное требование отсутствовало).

38) части 1-3 Статьи 139. «Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления.

Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих материалов и обеспечивать требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из негорючих материалов и обеспечивать минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. Для уплотнения загрузочных клапанов допускается применение материалов группы горючести не ниже Г2.

Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны оснащаться приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов должны быть не менее пределов, установленных для стволов мусороудаления».

(требования к необходимости устройства вышеуказанного оборудования,  а так же и их  пожарно-техническим характеристикам в ранее действующих и подлежащих обязательному выполнению строительных нормах и правилах (кроме п. 1.12 СНиП 2.09.04-87* и п.7.22СНиП 21-01-97* в части исполнения из негорючих материалов) отсутствовали).

- 39) Часть 1 Статьи 140. «Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты».

- (Ранее данное требование отсутствовало).

- Положения СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,  устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.

Общие требования

1) п. 3.1. «При определении высоты здания теперь принимается в расчет этаж без проемов в наружных ограждающих конструкциях, а  также эксплуатируемой покрытие здания при его наличии».

(п. 1.5* СНиП 21-01-97*  таких требований не содержал);

2) п. 4.2.4. «При определении рассредоточенности выходов данное требование теперь распространяется и на выходы в незадымляемые лестничные клетки».

(п.  6.15* СНиП 21-01-97* на выходы из коридоров в незадымляемые лестничные клетки не распространялся);

3) п. 4.2.9. «Вводит требования по характеристикам устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, которые должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.)». (Ранее требования отсутствовали);

4) п. 4.3.4. «При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами».

(п. 8.11 СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.3, табл. 2 ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»).

Ф1.1

5) п. 5.2.21. «Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) (Ранее зависела  от степени огнестойкости здания)».

(При определенных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности требования ужесточаются, п.1.105 СНиП 2.08.02-89*);

6) п. 5.2.22. «Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принята в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания (ранее зависела от степени огнестойкости здания)».

(При определенных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности требования ужесточаются, п. 1.108 СНиП 2.08.02-89*);

7) п. 5.2.23. «В Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях — от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку принято в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания (ранее зависела от степени огнестойкости здания)».

(При определенных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности требования ужесточаются);

8) п. 5.2.34. «В трех этажных зданиях ДОУ коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора».

(ранее требовалось разделять коридоры противопожарными дверями 3-го типа, п.1.18* СНиП 2.08.02-89*).

Ф1.4

- п. 5.5.1. «В зданиях Ф1.4 допускается предусматривать эвакуационные выходы из помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.

Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню».

(Данные положения противоречат требованиям Технического регламента, в связи с чем должны применяться более жесткие требования по устройству обособленных эвакуационных выходов из подвального этажа содержащиеся непосредственно в Техническом регламенте);

2) п. 5.5.3. «В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).

Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий:

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м».

(Данные положения противоречат требованиям Технического регламента, в связи с чем должны применяться более жесткие требования по эвакуации с использованием открытых лестниц, содержащиеся непосредственно в Техническом регламенте).

Ф1.2

- п.3.1. «Высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия».

(Ранее СНиП 21-01-97 п.1.5* примечание);

- Статья 89 п. 14. Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной».

(п.6.24 СНиП 21-01-97 и п.1.101 СНиП 2.08.02-89* допускал возможность использования);

- п. 4.3.4. «При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами».

(в п.6.28* СНиП 21-01-97* и п.1.91 2.08.02-89* указанное требование отсутствовало);

- п. 4.3.5. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.

(п.1.100 СНиП 2.08.02-89* указанное требование к ширине отсутствовало);

- п. 5.3.19. Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности:

С0                не более 165 чел.

С1                не более 115 чел.

С2, С3            не более 80 чел.

(п. 1.110 табл.10 СНиП2.08.02-89* для отдельных степеней по СНиП 2.01.02);

- п. 5.3.20. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 4. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

(п. 1.108 табл.8 СНиП2.08.02-89* для отдельных степеней по СНиП 2.01.02);

- Таблица 4

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 30 | 45 | 55 |
| С1 | 20 | 30 | - |
| С2, С3 | 15 | - | - |

- п. 5.3.21. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

(п. 1.109 табл.9 СНиП 2.08.02-89* для отдельных степеней по СНиП 2.01.02);

- Таблица 5

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации <*>, чел./кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |  |
| С0 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| С1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| С2, С3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| С0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| С1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| С2, С3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| <*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. |  |  |  |  |  |

- п.5.3.22. Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 6, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.

(п. 1.110 табл.10 СНиП2.08.02-89* для отдельных степеней по СНиП 2.01.02);

- Таблица 6

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 75 | 100 | 125 |
| С1 | 50 | 70 | - |
| С2, С3 | 40 | - | - |

- п.5.3.32. «В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми…».

(п. 1.137 табл.10 СНиП2.08.02-89*  было 10 этажей и более);

- п.5.3.36. «В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45».

(п. 1.137 табл.10 СНиП2.08.02-89*  было 10 этажей и более);

- Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов на путях эвакуации

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков |  | для покрытия полов |  |
|  |  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | не более 9 этажей или не более 28 м | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
|  | более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 м | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 |
|  | более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

- Таблица 29 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за

исключением покрытий полов спортивных арен спортивных

сооружений и полов танцевальных залов»

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытий полов |
| Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | более 800 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 300, но не более 800 | КМ1 | КМ2 |
|  | более 50, но не более 300 | КМ2 | КМ3 |
|  | не более 50 | КМ3 | КМ4 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | более 300 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 15, но не более 300 | КМ1 | КМ2 |
|  | не более 15 | КМ3 | КМ4 |

Класс Ф 2.

- п. 4.2.7. «Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.)».

(ранее данного требовании не было);

- п. 4.3.4. «При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами».

(Ранее требования по высоте ограждения не было);

- п. 4.3.5. «При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной».

(ранее, требования по участкам проходов из негорючих материалов и по увеличению ширины проходов не было);

- п. 4.4.4. «№В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений».

(Ранее в указанных случаях допускалась прокладка любой  электропроводки);

- п. 4.4.4 «Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

(Ранее было указано только что допускается размещать приборы отопления, а ограничений и запретов по стоякам водоснабжения, отопления и канализации не было);

- п. 4.4.8  «Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления».

(Ранее данного требования не было);

- п. 4.4.16 «При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки в общий лестничный марш его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых маршей».

(Ранее данного требования не было);

- п. 4.4.17 «При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3». (Ранее данного требования не было);

- п. 4 ч. 14 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов).

(Ранее, п. 1.102 СНиП 2.08.02-89* предусматривал возможность эвакуации по лестница 2-го типа, соединяющим более 2-х этажей);

- Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 8. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 8

| - Класс конструктивной пожарной опасности здания | - Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - до 5 | - св. 5 до 10 | - св. 10 |
| - С0 | - 30 | - 45 | - 55 |
| - С1 | - 20 | - 30 | - - |
| - С2, С3 | - 15 | - - | - - |

(п. 6.1.19 и Таблица 8 СП 1.13130.2009, ранее, привязка в Таблице была к различным типам залов и степени огнестойкости, в связи с чем, привязка к классу конструктивной пожарной опасности стала в ряде случаев более жестким требованием);

11)	п. 6.1.2. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 9. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

- Таблица 9

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации <*>, чел./кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |  |
| С0 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| С1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| С2, С3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| С0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| С1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| С2, С3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| <*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. |  |  |  |  |  |

(Ранее, привязка в Таблице была к степени огнестойкости, в связи с чем, привязка к классу конструктивной пожарной опасности стала в ряде случаев более жестким требованием).

12)	п. 6.1.21. Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 10, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.

- Таблица 10

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 75 | 100 | 125 |
| С1 | 50 | 70 | - |
| С2, С3 | 40 | - | - |

(Ранее, привязка в Таблице была к степени огнестойкости, в связи с чем, привязка к классу конструктивной пожарной опасности стала в ряде случаев более жестким требованием).

13)	п. 6.1.31 и Таблица 11 Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11.

- Таблица 11

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│        Виды залов        │   Необходимое время эвакуации, t   , мин.    │

│                          │                                 изб          │

│                          ├────────────────────────────────────┬─────────┤

│                          │из зального помещения при его объеме│из здания│

│                          │          <*>, тыс. куб. м          │ в целом │

│                          ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤         │

│                          │ до 5 │ 10  │ 20  │ 25  │ 40  │ 60  │         │

├──────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤

│Залы с колосниковой сценой│1,5   │2    │2,5  │2,5  │-    │-    │6        │

├──────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤

│Залы без колосниковой     │2     │3    │3,5  │3,7  │4    │4,5  │6        │

│сцены                     │      │     │     │     │     │     │         │

├──────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┤

│    <*> Объем зала определяется по внутренним ограждающим конструкциям (в│

│залах с трибунами - без учета объема трибуны). При промежуточных         │

│значениях объема необходимое время эвакуации из зального помещения       │

│следует определять по интерполяции.                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30%, а для классов С2, С3 - на 50%.

При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. куб. м и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11).

(Ранее в пункте СНиП и Таблице привязка была к степени огнестойкости, поэтому привязка к классу конструктивной пожарной опасности стала в ряде случаев более жестким требованием);

14)	п. 6.2.8 и Таблица 12. Наибольшее расстояние от любой точки читальных залов различного объема без мест для зрителей (по СНиП) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 12. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 кв. м на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 12

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 30 | 45 | 55 |
| С1 | 20 | 30 | - |
| С2, С3 | 15 | - | - |

(Ранее таблицы отдельно по читальным залам не было и привязка общей таблицы была к огнестойкости здания, а теперь к классу конструктивной пожарной опасности, в связи с чем, в отдельных случаях это будет более высокое требование);

15) п. 6.2.9 и Таблица 13. Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 13, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./кв. м.

- Таблица 13

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 165 | 220 | 275 |
| С1 | 115 | 155 | - |
| С2, С3 | 80 | - | - |

(Ранее таблицы отдельно по читальным залам не было и привязка общей таблицы была к огнестойкости здания, а теперь к классу конструктивной пожарной опасности, в связи с чем, в отдельных случаях это будет более высокое требование).

16) п. 6.3.2 и Таблица 14. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 14. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 14

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 30 | 45 | 55 |
| С1 | 20 | 30 | - |
| С2, С3 | 15 | - | - |

(Ранее таблицы отдельно для музеев и выставок не было, а привязка общей таблицы была к огнестойкости зданий, а теперь к классу конструктивной пожарной опасности, в связи с чем, в ряде случаев новое требование будет более высокое).

17) п. 6.3.3. Для расчета путей эвакуации и определения показателей пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в залах дискотек вместимость залов следует принимать из расчета 1,35 м2 площади зала на 1 чел.

(новое требование);

Класс Ф3.

- п. 7.6.1. Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м2 площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием.

(Ранее этого требования не было);

- п. 7.3.4. При расчете параметров эвакуационных выходов в зданиях организаций общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 21 и вместимость зала составляет не более 100 мест.

(Ужесточенное требование по вместимости зала, ранее не было ограничений);

- п. 7.1.20. Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений):

С0                не более 165 чел.

С1                не более 115 чел.

С2, С3         не более 80 чел.

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким);

- п. 7.1.21. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 16

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 30 | 45 | 55 |
| С1 | 20 | 30 | - |
| С2, С3 | 15 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким);

5) п. 7.1.22. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 17. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

- Таблица 17

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации <*>, чел./кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |  |  |  |  |  |
| С0 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| С1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| С2, С3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл |  |  |  |  |  |
| С0 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| С1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| С2, С3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| <*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. |  |  |  |  |  |

Приведенные в таблице 17 расстояния следует принимать для зданий стационаров лечебных учреждений по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким);

6)  п. 7.1.23. Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 18, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.

- Таблица 18

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 75 | 100 | 125 |
| С1 | 50 | 70 | - |
| С2, С3 | 40 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким).

7)  п. 7.2.2. Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 19

| Площадь основных эвакуационных проходов, % площади зала | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| Не менее 25 | С0 | 50 | 65 | 80 |
|  | С1 | 35 | 45 | - |
| Менее 25 | С2, С3 | 25 | - | - |
|  | С0 | 25 | 30 | 35 |
|  | С1 | 15 | 20 | - |
|  | С2, С3 | 10 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким).

8)  п. 7.2.3. Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.

- Таблица 20

| Площадь эвакуационных проходов в торговом зале | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| 25% и более площади зала | С0 | 165 | 220 | 275 |
|  | С1 | 115 | 155 | - |
| Менее 25% площади зала | С2, С3 | 80 | - | - |
|  | С0 | 75 | 100 | 125 |
|  | С1 | 50 | 70 | - |
|  | С2, С3 | 40 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким).

9)  п. 7.3.2. Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 21. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 кв. м на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

- Таблица 21

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Расстояние, м, в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 30 | 45 | 55 |
| С1 | 20 | 30 | - |
| С2, С3 | 15 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким).

10) п. 7.3.3. Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./кв. м.

- Таблица 22

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) в залах объемом, тыс. куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 |
| С0 | 165 | 220 | 275 |
| С1 | 115 | 155 | - |
| С2, С3 | 80 | - | - |

(С учётом иной чем в СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» пожарно-технической классификации зданий (по классу конструктивной пожарной опасности и по степени огнестойкости) данное требование в определенных сочетаниях будет более жёстким).

11) п. 4.3.3. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.

(Ужесточается требование, ранее допускалось разделение коридоров (за исключением в лечебных учреждениях) не противопожарными перегородками);

- п. 7.1.30. В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми.

(Требования СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» устанавливали необходимость устройства незадымляемых лестничных клеток в зданиях высотой 10 этажей и более);

- п. 7.1.34. В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.

(Требования СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» устанавливали отделение указанными перегородками в зданиях высотой 10 этажей и более);

- п. 4.2.7. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).

(Требование новое);

- п. 4.2.4. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам.

(Требование ранее не распространялось на выходы из коридоров в незадымляемые лестничные клетки);

- п. 4.3.4. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.

(Ранее требование было по допустимой высоте 0,9 метра)

- п. 4.3.5. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.

(Требование новое по ширине проходов).

- п. 4.4.4. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.

(Ранее требования допускали открытую электропроводку для освещения помещений);

- п. 4.4.9. Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.

(Требования СНиП 2.01.02.89* «Общественные здания и сооружения» устанавливали необходимость устройства незадымляемых лестничных клеток в зданиях высотой 10 этажей и более).

Класс Ф4

- п. 3.1. Высота здания – высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

(Ранее в СНиП 21-01-97* указано иное определение высоты здания, таким образом, два аналогичных здания из-за иного определения «высоты здания», в соответствии с СП 1.13130.2009,  могут быть различные объемно-планировочные решения, а именно с требованиями СП 1.13130.2009 необходимо будет предусматривать устройство незадымляемых лестничных клеток и т.д.);

2) п. 4.2.4. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам: …..

(в СНиП 21-01-97* п. 6.15* устанавливал при наличии двух эвакуационных выходов и более … (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки));

3) п. 4.2.7. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).

(ранее такого требования не было);

4) п. 4.3.4, 8.1.2. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. При этом нормативные документы по пожарной безопасности не устанавливают требования по высоте ограждений лестничных площадок.

(Ранее п. 1.91. СНиП 2.08.02-89* Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. п. 8.11 СНиП 21-01-97* отсылает на ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия", который устанавливает высоту  ограждения для лестничных маршей не менее 0,9 м для зданий класса Ф4, за исключением зданий школ (Ф4.1) – 1,2 м);

5) п. 4.3.5 Ширина проходов к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* п. 1.100 предусматривались проходы к наружным лестницам без увеличения ширины …);

6) п. 4.4.4. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.

(Ранее в п. 6.32* СНиП 21-01-97* в зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать электропроводку для освещения помещений любым способом прокладки).

7) п. 4.4.8. Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.

(требования СП 1.13130.2009 устанавливает требования для незадымляемой лестничной клетки типа Н2, которая может предусматриваться в зданиях Ф4 высотой до 28 м в случае отсутствия световых проемов в лестничной клетке, и в зданиях высотой более 28 м (аналогичное требование содержится в п. 1.139 СНиП 2.08.02-89* только для зданий высотой 10 и более эт.)).

8) п. 8.1.34 В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.

(Ранее требование содержалось в п. 1.140 СНиП 2.08.02-89* для зданий 10 и более этажей);

9) п. 8.1.19 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности:

| С0 |  | не более 165 чел. |
| --- | --- | --- |
| С1 |  | не более 115 чел. |
| С2, С3 |  | не более 80 чел. |

- устанавливает в некоторых случаях (при соотношении степени огнестойкости здания по СНиП 2.01.02-85* и класса конструктивной пожарной опасности здания по ФЗ 123)  более высокие требования для зданий, на которые распространяются требования СНиП 2.08.02-89*.

(Для зданий Ф4.1, Ф4.2). Аналогичные требования для расстояний по путям эвакуации и ширины эвакуационного выхода из залов без мест для зрителей (п. 8.1.21, п. 8.1.22 для зданий Ф4.1, Ф 4.2).

10) п. 8.3.8. для административно-бытовых корпусов производственных зданий (Ф 4.3) – при высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа  (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 кв. м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

(Ранее п. 1.16* СНиП 2.09.04-87* из одноэтажного здания общей площадью не более 300 кв. м при численности работающих во всех помещениях здания не более 50 чел.).

11) Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает более жесткие требования по отделке (облицовки) путей эвакуации, а также для зальных помещений:

Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов на путях эвакуации

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков |  | для покрытия полов |  |
|  |  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; | не более 9 этажей или не более 28 м | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
|  | более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 м | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 |
|  | более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
| Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

- Таблица 29

- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных

сооружений и полов танцевальных залов

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытий полов |
| Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; | более 800 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 300, но не более 800 | КМ1 | КМ2 |
|  | более 50, но не более 300 | КМ2 | КМ3 |
|  | не более 50 | КМ3 | КМ4 |
| Ф4.1 | более 300 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 15, но не более 300 | КМ1 | КМ2 |
|  | не более 15 | КМ3 | КМ4 |

(Ранее требования по отделке путей эвакуации устанавливались требованиями п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», для зальных помещений устанавливались треб. п. 1.85*, п. 1.86 СНиП 2.08.02-89*).

Класс Ф 5

1) п. 9.2.8. Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 кв. м для помещений категорий А и Б, 400 кв. м - для помещений категорий В1 - В4, Г и Д.

(Ранее в СНиП 31-03-2001 п. 6.7. было 108 м2).

- Положения СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1) п. 3.2 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.

(Ранее данное определение отсутствовало).

2) п. 3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя, не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании.

(Ранее данное определение отсутствовало).

3) п. 3.4 пожарная секция: Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

(Ранее данное определение отсутствовало).

4) п. 3.5 проект огнезащиты: проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.

(Ранее данное определение отсутствовало).

5) п. 3.6 огнезащитная плита: элемент конструктивной огнезащиты, представляющий собой навесную панель, обеспечивающую огнезащитную эффективность за счет экранирования конструкции, а также низкой теплопроводности исходного материала самой плиты.

(Ранее данное определение отсутствовало).

6) п. 3.7 фасадная система (ФС): система, состоящая из материалов, изделий, элементов и деталей (включая архитектурно-декоративные элементы), а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для отделки, облицовки (в случае использования штучных материалов) и теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений различного назначения в процессе их строительства, ремонта и реконструкции.

Фасадные системы (ФС) подразделяются на:

- фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями (ФТКС): совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративные слои. ФТКС представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные поверхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки ФТКС в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки, отделки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения;

- навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС): система, состоящая из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при его наличии), ветро-гидрозащитной мембраны (при ее наличии) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения;

- навесные светопрозрачные фасадные системы (НСФС): система, состоящая из металлического каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного (в особых случаях - непрозрачного) заполнения, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки зданий и сооружений различного назначения.

(Ранее данные определения отсутствовали).

7) п. 3.8 облицовка: система из штучных материалов, образующая наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхности зданий и сооружений.

(Ранее данное определение отсутствовало).

8) п. 3.9 отделка внешних поверхностей наружных стен: внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.

(Ранее данное определение отсутствовало).

9) п. 4.4 Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130. При определении высоты здания теперь принимается в расчет этаж без проемов в наружных ограждающих конструкциях, а  также эксплуатируемой покрытие здания при его наличии.

(п. 1.5* СНиП 21-01-97*  таких требований не содержал).

10) п. 5.2.1 четвертый абзац «Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции»

(Ранее в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» требование устанавливалось только к конструкциям, на которые опираются противопожарные преграды).

11) п. 5.2.2 абзацы четвертый – восьмой «В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров:

- в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2;

- между стальным или алюминиевым профилированным листом и утеплителем, при заполнении этих пустот негорючим материалом (минеральной ватой, огнезащитными плитами, огнестойкими мастиками и др.) на длину не менее 25 см по торцам листов;

- между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их облицовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2;

- между облицовками из горючих материалов и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карнизного свеса не более 6 м и площадью застройки не более 300 м2, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м2».

(В СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подобные требования отсутствовали).

12) п. 5.2.3 абзац второй «В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции».

(В СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подобные требования отсутствовали).

13) п. 5.2.4 первое предложение «Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости …. воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций».

(В СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подобные требования для воздуховодов и технологического оборудования не предусматривались).

14) п. 5.2.6 третий, четвертый и пятый абзацы «Противопожарные перегородки в помещениях с … фальшполами должны разделять пространство …. под ними.

В пространстве … под фальшполами не допускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

«… фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б».

(В СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подобные требования для фальшполов не предусматривались).

15) п. 5.2.7 первый и второй абзацы  «Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

- Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ».

- (В СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» подобные требования к конструкциям, выделяющим пути эвакуации и не относящимся к противопожарным преградам не предусматривались).

16) п. 5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.

(Ранее, аналогичное требование было установлено для зданий многоквартирных жилых домов I, II и III степеней огнестойкости в п. 7.1.5 СНиП 31-01-2003, а также для административно-бытовых зданий III и IV степеней огнестойкости в п. 1.22* СНиП 2.09.04-87* и для общественных зданий административного назначения I, II и III степеней огнестойкости в п. 6.3.2 СНиП 31-05-2003);

17) п. 5.4.3 Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

(Ранее, привязки к приведённой толщине металла не было, при этом, стандартные испытания проводятся с приведённой толщиной металла 3,4).

18) п. 5.4.3 В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.2011.

(Ранее, указанного требования не было).

19) п. 5.4.3 Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.

(ранее, конструкции в составе противопожарных преград не исключались).

20) п. 5.4.4 Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов.

(Ранее, указанного требования не было).

21) п. 5.4.5 Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.

(Ранее, требований к фронтонам зданий установлено не было).

22) п. 5.4.5 В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения

(Ранее, аналогичное требование без привязки к группам огнезащитной эффективности было только в п. 1.8 СНиП 2.01.02-85*, не действовавшим в этой части на 01.05.2009 г., а также в п. 7.1.14 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

23) п. 5.4.5 В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм), и они не должны способствовать скрытому распространению горения.

(Ранее, указанного требования не было).

24) п. 5.4.9 Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б.

(Ранее, указанного требования не было).

25) п. 5.4.11 Противопожарные стены 1-го типа в зданиях классов конструктивной пожарной опасности С1 - С3 должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см (Ранее, аналогичное требование было только в п. 3.7 СНиП 2.01.02-85*, не действовавшим в этой части на 01.05.2009 г.).

26) п. 5.4.12 При наружных стенах с витражным или ленточным остеклением противопожарные стены 1-го типа должны его разделять. При этом допускается, чтобы противопожарные стены не выступали за наружную плоскость стены.

(Ранее, аналогичное требование было к зданиям только с ленточным остеклением и в п. 3.7 СНиП 2.01.02-85*, не действовавшим в этой части на 01.05.2009 г.).

27) п. 5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.

(Ранее, аналогичное требование было только в п. 3.8 СНиП 2.01.02-85*, не действовавшим в этой части на 01.05.2009 г.).

28) п. 5.4.14. Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:

-	участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;

-	участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

-	расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.

(Ранее, данные положения частично были в п. 3.11 СНиП 2.01.02-85*, не действовавшем в этой части на 01.05.2009 г.).

29) п. 5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности - К0.

(Ранее, указанного требования не было).

30) п. 5.4.15 При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать:

-	с пределом огнестойкости не менее R 15/RE 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;

-	не менее R 30/RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел.;

-	не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел.;

-	не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле более 15 чел.

При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45.

При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.

(Ранее, указанных требований не было).

31) п. 5.4.16 В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2.

(По п. 6.35 СНиП 21-01-97* требовалось освещение л/кл через проемы площадью 1,2 м2).

32) п. 5.4.16 При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара.

(Ранее требование отсутствовало).

33) п. 5.4.16 В зданиях высотой более 15 м двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.

(По ранее действовавшим требованиям в л/кл типа Н2 предел огнестойкости не нормировался а в л/кл типа Н3 допускалось устанавливать противопожарные двери 3-го типа).

34) п. 5.4.16 Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

(Ранее требование отсутствовало).

35) п. 5.4.16 Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам ЕI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.

(По ранее действовавшим требованиям предел огнестойкости наружных стен л/кл не нормировался).

36) п. 5.4.16 Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (Е) 30.

(Новое требование).

37) п. 5.4.16 При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150 (Новое требование).

38) п. 5.4.17 Противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.

Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:
          - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;
          - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее ЕI 150;

- класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0;

- наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия.

(Новые требования).

39) п. 5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (Е).

В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия:

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;
          - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60.

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует устанавливать: для стен междуэтажного заполнения - по ГОСТ 30247.1; для стен навесных - по ГОСТ Р 53308.

(Новые требования).

40) п. 5.4.19 Двери в проемах стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей должны быть противопожарными 1-го типа. (по п. 1.15* СНиП 2.08.02-89* требовалась установка противопожарных дверей 2-го типа).

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.

(Новое требование).

41) Раздел 6 Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований:

- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или галерей;

- для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 при определении площади этажа в пределах пожарного отсека необходимо учитывать площадь навесов, террас и галерей, пристроенных к зданию, если они не отделены от основной части здания противопожарными стенами 1-го типа;

- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1. Ф1.2, Ф2-Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площадей соответствующих этажей.

(Ранее данных требований не было).

42) п. 6.1.1 При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа.

(Ранее требование отсутствовало).

43) п. 6.1.1 При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.

(Ранее данное допущение не распространялось на здания IV степени огнестойкости класса  С0, С1 и V степени огнестойкости).

44) п. 6.1.2 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по таблице 6.2.

(При определенном сочетании степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, устанавливаются более жесткие требования по высоте (этажности) зданий).

45) п. 6.1.3 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать по таблице 6.1. (Ранее степень огнестойкости теплиц и парников не нормировалась).

46) п. 6.2.1 При оборудовании складских зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.

(Ранее, в СНиП 31-04-2001 исключение составляли только здания IV степени огнестойкости);

47) п. 6.2.2 Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В следует проектировать шириной не более 60 м.

(Ранее, в СНиП 31-04-2001 указанное требование распространялось только на здания категорий Б и В, при этом, следует обратить внимание, что многоэтажным по таблице 6.3 здание категории А в принципе быть не может).

48) п. 6.2.4 Складские здания стеллажного хранения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности со стеллажами высотой более 5,5 м следует проектировать одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса С0.

(Ранее, в СНиП 31-04-2001 данное требование распространялось только на здания категории В по пожарной опасности).

49) п. 6.2.7 Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т.

(Ранее, в соответствии со СНиП 2.11.02-87* данное требование распространялось на здания IIIа степени огнестойкости).

50) п. 6.2.7 Суммарную емкость пожарных отсеков III - V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 - С3 следует принимать не более 2000 т.

(Ранее, в соответствии со СНиП 2.11.02-87* данное требование распространялось на здания IVа степени огнестойкости).

51) п. 6.3.3. третий абзац  «Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м2; III степени огнестойкости - 3600 м2; IV степени огнестойкости - 2000 м2».

(В СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» площади этажей в пределах пожарного отсека для механизированных автостоянок не нормировалась).

52) п. 6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

- строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4.

(Ранее глухие диафрагмы не должны были выполняться из термопластичных пенопластов).

53) п. 6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф 4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14.

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число мест в зале | Допустимая высота размещения зала, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I, II | С0 | До 300 | 50 |
|  | С1 | До 600 | 12 |
|  | С1 | Более 600 | 9 |
| III | С0 | До 300 | 9 |
| III | С1 | До 600 | 3 |
| IV | С0 - С3 | До 100 | 3 |
| Примечания 1. Предельная высота размещения зала определяется высотой расположения этажа, соответствующего нижнему ряду мест. 2. В зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, детских оздоровительных учреждений (Ф1.1), школ (Ф4.1) не допускается размещение указанных залов выше второго этажа. |  |  |  |

(Ряд положений СП устанавливает более высокие требования по сравнению с требованиями, изложенными в п. 1.15* СНиП 2.09.04-87* (размещение зальных помещений (аудитории, актовые залы, конференц-залы) в зависимости от допустимой высоты размещения зала, кроме того, для зданий IV степени огнестойкости, классов C0; C1 допускается размещение зальных помещений с числом мест до 100; в зданиях V степени огнестойкости не предусмотрено размещение зальных помещений и т.д.).

54) п. 6.6.2 Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м.

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

(Ряд положений СП  устанавливает более высокие требования (ограничена высота здания по надстройке мансардным этажом; предусмотрена конструктивная огнезащита строительных конструкций; предусмотрено разделение мансардного этажа противопожарными стенами 2-го типа), по сравнению с требованиями, изложенными в п.1.22* СНиП 2.09.04-87*).

55) Таблица 6.9

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота здания, м | Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6 - 9 | 10 - 16 |
| I | С0 | 50 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
| II | С0 | 50 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |
| II | С1 | 28 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1200 | - |
| III | С0 | 15 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | - | - |
| III | С1 | 12 | 2000 | 1400 | 1200 | 800 | - | - |
| IV | С0 | 9 | 2000 | 1400 | - | - | - | - |
| IV | С1 | 6 | 2000 | 1400 | - | - | - | - |
| IV | С2, С3 | 6 | 1200 | 800 | - | - | - | - |
| V | С1 - С3 | 6 | 1200 | 800 | - | - | - | - |
| Примечания 1. Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей. 2. В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Отдельные сочетания степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности  с соответствующими характеристиками их конструкций устанавливают более высокие требования, чем требования табл. 1 СНиП 2.08.02-89*).

56) Примечание 1 к табл.6.11 «В  одноэтажных зданиях объектов торговли, за исключением объектов торговли лакокрасочными, строительными (отделочными) материалами, автозапчастями, принадлежностями для автомобилей, ковровыми изделиями, мебелью,  III  степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть  увеличена вдвое, при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа.

(Прим.1 к табл. 3 СНиП 2.08.02 аналогичные требования были установлены для зданий IIIа и IIIб).

57) п. 6.7.5 В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м2, если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных ароматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты - противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными).

(Прим.5 к табл. 1 СНиП 2.08.02 типы противопожарных перегородок).

58) п. 6.7.6 В зданиях вокзалов и аэровокзалов I степени огнестойкости класса С0, оборудованных установками автоматического пожаротушения, площадь этажа между противопожарными стенами не нормируется.

(В прим.6 к табл. 1 СНиП 2.08.02 аналогичное требование не регламентирует степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности аэровокзалов)

59) п. 6.7.7 Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания.

В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей.

(Учитывая, что степень огнестойкости в соответствии со СНиП 2.01.02 предусматривала критерии предела распространения огня, данное требование является более высоким, в части соответствия класса конструктивной пожарной опасности пристроенных сооружений и основного здания, чем установлено прим.7 к табл. 1 СНиП 2.08.02, а так же указанным приложением не регламентированы правила определения площади этажа в пределах пожарного отсека).

60) п. 6.7.9 Здания классов Ф 1.2 и Ф 4.2 – Ф 4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м2. При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза.

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

(Ряд положении (высота, конструктивная огнезащита устанавливает более высокие требования, чем аналогичные требования установленные п.1.14а СНиП 2.08.02-89*).

61) Таблица 6.12

| Число мест в здании | Степень огнестойкости здания, не ниже | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота здания, м (этажность) |
| --- | --- | --- | --- |
| До 50 | Не норм. | Не норм. | 3 <*> (1) |
|  | III | С1 | 3 <*> (1) |
| До 100 | III | С0 | 3 <*> (1) |
| До 150 | II | С1 | 6 (2) |
| До 350 | II | С0 | 9 (3) |
|  | I | С0, С1 |  |
| -------------------------------- <*> В районах Крайнего Севера высота одноэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м. |  |  |  |

(Отдельные требования указанной табл. содержат более высокие требования (например, при численности 100), чем в табл. 5 СНиП 2.08.02-89*).

62) п. 6.7.11 Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15).

(Указанное требование отсутствовало).

63) п. 6.7.12 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в подразделения пожарной охраны по телекоммуникационным линиям.

(Требование автоматической передачи сигнала в подразделения пожарной охраны в п 1.18 СНиП 2.08.02-89* отсутствует).

64) п. 6.7.14 Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений следует проектировать той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания.

(п. 1.21 СНиП 2.08.02-89* предусматривает аналогичное требование при числе мест более 50)

65) Таблица 6.13

| Число учащихся или мест в здании | Класс конструктивной пожарной опасности | Степень огнестойкости, не ниже | Допустимая высота здания, м (этажность) |
| --- | --- | --- | --- |
| До 270 | Не норм. | Не норм. | 3 <*> (1) |
|  | С1 | III | 3 <*> (1) |
| До 350 | С0 | III | 7 (2) |
|  | С1 | II | 7 (2) |
| До 600 | С0 | II | 11 (3) |
| До 1600 | С1 | I | 11 (3) |
| Не норм. | С0 | I | 15 (4) |
| Спальные корпуса |  |  |  |
| До 60 | Не норм. | Не норм. | 3 <*> (1) |
|  | С1 - С3 | IV |  |
| До 140 | С0 | IV | 3 <*> (1) |
| До 200 | С1 | III | 3 <*> (1) |
| До 280 | С0 | III | 7 (2) |
| Не норм. | С0 | I, II | 15 (4) |
| Примечание - Для указанных зданий должна быть предусмотрена возможность установки ручных выдвижных пожарных лестниц. --------------------------- <*> В районах Крайнего Севера высота одноэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м. |  |  |  |

(Отдельные требования указанной табл. содержат более высокие требования, чем в табл. 6 СНиП 2.08.02, а так же Примечание об обеспечении возможности установки ручных выдвижных пожарных лестниц).

66) п.6.7.15 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополнительного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9.

Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяться исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

(Подобные требования в СНиП 2.08.02-89* отсутствуют).

67) п. 6.7.15 Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.

Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать:

одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек;

не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек.

(Подобные требования для проектирования и реконструкции указанных зданий в СНиП 2.08.02-89* отсутствуют).

68) п. 6.7.15 На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений - более 25%.

Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения.

Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и высшего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м.

(Отдельные требования (абзацы) отсутствовали в СНиП 2.08.02-89*).

69) Таблица 6.14

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число мест в зале | Допустимая высота размещения зала, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I, II | С0 | До 300 | 50 |
|  | С1 | До 600 | 12 |
|  | С1 | Более 600 | 9 |
| III | С0 | До 300 | 9 |
| III | С1 | До 600 | 3 |
| IV | С0 - С3 | До 100 | 3 |
| Примечания 1. Предельная высота размещения зала определяется высотой расположения этажа, соответствующего нижнему ряду мест. 2. В зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, детских оздоровительных учреждений (Ф1.1), школ (Ф4.1) не допускается размещение указанных залов выше второго этажа. |  |  |  |

(отдельные требования указанной табл. содержат более высокие требования, чем в табл. 4 СНиП 2.08.02-89*).

70) Таблица 6.15

| Класс ункциональной пожарной опасности здания (сооружения) | Степень огнестойкости | Класс конст- руктивной пожарной опасности | Допустимая высота здания, м (этажность) | Наибольшая вместимость зала или сооружения, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф2.1 | I | С0 | 50 | Не норм. |
|  | II | С0 | 9 (3) | До 800 |
|  | II | С1 | 6 (2) | До 600 |
|  | III | С0 | 3 (1) | До 400 |
|  | IV, V | С0 - С3 | 3 (1) | До 300 |
| Ф2.2 | I | С0 | 50 | Не норм. |
|  | II | С0 | 50 | До 800 |
|  | II | С1 | 28 | До 600 |
|  | III | С0 | 9 (3) | До 400 |
|  | III | С1 | 6 (2) | До 300 |
|  | IV, V | С0 - С3 | 3 (1) | До 300 |
| Примечания 1. В зданиях класса Ф2.1 предельная высота размещения зала, определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, не должна превышать 9 м для залов вместимостью более 600 мест. В зданиях I степени огнестойкости класса С0 допускается размещать залы вместимостью до 300 мест на высоте не более 28 м, 150 мест - на более высоких отметках. |  |  |  |  |
| 2. В зданиях класса Ф2.2 предельная высота размещения зала, определяемая высотой расположения соответствующего этажа, не должна превышать 9 м для танцевальных залов вместимостью более 400 мест, а остальных залов - вместимостью более 600 мест. В зданиях I степени огнестойкости класса С0 допускается размещать залы вместимостью до 400 мест на высоте не более 28 м, 200 мест - на более высоких отметках. 3. При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с кинотеатром сезонного действия разной степени огнестойкости между ними должна быть предусмотрена противопожарная стена 2-го типа. |  |  |  |  |

(Отдельные требования указанной табл. содержат более высокие требования, чем в табл. 7 СНиП 2.08.02-89* (например для клубов и кинотеатров), а для зданий Ф2.2 требования принимались по табл.1 и не учитывали вместимость залов).

71) п. 6.7.19 Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т.п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями.

Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0.

(Ограничения  по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности в СНиП 2.08.02 отсутствовали и степень огнестойкости принималась в зависимости от этажности и площади этажа  в пределах пожарного отсека по табл.1 СНиП 2.08.02-89*).

72) п. 6.7.19 Больницы

Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м2, выше трех этажей - на секции площадью не более 800 м2 противопожарными перегородками 1-го типа.

(Данный абзац отсутствовал).

73) п. 6.7.19 Больницы Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

(Для аналогичных зданий п.1.31. СНиП 2.08.02-89* предусматривал III- степень огнестойкости).

73) п. 6.7.19 Поликлиники

Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III-степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше:

- 6 этажей (18 м) - в крупных и крупнейших городах;

- 5 этажей (15 м) - в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения или персонала учреждения.

(Для аналогичных зданий п.1.31 СНиП 2.08.02 предусматривал ограничение 9 этажей).

74) п. 6.7.21 Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах должны проектироваться не ниже I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа.

При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа.

Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без использования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов.

(п. 1.41 СНиП 2.08.02-89* устанавливал для аналогичных сооружений II-степень огнестойкости).

75) п. 6.7.22 В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных трибун (под которыми не предусмотрено размещение помещений) вместимостью более 600 зрителей следует выполнять с пределом огнестойкости не менее R 60 класса пожарной опасности К0; от 300 до 600 зрителей - R 45 и К0; а менее 300 зрителей - R 15 и К0, К1.

Предел огнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун (выдвижных и т.п.) независимо от вместимости должен быть не менее R 15.

Приведенные требования не распространяются на временные зрительские места, устанавливаемые на полу арены при ее трансформации.

(Более высокие требования к несущим конструкциям, чем требования п.1.43 СНиП 2.08.02-89*).

76) п. 6.7.24 Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением гостиниц) следует проектировать не выше 28 м.

Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

(Указанные требования в СНиП 2.08.02 отсутствовали, и огнестойкость зданий принималась по общей таблице 1).

77) п. 6.7.25 Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и туризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 - 150; остальных степеней огнестойкости - 50.

Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками I типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований:

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную часть здания;

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.

(В п. 1.38 СНиП 2.08.02-89* отсутствовали требования к выделению указанных спальных помещений и требования к аварийным выходам).

78) п.6.7.25 Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками I типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований:

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную часть здания;

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.

(Указанные требования в СНиП 2.08.02-89* отсутствовали).

- Положения СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1) п. 3.4. «Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

(Ранее данного требования не было).

2) п. 5.3 «Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:

- в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;

- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;

- в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».

(Ранее данного требования не было).

3) п. 5.5 «Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м».

(Ранее данного требования не было).

4) п.16 табл. 2 «Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы».

(К 6-ти этажным зданиям, указанным в данном пункте, отсутствуют требования по оснащению СОУЭ).

5) п. 17 табл. 2 «Производственные и складские здания, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища (категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности)».

(появились требования по оснащению СОУЭ стоянок для автомобилей).

6) п. 5 примечания к табл. 2 «Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией». (Ранее данного требования не было).

- Положения СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- п. 4.3. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей.

Для ряда объектов защиты в настоящем Своде правил приведены дополнительные требования к противопожарным расстояниям.

- Таблица 1

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

(Отдельные сочетания степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с соответствующими характеристиками их конструкций устанавливают более высокие требования по противопожарным расстояниям, чем требования табл. 1 прил.   1* СНиП 2.07.01-89* )

- п. 4.13. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 м (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 м), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 м. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 м.

(Ранее п. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89* минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий 1 и II степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85*) до производственных зданий I и II степеней огнестойкость принималось не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных иль горючих материалов — 15 м).

- п. 4.16. Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений (Ранее указанного требования не было).

- п. 4.19. Обеспечение взрывоустойчивости здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 и окружающей застройки при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси должно сопровождаться расчетом нагрузок, зависящих от параметров смеси, объемно-планировочного решения здания, наличия в нем оборудования, строительных конструкций (колонн, ферм, просечных полов, перегородок и пр.), характеристик дверей, характеристик остеклений и легкосбрасываемых конструкций (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 27.05.2011 N 266).

(Ранее указанного требования не было).

- п. 4.20. В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.

При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа (Ранее указанного требования в действующих нормативных документах по пожарной безопасности не было).

- п. 5.1.2. Требования к противопожарным расстояниям между объектами защиты принимаются в соответствии с таблицей 1.

(Отдельные сочетания степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с соответствующими характеристиками их конструкций устанавливают более высокие требования по противопожарным расстояниям, чем требования табл. 1 прил.   1* СНиП 2.07.01-89*).

7) п. 5.1.3. Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, при размещении в зданиях иного класса функциональной пожарной опасности, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки, к которым предъявляются требования исходя из их класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется.

(Ранее указанного требования не было).

8)  п. 5.1.4. Объекты защиты жилого и общественного назначения допускается размещать на объектах иных классов функциональной пожарной опасности: в пожарных отсеках; пристроенных или встроенных частях зданий; а также в группах помещений или отдельных помещениях.

(Ранее указанного требования не было).

9) п. 5.1.5. На объектах защиты жилого и общественного назначения допускается размещать помещения иного функционального назначения, предназначенные для обеспечения их функционирования, в соответствии с требованиями соответствующего раздела настоящего Свода правил и других действующих требований пожарной безопасности.

(Ранее указанного требования не было).

10) п. 5.1.6. Объекты защиты жилого и общественного назначения различного класса функциональной пожарной опасности следует отделять друг от друга противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Допускается размещать без отделения противопожарными преградами:

- бытовые помещения (раздевалки, душевые, туалеты, устройства питьевого водоснабжения и т.п.);

- торговые киоски, лотки и помещения торговой площадью менее 10 кв. м (Ранее указанного требования не было).

11) п. 5.1.7. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим.

(Ранее указанное требование предъявлялось для зданий жилых многоквартирных домов – п. 7.1.15 СНиП 31-01-2003).

12) п. 5.1.9. На объектах защиты жилого и общественного назначения размещать производственные и складские помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, относящиеся к категориям А и Б, не допускается.

(Ранее указанного требования не было).

13) п. 5.1.14. Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки объектов жилого и общественного назначения V степени огнестойкости при пребывании на объекте 50 и более человек должны быть подвергнуты огнезащитной обработке.

(Ранее указанного требования не было).

14) п. 5.2.2.2 «Помещения со спальными местами (палаты, групповые ячейки и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 следует размещать в блоках или частях здания, выделенных стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45».

(Ранее данного требования не было).

15) п. 5.2.2.4 «Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа».

(ранее данного требования не было).

16) п. 5.2.3.1 «Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается.

При пристраивании объектов класса Ф1.2 к жилым и общественным зданиям другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять противопожарными стенами 1-го типа».

(ранее данного требования не было).

17)  п. 5.2.3.2 «Встраивание объектов класса Ф1.2 в другие жилые и общественные здания не допускается».

(Ранее данного требования не было).

18) п. 5.2.3.3 «Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 от других частей здания должны быть отделены:

- в зданиях I и II степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа;

- в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом спальные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа».

(Ранее данного требования не было).

19) п. 5.2.4.1 «Объекты класса Ф1.3 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф3.3, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) и Ф4.1 не допускается.

При пристраивании объектов класса Ф1.3 к жилым и общественным зданиям другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять противопожарными стенами 1-го типа».

(Ранее данного требования не было).

- п. 5.2.4.2 «Встраивание объектов класса Ф1.3 в другие жилые и общественные здания не допускается».

(Ранее данного требования не было).

21) п. 5.2.4.3 «Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 от других частей здания должны быть отделены:

- в зданиях I и II степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа;

- в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом спальные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа».

(Ранее данного требования не было).

22) п. 5.2.5.2 «Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 не допускается пристраивать к специализированным объектам торговли бытовой химией и строительными материалами, с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, а также к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5)».

(Ранее требования СНиП 31-02-2001 в части  возможности пристраивания объектов Ф 1.4 к объектам класса Ф 3.5 допускали исключения).

23) п. 5.4.2.1 Объекты торговли к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 пристраивать не допускается.

Объекты торговли, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2, Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф4.3, отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Здания объектов торговли, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

Допускается торговые киоски располагать без устройства противопожарных разрывов у глухих стен класса конструктивной пожарной опасности К0.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

24) п. 5.4.2.2. Встраивание объектов торговли в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем Своде правил случаев.

При встраивании объектов торговли в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.4, Ф4.2 и Ф4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

25) п. 5.4.2.4. Наличие на объектах торговли товаров с наличием ЛВЖ и ГЖ допускается только в мелкой расфасовке по ГОСТ 19433. Их необходимо располагать рассредоточенно на участках площадью не более 10 кв. м.

Специализированные объекты торговли бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ следует располагать, как правило, в отдельно стоящих зданиях. Размещение таких объектов в подвальных и цокольных этажах не допускается. Полы в указанных объектах должны выполняться из материалов группы НГ. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать к объектам торговли другими товарами и объектам бытового обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

(Часть требований устанавливает более высокие требования по сравнению с СНиП 2.08.02-89*).

26) п. 5.4.2.5. На объектах торговли общее количество аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности не должно превышать:

- для объектов торговли, расположенных на первом этаже здания, - 1100 кг;

- на этажах выше первого - 450 кг.

Хранение и продажа продукции в аэрозольных упаковках 2-го и 3-го уровня пожарной опасности в магазинах, расположенных в цокольных и подземных этажах, не допускается.

К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

27) п. 5.4.3.1. Объекты общественного питания пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем Своде правил случаев.

Объекты общественного питания, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2, Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф4.3, отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Здания объектов общественного питания, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

28) п. 5.4.3.2. Объекты общественного питания встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем Своде правил случаев.

При встраивании объектов общественного питания в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

При встраивании объектов общественного питания более чем на 20 посадочных мест или при наличии газового оборудования в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений общественного питания в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было, за исключением п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003).

29) п. 5.4.4.2. Лечебные, амбулаторно-поликлинические учреждения и аптеки (кроме помещений медицинского персонала объектов общественного назначения и аптечных киосков) пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем Своде правил случаев.

Указанные объекты, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф4.3, отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Указанные объекты, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

30) п. 5.4.4.3. Лечебные, амбулаторно-поликлинические учреждения и аптеки (кроме помещений медицинского персонала объектов общественного назначения и аптечных киосков) встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем Своде правил случаев.

При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) и Ф4.2 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

При встраивании указанных объектов в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было, за исключением п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003).

31) п. 5.4.4.4. Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью менее 300 кг допускается размещать в помещениях лечебных, амбулаторно-поликлинических учреждений, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* для хранения рентгеновских пленок следовало предусматривать отдельные здания II степени огнестойкости, без указания массы пленок и противопожарного разрыва. Данное требование взято из ППБ 01-03, но оно распространялось на лечебные учреждения со стационаром Ф 1.1.)

32) п. 5.4.5.1. Объекты организаций бытового и коммунального обслуживания встраивать и пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.

Указанные объекты, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.2 и Ф4.3, а также к специализированным объектам торговли бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Объекты организаций бытового и коммунального обслуживания при наличии в них помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, пристраиваемые к общественным зданиям другого назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

Допускается киоски бытового обслуживания населения располагать без устройства противопожарных разрывов у глухих стен класса конструктивной пожарной опасности К0.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

33) п. 5.4.5.3. Объекты организаций бытового и коммунального обслуживания площадью менее 200 кв. м при отсутствии в них помещений производственного и складского назначения следует отделять от помещений жилых и общественных объектов иного назначения противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было, за исключением п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003).

34) п. 5.4.6.1. Физкультурные комплексы не допускается пристраивать и встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем Своде правил.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

35) п. 5.4.6.2. Физкультурные комплексы, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, отделяются противопожарными стенами 1-го типа.

Физкультурные комплексы, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было).

36) п. 5.4.6.3. При встраивании физкультурных комплексов, рассчитанных на одновременное пребывание 50 человек и более, в жилые и общественные здания их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений физкультурных комплексов в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

Физкультурные комплексы, рассчитанные на одновременное пребывание менее 50 человек, следует отделять от помещений жилых и общественных объектов иного назначения противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

(Ранее в СНиП 2.08.02-89* данного требования не было, за исключением п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003).

- п. 5.5.2.1 Предусматриваемые в составе объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 пищеблоки, предназначенные для обслуживания контингента объекта, следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом указанные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

(Ранее требование отсутствовало).

- п. 5.5.2.2 Предусматриваемые в составе объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек, необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

(Ранее требование отсутствовало).

39) п. 5.5.2.4 В подвальных и цокольных этажах запрещается размещать помещения производственного и складского назначения (мастерские, склады, кладовые), кроме помещений категорий В4 и Д.

(Является более жестким требованием для  образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования).

40) п. 5.5.3.1 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.2 не допускается пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.

(Ранее прямого запрета на пристраивание указанных объектов не было).

Указанные объекты, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2, Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), следует отделять противопожарными стенами 1-го типа

Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.2, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

(По отношению к объектам класса Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4.1, Ф4.3 требования являются более жесткими, т.к. ранее отделять объекты  класса Ф4.2 от указанных зданий противопожарными стенами не требовалось).

41) п. 5.5.3.2 Объекты образовательных учреждений классов функциональной пожарной опасности Ф4.2 встраивать в здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.

(Ранее запрета на встраивание указанных объектов не было).

При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности 3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

При встраивании объектов образовательных учреждений в жилые и общественные здания иного назначения в пределах площади пожарного отсека их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять противопожарными перегородками 1-го типа.

(По отношению к объектам класса Ф1.2, Ф2, Ф3 Ф4.1, Ф4.3 требования являются более жесткими, т.к. ранее отделять объекты  класса Ф4.2 от указанных зданий противопожарными стенами не требовалось).

42) п. 5.5.4.1 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 пристраивать к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.

(Ранее прямого запрета на пристраивание указанных объектов не было).

Указанные объекты, пристраиваемые к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), следует отделять противопожарными стенами 1-го типа.

Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, пристраиваемые к жилым и общественным объектам иного назначения в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа.

(По отношению к объектам класса Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4.1, Ф4.2 требования являются более жесткими, т.к. ранее отделять объекты класса Ф4.2 от указанных зданий противопожарными стенами не требовалось).

43) п. 5.5.4.2 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.

(Ранее прямого запрета на встраивание указанных объектов не было).

При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

(Ранее требование отсутствовало).

При встраивании объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с расчетным числом персонала 50 человек и более в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять противопожарными перегородками 1-го типа (Ранее требования по отделению объектов Ф4.3 от других объектов общественного назначения отсутствовали).

44)	п. 6.1.2. Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать не менее указанных в таблице 2.

- Таблица 2

| Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Расстояния между зданиями, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | III степень огнестойкости класса С1 | III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости |
| I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | Не нормируется для зданий категорий Г и Д 9 - для зданий (сооружений) категорий А, Б и В (см. прим. 4) | 9 | 12 |
| III степень огнестойкости класса С1 | 9 | 12 | 15 |
| III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости | 12 | 15 | 18 |

Примечание - Наименьшим расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и выполненных из материалов группы Г1 - Г4, наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

(При определённых сочетаниях степенней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности требования Таблицы 2 будут являться более высокими по сравнению с требованиями Таблицы 1* СНиП II-89-80*).

45) п. 6.1.3 (б). Расстояние между производственными зданиями не нормируется:

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;

(Требование по противопожарной стене 1-го типа является более высоким, так как ранее, по Примечанию к Таблице 1* СНиП II-89-80* расстояние не нормировалось если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, являлась противопожарной (не указывалось какого типа)).

46) п. 6.1.3 (в). Расстояние между производственными зданиями не нормируется:

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

(Требование по устройству противопожарных стен 2-го типа является более высоким по сравнению с требованием Примечания к Таблице 1* СНиП II-89--80*, так как в нем было предусмотрено в аналогичном случае устройство глухих (не противопожарных) стен или стен с проёмами, заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с огнестойкостью не менее 0,75 часа (не противопожарными).

47) п. 6.1.7  Расстояния от открытых наземных складов до зданий производственных объектов, а также расстояния между указанными складами следует принимать не менее указанных в таблице 3.

| Склады | Расстояния от складов до зданий и между складами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности |  |  | Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каменного угля |  | Фрезерного торфа |  | Кускового торфа |  | Лесомате- риалов (круглых, пиленых) и дров |  | Щепы и опилок |  | Легковоспламе- няющихся жидкостей |  |  | Горючих жидкостей |  |  |
|  | I и II. III и IV класса С0 | III класса С1 | III классов С2 и С3. IV классов С1, С2, С3 и V | Емкостью, т |  |  |  |  |  | Емкостью, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От 1000 до 100000 | Менее 1000 | От 1000 до 10000 | Менее 1000 | От 1000 до 10000 | Менее 1000 | От 1000 до 10000 | Менее 1000 | От 1000 до 5000 | Менее 1000 | От 1000 до 2000 | От 600 до 1000 | Менее 600 | От 5000 до 10000 | От 3000 до 5000 | Менее 3000 |
| 1. <*> Каменного угля емкостью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 и более | 6 | 6 | 12 | - <*> | - <*> | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 |
| менее 1000 |  | 6 | 12 | - <*> | - <*> | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 | 13 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 2. Фрезерного торфа, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10000 | 24 | 30 | 36 | 12 | 12 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 18 | 24 | 30 | 12 | 12 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| 3. Кускового торфа, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10000 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| менее 1000 | 12 | 15 | 18 | 6 | 6 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| 4. Лесоматериалов (круглых, пиленых) и дров, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10000 | 15 | 24 | 30 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | - <*> | - <*> | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | - <*> | - <*> | 36 | 30 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| 5. Щепы и опилок емкостью, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 5000 | 18 | 30 | 36 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | - <*> | - <*> | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 15 | 18 | 24 | 18 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | - <*> | - <*> | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| 6. Легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 2000 | 30 | 30 | 36 | 18 | 18 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| от 600 до 1000 | 24 | 24 | 30 | 12 | 12 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| от 300 до 600 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| менее 300 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 24 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| 7. Горючих жидкостей емкостью, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5000 до 10000 | 30 | 30 | 36 | 18 | 18 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| от 3000 до 5000 | 24 | 24 | 30 | 12 | 12 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| менее 300 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| <*> Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(При определённых сочетаниях степенней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности требования Таблицы 3 будут являться более высокими по сравнению с требованиями Таблицы 2 СНиП II-89-80*).

48) п. 6.1.11(б)  Расстояния от зданий не нормируются:

б) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100 куб. м и до складов каменного угля или торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная 1-го типа.

(Требование по глухой противопожарной стене 1-го типа в контексте приведённого пункта является более высоким, так как ранее в СНиП II-89-80* тип противопожарной стены не оговаривался).

49) Третий абзац п. 6.1.22 Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

(Ранее, такого общего требования в СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» не было).

50) Четвертый абзац п. 6.1.22 Встройки от производственных помещений категорий В, Г и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

(Более высокое требование в части противопожарного перекрытия второго типа (в СНиП 2.09.04-87* было перекрытие 3-го типа), а также в части противопожарной стены 2-го типа (в СНиП 2.09.04-87* была противопожарная перегородками с пределом огнестойкости EI 90)).

- п. 6.2.15 В машинных отделениях лифтов зданий категорий А и В следует предусматривать постоянный подпор воздуха в соответствии с [2].

(Ранее подпор воздуха в машинных отделениях лифтов в зданиях категории В не требовался).

52) 3 абзац п. 6.3.9 «Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход».

(Ранее в СНиП 2.10.05-85 отсутствовала конкретизация по выделению указанных помещений противопожарными преградами конкретных типов).

53) п. 6.3.17 «Склады табака, как правило, размещаются в отдельно стоящих одно- или многоэтажных зданиях, рассчитанных на хранение полугодового запаса табачного сырья».

(Ранее данного требования не было).

54) п. 6.3.18 «Склады табака следует делить противопожарными стенами на отсеки не более 1500 кв. м, для складов готовой продукции - 750 кв. м».

(Ранее данного требования не было).

55) п. 6.3.19 «Аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности следует хранить, как правило, отдельно от других товаров в одноэтажных складских зданиях или противопожарных отсеках таких зданий. Хранение в складах, расположенных в цокольных и подземных этажах, не допускается.

При хранении в складе совместно с другими горючими товарами общее количество аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать:

- аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг;

- уровня 3 - 450 кг.

Общее количество аэрозольной продукции при хранении в складе совместно с другими горючими товарами допускается увеличить при наличии автоматического водяного пожаротушения и выделения под аэрозольную продукцию отдельных помещений или специально отведенных участков с сетчатым ограждением (из стальной проволоки диаметром не менее 3 мм, размером ячейки не более 50 мм), исключающим разлет баллонов при пожаре. Общее количество аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности в этом случае не должно превышать:

- при напольном хранении - 5500 кг;

- при хранении на стеллажах - 11000 кг.

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности допускается только в негорючих контейнерах. Расстояние от таких мест хранения до зданий (сооружений) должно составлять не менее 15 м или у противопожарных стен.

К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам».

(Ранее данного требования не было).

56) п. 6.3.20 «Здания склада активного вентилирования и половохранилища следует проектировать одноэтажными, без чердаков.

Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища не допускается».

(Ранее данного требования не было).

57) п. 6.4.5. Минимальные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, а также наружных установок категорий АН, БН, ВН и ГН по пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до других объектов следует принимать по таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объектов, граничащих со зданиями, с сооружениями и со строениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Лесные массивы лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |

(В СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.» устанавливались меньшие расстояния).

Таблица 2

| Наименование объектов, граничащих со зданиями, с сооружениями и со строениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| 2. Лесные массивы: лиственных пород | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

58) п. 6.4.9. Расстояние от наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений, строений и наружных установок склада следует принимать по таблице 7.

- Таблица 7

| Здания, сооружения и наружные установки склада | Расстояния, м, от наземных резервуаров складов категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| 6. … топливораздаточные колонки топливозаправочного пункта… от резервуаров склада: |  |  |  |  |  |
| а) с легковоспламеняющимися нефтью и нефтепродуктами | 60 | 40 | 40 | 40 |  |
| б) с горючими нефтью и нефтепродуктами | 60 |  |  |  |  |

(В п. 1.* приложения 2 к НПБ111-89* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» расстояния от ТЗК до наружных установок Ан и Бн  предприятия, в составе которого предусмотрен ТЗП, устанавливалось в 30 м.).

59) п. 6.4.11. Расстояние от сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн, морских и речных судов (на сливоналивных причалах) до зданий, сооружений и наружных установок (за исключением резервуаров) склада следует принимать по таблице 8.

- Таблица 8

| Здания и сооружения склада | Расстояния, м, от сливоналивных устройств складов категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| 6. … топливораздаточные колонки топливозаправочного пункта, гаражи и помещения технического обслуживания автомобилей | 40/ | 40/ | 40/ | 40/ | 40/ |

Примечание - Расстояния, указанные над чертой, относятся к сливоналивным устройствам с легковоспламеняющимися …нефтью и нефтепродуктами.

(В п. 1.* приложения 2 к НПБ111-89* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» расстояния от ТЗК до наружных установок Ан и Бн  предприятия, в составе которого предусмотрен ТЗП, устанавливалось в 30 м.

По п. 6* таб. 2 СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» максимальное расстояние от  сливоналивных устройств склада ЛВЖ до производственных зданий составляло 36 м.)

60) п. 6.4.13. Расстояние от зданий и сооружений склада с производственными процессами с применением открытого огня до,…. топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, должно быть не менее 40 м при хранении легковоспламеняющихся …. нефти и нефтепродуктов.

(В п. 1.* приложения 2 к НПБ 111-89* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» расстояния от ТЗК до производственных зданий категории Г предприятия, в составе которого предусмотрен ТЗП, устанавливалось в 30 м).

61) п. 6.4.30. Ограждение резервуаров посредством обвалования или ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324.

В ГОСТ 53324 установлены следующие более высокие требования;

62) п. 6.4.53. Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов расходного склада до зданий и сооружений предприятия следует принимать не менее, м:

3 - до стен без проемов зданий со степенями огнестойкости I, II, III класса С0 и IV класса С0;

9 - до стен с проемами зданий со степенями огнестойкости I, II, III класса С0, IV класса С0 и III класса С1;

18 - до остальных зданий.

(При определенных сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, указанные требования будут более высокими, чем требования установленные п. 10.7 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» для зданий определенных степеней огнестойкости).

63) п. 6.4.55. В производственных зданиях I и II степеней огнестойкости, а также в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости с ограждающими конструкциями стен и покрытий класса К0 допускается размещать расходный склад для хранения нефтепродуктов в количестве, не более указанного в таблице 15.

(Пункт не предусматривает возможность размещения расходного склада в зданиях IIIа степени огнестойкости, что допускалось при определенных условиях  п. 10.9 СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»).

- п. 6.5.9. Перегородки между отсеками и двери в перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.

(Ранее в СНиП 2.09.03-85 двери требовались с пределом огнестойкости 0,6 ч., сейчас требование предела огнестойкости IE 45 противоречит положениям Технического регламента (не существует)).

65) п.6.5.11. Допускается в помещениях с паркетными полами (например, в помещениях щитов управления) устраивать перекрытия кабельных каналов из деревянных щитов с паркетом, защищенным снизу материалом группы НГ или Г1, с покрытием по нему черной горячекатаной жестью или тонколистовой кровельной сталью, обеспечивающими предел огнестойкости не менее EI 45.

(Ранее в СНиП 2.09.03-85 предел огнестойкости покрытия должен обеспечивать 0,5 ч).

66) п.6.5.53. Кабельные и комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи следует разделять на отсеки противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.

(Ранее в СНиП 2.09.03-85 двери требовались с пределом огнестойкости 0,6 ч., сейчас требование предела огнестойкости IE 45 противоречит положениям Технического регламента (не существует)).

67) 6.5.54 Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах - не более 30 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м.

(Ранее в СНиП 2.09.03-85 расстояние между выходами на эстакадах было 300 м.).

68) п. 6.6.20. Запорную арматуру на трубопроводах следует размещать:

на расстоянии 200 м за перспективной проектной границей населенного пункта (независимо от направления перекачки нефтепродукта);

на обоих берегах водных преград;

на границах квартальной жилой застройки или микрорайонов населенного пункта, но не более чем через 500 м;

на обеих сторонах переходов через железные дороги общей сети;

на входе и выходе с территории предприятия поставщика или потребителя.

Указанную запорную арматуру следует предусматривать с электрическим приводом местного, дистанционного а также автоматического управления в случае падения давления ниже установленного. Управление запорной арматурой осуществляется из операторской предприятия поставщика или районного диспетчерского пункта трубопровода.

(Ранее, в п. 4.24 СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов» такую запорную арматуру регламентировалось устанавливать на трубопроводах по п. 4.10 указанного СНиП (п. 4.10 СНиП 2.05.13-90 «При прокладке на водных переходах нескольких параллельных трубопроводов они должны быть обвязаны между собой перемычками с установкой запорной арматуры»).

- п. 6.6.21. Запорную и регулирующую арматуру, а также секционирующие фланцевые соединения защитного кожуха необходимо размещать в колодцах, конструкция и материал которых должны исключать поступление в них воды, а также распространение возможной утечки нефтепродуктов из трубопровода в грунт. В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей люки колодцев следует предусматривать выше уровня земли.

(Ранее, в п. 4.21 СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов» было требование по конструкциям колодцев запорной арматуры, только исключающих поступление в них воды).

- п. 6.6.22. Запорную арматуру, устанавливаемую на параллельных трубопроводах, следует смещать относительно друг друга на расстояние, обеспечивающее возможность ее перекрытия в случае возникновения аварийных ситуаций на одной из них, а также удобство ее обслуживания, монтажа и демонтажа.

(Ранее, в п. 4.22 СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов» отсутствовало требование по необходимости обеспечения возможности перекрытия запорной арматуры (при прокладке параллельных трубопроводов) в случае возникновения аварийных ситуаций на одной из них).

71) Второй абзац п. 6.7.15 «Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны противопожарной стены I типа в пределах примыкания ГРП».

(Ранее п. 6.2.4 СНиП 41-01-2002 не содержал требования по типу противопожарной стены).

72) п. 6.7.16 «Встроенные ГРП разрешается устраивать при входном давлении газа не более 0,6 МПа в зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями категорий Г и Д. Помещение встроенного ГРП должно иметь противопожарные перегородки I типа».

(Ранее п. 6.2.5 СНиП 41-01-2002 не содержал требования по типу противопожарных перегородок).

73) п. 6.7.43 «Расстояния в свету между отдельными подземными резервуарами должны быть равны половине диаметра большего смежного резервуара, но не менее 1 м».

(Ранее п. 9.2.1 СНиП 41-01-2002 содержал допущение по сокращению расстояния от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных посёлков).

74) п. 6.7.47 «Ограждение резервуаров посредством обвалования или ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324».

(Ранее п. 9.3.4 СНиП 41-01-2002 не содержал требования по пределу огнестойкости стен, используемых для ограждения резервуаров, который предусмотрен требованиями ГОСТ Р 53324).

75) п. 6.9.3. …Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных следует выполнять I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1.

Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.

(Ранее указанного требования не было).

76) п. 6.8.26. Противопожарные расстояния от границ складов лесоматериалов до границ объектов различного назначения и между складами следует принимать по таблице 31.

| Наименование объектов | Противопожарные расстояния, м, от границ открытых складов лесоматериалов до границ объектов и между складами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  | Пиломатериалов вместимостью, плотных куб. м., Открытых скл., Закрытых скл., |  |  | … |  |  | … |  |  |
|  | … | … | … | до 10000 | св. 10000 до 100000. | Св. 100000 | … | … | … | … | … | .. |
| 13. Склады ЛВЖ вместимостью, куб. м.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 1000 до 2000 |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св 600 до 1000 |  |  |  | …/140 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(В таблице А.1 СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные требования указанное расстояние составляло 40 м.)

77) п. 6.9.5. Крышными котельными могут оборудоваться здания, как правило, высотой до 26,5 м, а при согласовании - большей высоты зданий, оборудованных лифтами для пожарных подразделений и системой АУПС с выводом сигнала в пожарное депо.

(Ранее п. 1.19 СНиП II-35-76 – возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России).

78) п. 6.9.18. Надбункерные галереи топливоподачи должны быть отделены от котельных залов перегородками (без проемов) 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15. Допускается, как исключение, устраивать в указанной перегородке дверной проем в качестве эвакуационного выхода через котельный зал. При этом сообщение между надбункерной галереей и котельным залом должно быть выполнено через тамбур. Предел огнестойкости ограждающих конструкций тамбура должен быть не менее REI 45, а предел огнестойкости дверей в перегородке и тамбуре - не менее EI 30.

(П. 3.11 СНиП II-35-76 - надбункерные галереи для размещения транспортных механизмов топливоподачи должны быть отделены от котельных залов несгораемыми перегородками (без проемов) с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч).

79) п. 6.11.6. При необходимости устройства в составе автостоянки помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку.

(Ранее п. 5.6 СНиП 21-02-99* группу помещений или помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) можно было предусматривать в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны были отделены от автостоянок противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа).

80) п. 6.11.7. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

(Ранее п. 5.8* СНиП 21-02-99* - при необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания).

81) п. 6.11.11. …..Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса С0 на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 10 со стороны стен с проемами не нормируется.

(Ранее не нормировалось расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса С0 на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны с проемами – 4.6 СНиП 21-02-99*).

- Положения СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1) п. 1.5 «Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации».

(ранее данного требования не было).

2) п. 3.1 «Автоматический пуск установки пожаротушения: Пуск установки от ее технических средств без участия человека».

(Ранее данного термина не было).

3) п. 3.3 «Автоматический водопитатель: Водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления».

(Ранее данного термина не было).

4) п. 3.13 «Водопитатель: Устройство, обеспечивающее работу АУП с расчетным расходом и давлением воды и (или) водного раствора, указанными в технической документации, в течение установленного времени».

(Ранее данного термина не было).

5) п. 3.7 «Агрегатная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, в которой технические средства обнаружения пожара, хранения, выпуска и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на защищаемом объекте».

(Ранее данного термина не было).

6) п. 3.11 «Ветвь распределительного трубопровода: Участок рядка распределительного трубопровода, расположенного с одной стороны питающего трубопровода».

(Ранее данного термина не было).

7) п. 3.12 «Водозаполненная установка: Установка, у которой подводящий, питающий и распределительный трубопроводы в дежурном режиме заполнены водой.

Примечание - Установка предназначена для работы в условиях положительных температур».

(Ранее данного термина не было).

8) п. 3.14 «Воздушная установка: Установка, у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы заполнены воздухом».

(Ранее данного термина не было).

9) п. 3.18 «Гидроускоритель: Устройство, обеспечивающее уменьшение времени срабатывания дренчерного сигнального клапана с гидроприводом».

(Ранее данного термина не было).

10) п. 3.19 «Дежурный режим АУП: Состояние готовности АУП к срабатыванию».

(Ранее данного термина не было).

11) п. 3.20 «Диктующий ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель), наиболее высоко расположенный и (или) удаленный от узла управления».

(Ранее данного термина не было).

12) п. 3.22 «Дистанционный пульт: Пульт управления, располагаемый в пультовой, обособленном или отгороженном помещении».

(Ранее данного термина не было).

13) п. 3.32 «Минимальная площадь орошения: Нормативная (для спринклерной АУП) или расчетная (для дренчерной АУП) площадь, в пределах которой обеспечиваются нормативная интенсивность орошения и соответственно нормативный или расчетный расход огнетушащего вещества».

(Ранее данного термина не было).

14) п. 3.38 «Местный пульт управления: Пульт управления, располагаемый в непосредственной близости от управляемого технического средства АУП».

(Ранее данного термина не было).

15) п. 3.44 «Минимальная площадь орошения: Минимальная площадь, на которую при срабатывании АУП воздействует огнетушащее вещество с интенсивностью орошения не менее нормативной».

(ранее данного термина не было).

16) п. 3.46 «Модульная насосная установка: Насосная установка, технические средства которой смонтированы на единой раме».

(Ранее данного термина не было).

17) п. 3.51 «Номинальное (условное) давление: Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 20°C, при котором обеспечивается заданный срок службы соединений трубопроводов и арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20°C».

(Ранее данного термина не было).

18) п. 3.52 «Номинальный (условный) проход: Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединительных частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры».

(Ранее данного термина не было).

19) п. 3.59 «Ороситель с контролем состояния: Спринклерный ороситель, обеспечивающий выдачу в систему управления АУП и (или) в диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка этого оросителя».

(Ранее данного термина не было).

20) п. 3.60 «Ороситель с управляемым приводом: Ороситель с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при подаче управляющего импульса (электрического, гидравлического, пневматического, пиротехнического или комбинированного)».

(Ранее данного термина не было).

21) п. 3.66 «Пожарное запорное устройство: Устройство, предназначенное для подачи, регулирования и перекрытия потока огнетушащего вещества».

(Ранее данного термина не было).

22) п. 3.67 «Пожарный извещатель (ПИ): Устройство, предназначенное для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре или о текущем значении его факторов».

(Ранее данного термина не было).

23) п. 3.70 «Пожарный сигнализатор: Устройство для формирования сигнала о срабатывании установок пожаротушения и (или) запорных устройств».

(Ранее данного термина не было).

24) п. 3.71 «Помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2».

(Ранее данного термина не было).

25) п. 3.72 «Прибор пожарный управления: Устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, другими устройствами противопожарной защиты, а также контроля их состояния и линий связи с ними».

(Ранее термин звучал иначе).

26) п. 3.75 «Рабочий режим АУП: Выполнение АУП своего функционального назначения после срабатывания».

(Ранее данного термина не было).

27) п. 3.76 «Разбрызгиватель: Ороситель, предназначенный для разбрызгивания воды или водных растворов (средний диаметр капель в разбрызгиваемом потоке более 150 мкм)».

(Ранее данного термина не было).

28) п. 3.79 «Распылитель: Ороситель, предназначенный для распыливания воды или водных растворов (средний диаметр капель в распыленном потоке 150 мкм и менее)».

(Ранее данного термина не было).

29) п. 3.80 «Распыленный поток огнетушащего вещества: Поток жидкого огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель более 150 мкм».

(Ранее данного термина не было).

30) п. 3.81 и п. 3.105 «Тонкораспыленный поток огнетушащего вещества: Капельный поток огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм и менее».

(Ранее данного термина не было).

31) п. 3.84 «Роботизированная установка пожаротушения (РУП): Стационарное автоматическое средство, смонтированное на неподвижном основании, состоящее из пожарного ствола, имеющего несколько степеней подвижности и оснащенного системой приводов, а также из устройства программного управления, и предназначенное для тушения и локализации пожара или охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций».

(Ранее данного термина не было).

32) п. 3.85 «Роботизированный пожарный комплекс (РПК): Совокупность нескольких роботизированных установок пожаротушения, объединенных общей системой управления и обнаружения пожара».

(Ранее данного термина не было).

33) п. 3.87 «Рядок распределительного трубопровода: Совокупность двух ветвей распределительного трубопровода, расположенных по одной линии с двух сторон питающего трубопровода».

(Ранее данного термина не было).

34) п. 3.88 «Секция установки пожаротушения: Составная часть установки пожаротушения, представляющая собой совокупность питающих и распределительных трубопроводов, узла управления и расположенных выше него технических средств, предназначенных для подачи в защищаемый объект огнетушащего вещества».

(Ранее данного термина не было).

35) п. 3.89 «Сигнализатор давления (СД): Пожарный сигнализатор, предназначенный для приема командного гидравлического импульса, выдаваемого узлом управления, и преобразования его в логический командный импульс».

(Ранее данного термина не было).

36) п. 3.90 «Сигнализатор потока жидкости (СПЖ): Пожарный сигнализатор, предназначенный для преобразования определенной величины расхода жидкости в трубопроводе в логический командный импульс».

(Ранее данного термина не было).

37) п. 3.91 «Сигнальный клапан: Нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для выдачи командного импульса и пуска огнетушащего вещества при срабатывании оросителя или пожарного извещателя».

(Ранее данного термина не было).

38) п. 3.93 «Соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики».

(Ранее данного термина не было).

39) п. 3.94 «Спринклерная АУП с принудительным пуском: Спринклерная АУП, оборудованная спринклерными оросителями с управляемым приводом».

(Ранее данного термина не было).

40) п. 3.95 «Световая сигнализация: Техническое средство (элемент), имеющее источник светового излучения, воспринимаемый глазом в любое время суток».

(Ранее данного термина не было).

41) п. 3.99 «Спринклерно-дренчерная АУП (АУП-СД): Спринклерная АУП, в которой применен дренчерный узел управления и технические средства его активации, а подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме "И" спринклерного оросителя и технических средств активации узла управления».

(Ранее данного термина не было).

42) п. 3.100 «Спринклерный ороситель (распылитель): Ороситель (распылитель), оснащенный тепловым замком».

(Ранее термин звучал иначе).

43) п. 3.106 «Точка отбора воздуха (отверстие для отбора проб воздуха): Отверстие в специальном воздушном трубопроводе, через которое происходит всасывание воздуха из защищаемого помещения».

(Ранее данного термина не было).

44) п. 3.108 «Удельный расход водяной завесы: Расход, приходящийся на один погонный метр ширины завесы в единицу времени».

(Ранее данного термина не было).

45) п. 3.109 «Узел управления: Совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, и предназначенных для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим оборудованием и др.)».

(Ранее данного термина не было).

46) п. 3.116 «Форсунка: Одно из отверстий распылителя».

(Ранее данного термина не было).

47) п. 3.119 «Эксгаустер: Устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерного оросителя ускорение срабатывания спринклерного воздушного сигнального клапана путем активного сброса давления воздуха из питающего трубопровода».

(Ранее данного термина не было).

48) п. 3.120 «Эпюра орошения: Графическое представление интенсивности орошения или удельного расхода оросителя».

(Ранее данного термина не было).

49) п. 3.121 «Система пожарной автоматики: Оборудование, объединенное соединительными линиями и работающее по заданному алгоритму с целью выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности на объекте».

(Ранее данного термина не было).

50) п. 3.122 «Воздушный компенсатор: Устройство с фиксированным отверстием, предназначенное для сведения к минимуму вероятности ложных срабатываний сигнального клапана, вызываемых утечками воздуха в питающем и/или распределительном трубопроводах воздушных спринклерных АУП».

(Ранее данного термина не было).

51) п. 3.123 «Интенсивность орошения: Объем огнетушащей жидкости (вода, водный раствор (в т.ч. водный раствор пенообразователя, другие огнетушащие жидкости), приходящийся на единицу площади в единицу времени».

(Ранее данного термина не было).

52) п. 3.124 «Минимальная площадь, орошаемая АУП: Минимальное значение нормативной или проектной части общей защищаемой площади, подвергаемой одновременному орошению огнетушащей жидкостью при срабатывании всех оросителей, расположенных на этой части общей защищаемой площади».

(Ранее данного термина не было).

53) п. 3.125 «Термоактивирующееся микрокапсулированное ОТВ (Терма-ОТВ): Вещество (огнетушащие жидкость или газ) содержащееся в виде микровключений (микрокапсул) в твердых, пластичных или сыпучих материалах, выделяющееся при подъеме температуры до определенного (заданного) значения».

(Ранее данного термина не было).

54) п. 5.1.1 «Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара».

(Ранее данного термина не было).

55) п. 5.1.4 табл. 5.1

(В таблице появилась графа «Расход, л/с, не менее», а графа «Максимальная площадь, контролируемая одним оросителем» наоборот отсутствует. Вместе с тем «Минимальная площадь спринклерной АУП» стала в 2 раза меньше).

56) п. 7, прим. 4, табл. 5.1, п. 5.1.4 «Продолжительность работы пенных АУП с пеной низкой и средней кратности при поверхностном способе пожаротушения следует принимать: 10 мин. - для помещений категорий В2 и В3 по пожарной опасности; 15 мин. - для помещений категорий А, Б и В1 по взрывопожарной и пожарной опасности; 25 мин. - для помещений группы 7».

(Ранее данного пункта не было).

57) п. 8, прим. 4, табл. 5.1, п. 5.1.4 «Для дренчерных АУП допускается расстановка оросителей с расстояниями между ними более, чем приведенные в таблице 5.1 для спринклерных оросителей, при условии, что при расстановке дренчерных оросителей обеспечиваются нормативные значения интенсивности орошения всей защищаемой площади и принятое решение не противоречит требованиям технической документации на данный вид оросителей».

(Ранее данного пункта не было).

58) п. 9, прим. 4, табл. 5.1, п. 5.1.4 «Расстояние между оросителями под покрытием с уклоном должно приниматься по горизонтальной плоскости».

(Ранее данного пункта не было).

59) прим. 4, табл. 5.3, п. 5.1.4 «В случае, если фактическая площадь Sф, защищаемая установками водяного и пенного пожаротушения, меньше минимальной площади орошения S спринклерной АУП, АУП с принудительным пуском или спринклерно-дренчерной АУП, указанной в таблице 5.3, то фактический расход может быть уменьшен на коэффициент    K = Sф/S».

(Ранее данного пункта не было).

60) п. 5.1.5 «Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не должно превышать 1 МПа, если иное не регламентировано применительно к конкретному защищаемому объекту или группе однородных объектов техническими условиями, разработанными организацией, имеющей соответствующие полномочия.

Примечание - Далее по тексту, если не оговорено иное, под термином "ороситель" подразумевается как разбрызгиватель, так и распылитель по ГОСТ Р 51043».

(Ранее данного пункта не было).

61) п. 5.1.9 «АУП, кроме спринклерных, должны быть оснащены ручным пуском:

дистанционным - от устройств, расположенных у входа в защищаемое помещение, и при необходимости - с пожарного поста;

местным - от устройств, установленных в узле управления и (или) в насосной станции пожаротушения».

(Ранее данного пункта не было).

62) п. 5.1.10 «Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного приведения их в действие и механического повреждения и должны находиться вне возможной зоны горения».

(Ранее данного пункта не было).

63) п. 5.1.11 «В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности, одинаковым типом и конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение».

(Ранее данного пункта не было).

64) п. 5.1.13 «Расстояние между оросителем и верхней точкой пожарной нагрузки, технологического оборудования или строительных конструкций определяется с учетом диапазона рабочего гидравлического давления и соответствующей ему формы потока распыленных струй».

(Ранее данного пункта не было).

65) п. 5.1.14 «АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний».

(Ранее данного пункта не было).

66) п. 5.1.15 «Для помещений группы 1 (приложение Б) в подвесных горизонтальных потолках могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные оросители.

(Ранее данного пункта не было).

67) п. 5.1.16 «Для идентификации места загорания защищаемый объект может быть условно разделен на отдельные зоны; в качестве идентифицирующего устройства могут использоваться телевизионные камеры и матричные световые датчики с адресным указанием очага пожара, адресные автоматические пожарные извещатели, сигнализаторы потока жидкости или спринклерные оросители с контролем пуска.

(Ранее данного пункта не было).

68) п. 5.1.17 «При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается устанавливать запорную арматуру

(Ранее данного пункта не было).

69) п. 5.1.19 «В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения.

(Ранее данного пункта не было).

70) п. 5.2.4 «Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с.»

(Ранее данного пункта не было).

71) п. 5.2.5 «Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180с, то необходимо использовать акселератор или эксгаустеры»

(Ранее данного пункта не было).

72) п. 5.2.6 «Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распределительных трубопроводов спринклерной воздушной и спринклерно-дренчерной воздушной АУП должно выбираться из условия обеспечения инерционности установки не более 180 с.»

(Ранее данного пункта не было).

73) п. 5.2.7 «Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно- дренчерной воздушной секции АУП воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более 1 ч.»

(Ранее данного пункта не было).

74) п. 5.2.8 «Расчет диаметра воздушного компенсатора должен производиться из условия компенсации утечки воздуха из системы трубопроводов спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции АУП с расходом в 2—3 раза меньше, чем расход сжатого воздуха при срабатывании диктующего оросителя с соответствующим ему коэффициентом производительности»

(Ранее данного пункта не было).

75) п. 5.2.9 «В спринклерных воздушных АУП сигнал на отключение компрессора должен подаваться при срабатывании акселератора или снижении пневматического давления в системе трубопроводов ниже минимального рабочего давления на 0,01 МПа»

(Ранее данного пункта не было).

76) п. 5.2.10 «У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса загорания, предусматривать задержку выдачи управляющего сигнала не требуется, при этом в СПЖ может быть включена только одна контактная группа»

(Ранее данного пункта не было).

77) п. 5.2.14 «Проектирование распределительной сети с оросителями для подвесных потолков должно выполняться в соответствии с требованиями технической документации на данный вид оросителей»

(Ранее данного пункта не было).

78) п. 5.3.2.3 «Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП дренчерные завесы для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное запорное устройство, а к подводящим - дренчерную АУП через автоматическое запорное устройство»

(Ранее данного пункта не было).

79) п. 5.3.2.4 «При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей до 5 м распределительный трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. Расстояние между оросителями дренчерной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1 л/(с·м)»

(Ранее данного пункта не было).

80) п. 5.3.2.5 «При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей 5 м и более и при использовании дренчерных завес вместо противопожарных стен распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее 0,5 л/(с·м), нитки располагаются на расстоянии между собой 0,4—0,6 м; оросители относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние оросители, расположенные рядом со стеной, должны отстоять от нее на расстоянии не более 0,5 м»

(Ранее данного пункта не было).

81) п. 5.3.2.6 «Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен, то используются две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены на расстоянии от стены не более 0,5 м; удельный расход каждой завесы не менее 0,5 л/(с·м). В работу включается та нитка, со стороны которой регистрируется пожар»

(Ранее данного пункта не было).

82) п. 5.3.2.9 «Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, должно составлять при одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, а при двух нитках — 2 м в противоположные стороны от каждой нитки»

(Ранее данного пункта не было).

83) п. 5.3.2.10 «Технические средства местного включения (ручные пожарные извещатели или кнопки) должны располагаться непосредственно у защищаемых проемов и (или) на ближайшем участке пути эвакуации»

(Ранее данного пункта не было).

84) п. 5.4.16 «Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная нагрузка, находящаяся в «мертвых» зонах, недоступных для диспергируемого потока ОТВ»

(Ранее данного пункта не было).

85) Раздел 5.5 «Спринклерные АУП с принудительным пуском»

(Ранее данного раздела не было).

86) Раздел 5.6 «Спринклерно-дренчерные АУП»

(Ранее данного раздела не было).

87) п. 5.7.14 «Питающие и распределительные трубопроводы дренчерных, спринклерных воздушных и спринклерно-дренчерных воздушных АУП должны быть смонтированы таким образом, чтобы после срабатывания установки пожаротушения или после проведения гидравлических испытаний огнетушащее вещество самотеком удалялось из этих трубопроводов и была обеспечена просушка их внутренней полости путем продувки нагретым воздухом»

(Ранее данного пункта не было).

88) п. 5.7.16 «При наличии в системе трубопроводов участков, из которых ОТВ не может удаляться самостоятельно (например, обходы потолочных балок и т.п.), каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном:

- DN 25 – для труб номинальным диаметром менее DN 50;

- DN 50 – для труб с номинальным диаметром DN 50 и более»

(Ранее данного пункта не было).

89) п. 5.7.21 «Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:

– водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов - зеленый цвет или цифра «1»;

– воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки и спринклерно-дренчерной АУП-СВзД - синий цвет или цифра «3»;

– незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы»

– голубой цвет или буквенно-цифровой код «3с»;

– трубопроводы, по которым подается только пенообразователь или раствор пенообразователя, - коричневый цвет или цифра «9»

(Ранее данного пункта не было).

90) п. 5.7.22 «Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием – красный цвет.

П р и м е ч а н и е – По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов в соответствии с интерьером помещений»

(Ранее данного пункта не было).

91) п. 5.7.23 «Все трубопроводы АУП должны иметь цифровое или буквенно-цифровое обозначение согласно гидравлической схеме»

(Ранее данного пункта не было).

92) п. 5.7.24 «Отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих направление движения огнетушащего вещества, – красный. Маркировочные щитки и цифровое или буквенно-цифровое обозначение трубопроводов должны быть нанесены с учетом местных условий в наиболее ответственных местах коммуникаций (на входе и выходе из пожарных насосов, на входе и выходе из общей обвязки, на ответвлениях, у мест соединений, у запорных устройств, через которые осуществляется подача воды в магистральные, подводящие и питающие трубопроводы, в местах прохода трубопроводов через стены, перегородки, на вводах зданий»

(Ранее данного пункта не было).

93) п. 5.7.31 Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м должны крепиться дополнительными держателями; расстояние от держателя до оросителя на отводе должно составлять:

- для труб номинального диаметра DN 25 и менее – 0,15 – 0,20м;

- для труб номинального диаметра более DN 25 – в пределах 0,20 – 0,30 м

(Ранее данного пункта не было).

94) п. 5.7.35-п. 5.7.40 «Требования по пластмассовым или металлопластиковым трубопроводам»

(Ранее данных требований не было).

95) п. 5.8.4 «Узлы управления должны обеспечивать:

- подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров;

- заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой;

- слив воды из питающих и распределительных трубопроводов;

- компенсацию утечек из гидравлической системы АУП;

- сигнализацию при срабатывании сигнального клапана;

- проверку сигнализации срабатывания узла управления;

- измерение давления до и после узла управления»

(Ранее узлы управления должны были обеспечивать проверку сигнализации срабатывания и измерение давления до и после узла управления).

96) п. 5.8.7 «При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3—5 с, при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп.

П р и м е ч а н и е — Отсутствие ложных срабатываний СПЖ проверяют в период обкатки АУП. Первоначально устанавливается минимальное время задержки. Если будут иметь место ложные срабатывания, то время задержки увеличивается»

(Ранее данного пункта не было).

97) п. 5.8.8 «Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны быть предусмотрены:

- в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном;

- в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным клапаном

В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения автоматического контроля состояния запорного устройства («Закрыто» - «Открыто») с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала.»

(Ранее данного пункта не было).

98) п. 5.8.9 «При высоте до мест обслуживания и управления оборудованием электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4 м от пола следует предусматривать площадки или мостики, при этом высота до мест обслуживания и управления с площадки или мостика не должна превышать 1 м»

(Ранее данного пункта не было).

99) п. 5.8.10 «Размещение оборудования и гидравлической арматуры под монтажной площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное покрытие площадок или проемы»

(Ранее данного пункта не было).

100) п. 5.9.12 «При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа перед насосной установкой следует предусматривать пожарный резервуар, вместимость которого следует определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров»

(Ранее данного пункта не было).

101) п. 5.9.17 «Подача воздуха компрессором в систему трубопроводов, эксплуатирующихся при температуре ниже 5 °С, должна осуществляться через осушительные фильтры»

(Ранее данного пункта не было).

102) п. 5.9.18 «Для каждой секции воздушной спринклерной АУП, воздушной спринклерной АУП с принудительным пуском или воздушной спринклерно-дренчерной АУП должен использоваться самостоятельный компрессор»

(Ранее данного пункта не было).

103) п. 5.9.23 «Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами:

- перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем;

- баками для пенообразователя;

- автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении);

- слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов;

- контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем;

- для перемешивания раствора пенообразователя;

- подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос)»

(Ранее данного пункта не было).

104) п. 5.9.24 «В качестве устройств автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении) могут использоваться:

- насосы-дозаторы;

- дозаторы диафрагменного типа;

- дозаторы эжекторного типа;

- баки-дозаторы»

(Ранее данного пункта не было).

105) п. 5.9.25 «В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору, дозатору диафрагменного или эжекторного типа. Расчетный и резервный объемы пенообразователя допускается содержать в одном сосуде»

(Ранее данного пункта не было).

106) п. 5.10.8 «Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать 10 мин»

(Ранее данного пункта не было).

107) п. 5.10.17 «При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее:

- между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м;

- между насосами или электродвигателями — 1 м;

- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;

- между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м;

- между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м;

- перед распределительным электрическим щитом — 2 м.

П р и м е ч а н и я:

1 Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем, следует принимать по паспортным данным.

2 Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 включительно допускается:

- установка агрегатов у стены или на кронштейнах;

- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м»

(Ранее данного пункта не было).

108) п. 5.10.18 «Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать насосы с правым и левым вращением вала, при этом рабочее колесо должно вращаться только в одном направлении»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.21 «Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения, запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.26 «В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л, дизельное топливо — 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 120 по [8]»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.27 «Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки в пожарных насосных установках допускается не предусматривать»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.31 «Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять несоосные переходы»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.35 «Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения насосного агрегата»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 5.10.37 «В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов)»

(Ранее данного пункта не было).

- Раздел 7 «Роботизированный пожарный комплекс»

(Ранее данного раздела не было).

- п. 9.1.3 «Запрещается применение установок:

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;

б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

П р и м е ч а н и е — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331 (склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13].».

(Ранее данного пункта не было).

- Раздел 11 «Автономные установки пожаротушения»

п. 11.1

«Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду огнетушащего вещества (ОТВ) на жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные»

п. 11.2

«Автономные установки пожаротушения могут применяться для защиты отдельных пожароопасных участков в соответствии с пунктом 8 приложения А»

п.11.3

«Проектирование автономных установок производится в соответствии с руководством по проектированию, разработанным проектной организацией для защиты типовых объектов.»

п. 11.4

«Требования, предъявляемые к запасу ОТВ для автономной установки пожаротушения, должны соответствовать требованиям к запасу ОТВ для автоматической установки пожаротушения модульного типа, за исключением автономных установок с термоактивирующимся микрокапсулированным ОТВ»

п. 11.5

Требования к проектной документации

п. 11.6

«Автономные установки пожаротушения рекомендуется использовать для защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими характеристиками электрооборудования.».

(Ранее данного раздела не было).

- п. 12.2.1«При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.)».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 12.3.7 «Необходимо предусматривать световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые указатели должны включаться автоматически при срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализации»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 12.4.1 «Примечание—Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне».

(Ранее данного примечания не было).

- п.13.1.8 «Примечание - Преобладающим фактором пожара считается фактор, обнаружение которого происходит на начальной стадии пожара за минимальное время».

(Ранее данного примечания не было).

- п.13.1.9 «Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара».

(Ранее данного требования не было).

- п.13.2.1 «Неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения в соответствии с их разделением на зоны защиты. Кроме того, шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы время установления места возникновения пожара дежурным персоналом при полуавтоматическом управлении не превышало 1/5 времени, по истечении которого можно реализовать безопасную эвакуацию людей и тушение пожара. В случае, если указанное время превышает приведенное значение, управление должно быть автоматическим.

Максимальное количество неадресных пожарных извещателей, питающихся по шлейфу сигнализации, должно обеспечивать регистрацию всех предусмотренных в применяемом приемно- контрольном приборе извещений.».

(Ранее при определении зон защиты шлейфов АПС требуемое время установления места возникновения пожара не было ограничено временем реализации безопасной эвакуации людей и тушения пожара).

- п.13.2.3 «Удаленность радиоканальных устройств от приемно-контрольного прибора определяется в соответствии с данными производителя, приведенными в технической документации и подтвержденными в установленном порядке».

(Ранее данного требования не было).

- п.13.3.2 «В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ».

П р и м е ч а н и е – В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра».

(Ранее отсутствовали требования к установке в защищаемых помещениях аспирационных пожарных извещателей).

- п.13.3.4 «Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П (где min и max расстояния от перекрытия до ПИ определяется исходя из угла наклона перекрытия).

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта»

(Ранее отсутствовали требования по применению аспирационных пожарных извещателей, а также требования к размещению пожарных извещателей на высоте более 6 метров).

- п.13.3.5 «В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.

Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20 %.

П р и м е ч а н и е – Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны».

(Ранее данного пункта не было).

- п.13.3.6 «Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности».

(Ранее отсутствовали требования по применению аспирационных извещателей; не были установлены горизонтальное и вертикальное расстояния от пожарных извещателей до близлежащих предметов, устройств и до электросветильников).

- п.13.3.16 «Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:

- перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40 % поверхности;

- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;

- толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке».

(Ранее данного пункта не было).

- п.13.3.18 «Размещение и применение пожарных извещателей, порядок применения которых не определен в настоящем своде правил, необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями, согласованными в установленном порядке».

(Ранее данного пункта не было).

- п.13.5.1 «Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.

П р и м е ч а н и е — Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом».

(Ранее не было установлено максимальное расстояние прохождения оптической оси линейных пожарных извещателей от плоскости перекрытия).

- п.13.8.1 «Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании. Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м.».

(Ранее не было установлено требований к размещению извещателей пламени в случае если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма).

- п.13.8.2 «Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех. Извещатели пульсационного типа не следует применять, если площадь поверхности горения очага пожара может превысить площадь зоны контроля извещателя в течение 3 с.».

(Ранее не было установлено ограничений применения извещателей пламени в зависимости от площади поверхности горения очага пожара и информативного признака излучения пламени – постоянной составляющей излучения пламени либо эффекта пульсации/мерцания излучения пламени).

- Раздел 13.9 «Извещатели пожарные аспирационные дымовые».

(Ранее данного раздела не было).

- п. 13.12.1 «Проточные пожарные извещатели применяют для обнаружения факторов пожара в результате анализа среды, распространяющейся по вентиляционным каналам вытяжной вентиляции.

Извещатели следует устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности)».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.14.1 «Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов.

Примечание - Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе электронно-вычислительных устройств, применяемое в качестве приемно-контрольного прибора и/или прибора управления, должно удовлетворять требованиям раздела и иметь соответствующий сертификат.

(Ранее данный пункт звучал иначе).

- п. 13.14.3 «Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.15.2 «Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности».

(появились требования к соединительным линиям).

- п. 13.15.3 «Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации».

(Ранее данный пункт звучал иначе).

- п. 13.15.5 «Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.15.6. «Оптические соединительные линии и неэлектрические (пневматические, гидравлические и т.п.) предпочтительно применять в зонах со значительными электромагнитными воздействиями».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.15.7. «Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.

Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.15.14. «Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке».

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала».

(Ранее данного пункта не было).

- п. 13.15.21. «При управлении автоматическими установками пожаротушения радиоканальные линии связи должны обеспечивать необходимую достоверность передачи информации.

(Ранее данного пункта не было).

- п. 14.2. «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15], оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.

При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 а), б), в), в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного извещателя».

(в данном пункте формирование сигналов осуществляется от адресных и адресно-аналоговых извещателей).

- п. 14.4. «В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.

Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.

На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.

При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.

На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.

При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений «Внимание», «Пожар» и др.»

(Ранее данного пункта не было).

- п. 15.1 «По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить к I категории  согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п. 15.3, 15.4.

Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы».

(появилось требование по электроснабжению систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей).

- Раздел 17 «Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики».

(Ранее данного раздела не было).

Приложение А

- Таблица А.1 (п.4)

| Объект защиты « | АУП | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |  |
| 4 Здания и сооружения для автомобилей: |  |  |
| 4.1 Автостоянки закрытого типа |  |  |
| 4.1.1 Подземные, надземные высотой 2 этажа и более | Независимо от площади и этажности |  |
| 4.1.2 Надземные одноэтажные |  |  |
| 4.1.2.1 Здания I, II, III степеней огнестойкости | При общей площади 7000 кв.м и более | При общей площади менее 7000 кв.м |
| 4.1.2.2 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 | При общей площади 3600 кв.м и более | При общей площади менее 3600 кв.м |
| 4.1.2.3 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 | При общей площади 2000 кв.м и более | При общей площади менее 2000 кв.м |
| 4.1.2.4 Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2, С3 | При общей площади 1000 кв.м и более | При общей площади менее 1000 кв.м |
| 4.1.3 Здания механизированных автостоянок | Независимо от площади и этажности |  |
| 4.2 Для технического обслуживания и ремонта | По [20] |  |

(появились требования по выбору типа установки автоматической противопожарной защиты для автостоянок закрытого типа, в зависимости от их расположения относительно нулевой планировочной отметки земли, этажности, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности).

- таблица А.2, п. 12 «Автотранспортные тоннели оборудуются по нормативным документам субъектов РФ, утверждённым в установленном порядке».

(Ранее данного пункта не было).

- таблица А.3, примечание 1 «При размещении автомобилей в выставочных и торговых залах помещения данных выставочных и торговых залов оборудуются АУПТ в соответствии с 28 и 36 данной таблицы»

(Ранее данного пункта не было).

- таблица А.4, п. 8 «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 объёмом до 0,1 м3 оборудуются АУПТ».

(Ранее данного пункта не было).

Приложение М

- таблица М.1, п. 4 «Здания и помещения с большими объемами:

Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки и пр.следует оборудовать дымовыми ПИ».

(Ранее данного пункта не было).

- таблица М.1, п. 5 «Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, серверные, Data и Call центры, центры обработки данных» следует оборудовать дымовыми ПИ.

(Ранее данного пункта не было).

- Положения СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1) Область применения «Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений».

(Ранее СП 6.13130.2009 устанавливал требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем противопожарной защиты всех зданий, сооружений и строений).

2) п. 4.14  «Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке».

(Ранее п. 12.66 НПБ 88-2001* допускал совместную прокладку соединительных линий систем АППЗ и других слаботочных сетей… «Не допускается совместная прокладка соединительных линий ПС, линий управления АПТ и СОУЭ с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25ч. из негорючего материала).

- Положения СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- п.5.5. В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

(Ранее не было ограничений по этажности многоквартирного дома).

- п.5.8 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для жилых многоквартирных зданий не допускается.

(Ранее  допускалось при согласовании с Госсанэпиднадзором России).

- п.5.11 Не допускается применять системы отопления и нагревания с электрическими и светлыми инфракрасными излучателями:

- в зданиях любой степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1, С2 и С3.

(Ранее отсутствовала  зависимость от класса конструктивной пожарной опасности здания).

- п.5.13 Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

(Ранее допускалось предусматривать заделку зазоров материалами группы горючести Г1).

5) п.5.17. Газовые и электрические инфракрасные излучатели систем лучистого отопления с температурой поверхности выше 150 °С следует размещать в верхней зоне помещения на конструкциях из негорючих материалов класса конструктивной пожарной опасности КО.

(Ранее не было ограничения по размещению приборов лучистого отопления на конструкциях из негорючих материалов класса конструктивной пожарной опасности КО).

6) п.5.21. В помещениях с временным пребыванием людей (корме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.

(Ранее данное послабление распространялось и на детские дошкольные учреждения).

- п.5.29. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб  или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна не превышать 3000С для асбестоцементных труб и 4000С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных выходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.                 (Данное требование устанавливает более жесткое требование, ранее п. 6.6.13 СНиП 41-01-2003 устанавливал требование о возможности применения (исполнения) труб из нержавеющей стали при температуре уходящих газов не превышающих 500 0С).

- п.5.38 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв. м град./Вт негорючими или горючими группы Г1 материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

(Данное требование устанавливает более жесткое требование, ранее п. 6.6.13 СНиП 41-01-2003 допускалось применять трудногорючие материалы «……, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв. м град./Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами»).

9)п.5.43 Для индивидуального отопления зданий следует применять теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности с параметрами теплоносителя температурой не более 105 °С, давлением теплоносителя не более 0,6 МПа. Автоматическая система регулирования должна обеспечивать поддержание заданной температуры теплоносителя для системы теплоснабжения и температуры горячей воды для горячего водоснабжения.

(данное требование в СНиП 41-01-2003 отсутствует).

10) п.5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход (данное требование в СНиП 41-01-2003 отсутствовало).

- п.5.45 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:

- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК;

- легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;

- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.

(данное требование в СНиП 41-01-2003 отсутствовало).

12)п.5.46 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 кв. см на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе.

(Ранее сечение дымовых труб выбиралось с соответствии с п. 6.6.10 СНиП 41-01-2003 в зависимости от тепловой мощности печи и т.д.).

13)п.5.48 Сечение дымоходов (дымовых каналов) заводской готовности для дымоотвода от каминов должно приниматься в соответствии с 5.46.

(аналогично позиции 12).

14)п.6.17 Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2) и для подачи наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.

(Ранее п. 7.3.3 СНиП 41.01.2003  допускал возможность предусматривать в пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха для приточных систем (обслуживающих помещения категорий В1 и склады категорий В1 и В2) и для подачи наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок).

15) п.6.7. В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:

в) к производственным категорий В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей) (теперь не содержится допущения, предусмотренного ранее подпунктом в) п. 7.2.8 СНиП 41.01.2003 в части объединения в пределах одного пожарного отсека в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).

16)п.6.8 На воздуховодах этих кладовых следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны во взрывозащищенном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 30.

(Ранее п. 7.2.9 СНиП 41.01.2003 не содержал требования по взрывозащищённому исполнению противопожарных клапанов).

17)п.6.28 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, специальные приточные системы допускается не предусматривать, если обеспечивается приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы.

(Ранее п. 7.6.6 СНиП 41.01.2003 требование по отсутствию необходимости устройства специальных приточных систем для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, не содержало условия  по обеспечению притока наружного воздуха через автоматически открываемые проемы).

18)п.6.48(г) Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить:

г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси согласно 6.10.

(Ранее, допускалось в данном случае  принимать категорию таких помещений по расчёту, выполненному по НПБ 105).

19)п.6.51 Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека при условии установки нормально открытых противопожарных клапанов на воздуховодах, пересекающих ограждающие строительные конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости помещений для вентиляционного оборудования в зданиях I и II степени огнестойкости.

(Ранее, в данном пункте необходимость установки огнезадерживающих клапанов не оговаривалась).

20)п.6.54(в) На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

в) противопожарные нормально открытые клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения.

(Ранее, в данном пункте не было категории В2, а также саун).

21) п.6.57 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы.

(Ранее, для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) допускалось применение материалов группы горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям узлов соединений).

22)п.6.57 Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

(Ранее такого требования не было).

23)п. 6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.

(Ранее, воздуховоды из материалов горючих Г1 допускалось предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей).

24)п.6.66(а) Не допускается прокладывать воздуховоды:

а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, защищающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны.

(Ранее, транзитные воздуховоды не следовало прокладывать только через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ.

25)п.7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

(Ранее в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» требование отсутствовало).

26)п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий В3, В4; общественных и многофункциональных.

(Ранее по п. 8.2 б) СНиП 41-01-2003 «для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий ДУ требовалось при числе этажей шесть и более, а для складских зданий В3 и В4 – ДУ не требовалось вообще).

27)п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

ж) гардеробных площадью 200 м2 и более.

(Ранее в п. 8.2 и) СНиП 41-01-2003 ДУ из гардеробных площадью 200 м2 и более требовалось в случае отсутствия в гардеробных естественного освещения).

28)п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:

-	общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

-	площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;

-	торговых залов магазинов.

(Ранее в п. 8.2 и) СНиП 41-01-2003 ДУ из указанных помещений не требовалось при наличии в них естественного освещения, независимо от наличия механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, с   площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре).

29)п.7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.

(Ранее в п. 6.15* СНиП 21-02-99 * «Стоянки автомобилей» ДУ из помещений для хранения автомобилей из изолированных рамп этих автостоянок требовалось предусматривать только в подземных автостоянках).

- п.7.6 Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

(в СНиП 41-01-2003 подобное требование отсутствовало).

- п.7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы согласно 6.58, 6.60 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее:

- EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок.

(Ранее п. 8.10 б) СНиП 41-01-2003 требовался предел огнестойкости не менее EI 45).

- п.7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

- 	ЕI 60 – для закрытых автостоянок;

-	ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений.

(в соответствии с п. 8.10 в) СНиП 41-01-2003 предел огнестойкости дымовых клапанов для помещений хранения автомобилей подземных автостоянок требовался не менее EI  45. Предел огнестойкости дымовых клапанов для систем, обслуживающих одно помещение не нормировался);

- п.7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

г) 	Допускается выброс продуктов горения

- 	через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами … не менее 2 м по высоте от уровня земли.

(Ранее п. 8.10 в) СНиП 41-01-2003 высота установки решёток не регламентировалась).

- п.7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:

з) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах.

(указанное требование в СНиП 41-01-2003 и других документах отсутствовало).

- п.7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:

и) … и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

(указанное требование в СНиП 41-01-2003 и других документах отсутствовало).

- п.7.13 Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.

(указанное требование в СНиП 41-01-2003 и других документах отсутствовало).

- п.7.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па:

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.

(в СНиП 41-01-2003 были перечислены конкретные случаи устройства тамбур-шлюзов).

- п.7.15 Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па (указанное требование в СНиП 41-01-2003 и других документах отсутствовало).

- п.7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределом огнестойкости не менее:

- 	…;

- 	EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений";

- 	EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок.

(в СНиП 41-01-2003 было общее требование EI 30 для всех шахт и каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека).

- п.7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:

д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:

- 	EI 60 - для систем по 7.13 "г", "д", "з".

(в СНиП 41-01-2003 было общее требование EI 30 для всех систем, кроме системы подачи наружного воздуха в шахты лифтов для транспортирования пожарных подразделений).

- Положения СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1) п. 4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания:

1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):

-   населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

-   отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

-  1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:

-  населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;

-  расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 , класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 , классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 ;

-  зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 ;

- сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 ;

-   зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 .

(часть требований устанавливает более высокие требования по сравнению с СНиП 2.04.02-84*).

2) п. 4.2. Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

(Ранее в СНиП 2.04.02-84* данного требования не было).

3) п. 4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

(Ранее СНиП 2.04.02-84* свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен был обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение);

4) п. 5.6. Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий производственного и 1-этажных зданий складского назначения высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми утеплителями следует принимать на 10 л/с больше нормативов, указанных в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5

- Таблица 3

РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

ЗДАНИЙ КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф5

| Степень огнестой- кости зданий | Класс конструк- тивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво- пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 3 | более 3, но не более 5 | более 5, но не более 20 | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 200, но не более 400 | более 400, но не более 600 |
| I и II | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | С0, С1 <*> | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | С0, С1 <*> | А, Б, В | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С0, С1 <*> | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV | С0, С1 <*> | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | - | - |
| IV | С2, С3 <*> | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С2, С3 <*> | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | - | - |
| V | Не норм. | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 55 | - | - |
| V | Не норм. | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | - | - |

* При наличии элементов зданий, указанных в пункте 5.6, расходы воды в таблице 3 и пункте 5.6 суммируются.

Таблица 4 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5

| Степень огнестой- кости зданий | Класс конструк- тивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво- пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий без фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 50 | более 50, но не более 100 | более 100, но не более 200 | более 200, но не более 300 | более 300, но не более 400 | более 400, но не более 500 | более 500, но не более 600 | более 600, но не более 700 | более 700, но не более 800 |
| I и II | С0 | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | С0 | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

(ряд положений СП, при сочетаниях различных степеней огнестойкости зданий, в отдельных случаях устанавливает более высокие требования по сравнению с требованиями, изложенными в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

5) п. 5.13 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов предприятий автомобильного транспорта следует принимать по таблице 6.Расчетный расход воды на пожаротушение других видов автостоянок следует принимать:

- многоярусных надземных и подземных автостоянок — 40 л /с.

(Ранее требование отсутствовало);

- подземных автостоянок до двух этажей включительно — 20 л/с.

(Ранее требовалось для стоянок более 2-х этажей);

6) п. 5.16 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение топливозаправочных пунктов и площадок для размещения передвижных топливозаправочных средств следует принимать не менее 10 л/с.

При размещении топливозаправочного пункта вне территории предприятия автомобильного транспорта тушение пожара допускается предусматривать из противопожарных резервуаров. На топливозаправочных пунктах, расположенных на расстоянии не более 250 м от сетей противопожарного водопровода, противопожарные резервуары не предусматриваются.

(Ранее требование отсутствовало);

- п. 5.17 На линейных топливозаправочных пунктах, располагаемых вне поселений и в поселениях, где отсутствует противопожарный водопровод, допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение (в том числе и резервуары). При наличии на расстоянии менее 250 м от топливозаправочных пунктов естественных источников к ним должен быть предусмотрен подъезд и площадка для пожарных машин.

(Ранее требование отсутствовало);

8) п. 6.1

П р и м е ч а н и е — Расчетное число одновременных пожаров на территории открытых и закрытых складов лесоматериалов следует принимать: один пожар — при площади территории склада до 50 га, свыше 50 га — два пожара.

(Ранее требование отсутствовало);

9) п. 6.4

П р и м е ч а н и е 3: При невозможности обеспечения восстановления пожарного объема воды в нормативное время, необходимо предусматривать увеличенный в n раз (n = 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и т. д.) запас пожарного объема воды в зависимости от фактического времени его восстановления— tфакт:

где tфакт — фактическое время восстановления пожарного объема воды;      tнорм — время восстановления пожарного объема воды (принимается по пункту 6.4)

(Ранее требование отсутствовало).

10) п. 7.7 «Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух».

(Ранее в СНиП 2.04.02-84* было допущение по уменьшению количества указанных всасывающих линий для насосных станций III категории, а также по возможности выключения одной линии при условии, что остальные линии должны быть рассчитаны на пропуск 70% расчётного расхода для насосных станций III категории).

11) п. 7.10 «Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу».

(Ранее в СНиП 2.04.02-84* не было конкретизации по пределу огнестойкости противопожарных перегородок, а также по необходимости устройства отдельного выхода непосредственно наружу).

12) п. 8.6 абзац «Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды в них».

(Ранее в СНиП 2.04.02-84* данного требования не было).

13) п. 8.9 абзац «от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм».

(Ранее в СНиП 2.04.02-84*, данного требования не было).

14) п. 10.2 Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях управления и сигнализации пожарных насосов.

(Ранее, в СНиП 2.04.02-84* указанного требования не было).

- Положения СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных  документов по пожарной безопасности.

- п. 4.2.13 Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре. В заглубленных и полузаглубленных пожарных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды.

При необходимости установки дренажного насоса производительность его надлежит определять из условия недопущения поднятия уровня воды в машинном зале выше нижней отметки электрического привода пожарного насоса.

(Ранее, в СНиП 2.04.01-85* специфических требований по установке дренажных насосов не было).

2)  п. 4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

(Ранее в соответствии с п. 12.4 СНиП 2.04.01-85* «Внутренней противопожарный водопровод и канализация зданий» помещения насосных установок и гидропневматических баков должны были иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку).

- Положения СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», устанавливающие более высокие требования по сравнению с ранее действовавшими требованиями нормативных  документов по пожарной безопасности.

- п. 6.6. Раздела 6. «Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений».

(Ранее п. 30 НПБ 105-03 содержал требования по учёту помещений категорий В4 при определении категории здания).

- п 6.7. Раздела 6. «Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв. м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения».

(Ранее п. 30 НПБ 105-03 содержал требования по учёту площади помещений категорий В4 при определении категории здания).

- п. 6.8. Раздела 6.  «Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений».

(Ранее п. 31 НПБ 105-03 содержал требования по учёту площади помещений категорий В4 при определении категории здания).

- п. 6.9. Раздела 6.   «Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения».

(Ранее п. 31 НПБ 105-03 содержал требования по учёту площади помещений категорий В4 при определении категории здания).

- п. 7.1 Раздела 7 в таблице № 2 введено новое понятие пожарный риск вместо ранее указанного индивидуального риска.

- Введён новый раздел «Оценка пожарного риска».

- п. А.2.8 Раздела А2 Приложения А. Масса паров m, кг, при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению

, (А.14)

где - удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, ;

- удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, .

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать по формуле

, (А.15)

где - константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

- начальная температура нагретой жидкости, К;

- молярная масса жидкости, .

Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

(Ранее в НПБ 105-03 данного требования не было).

- п. А.3.2. Раздела А3 Приложения А. Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле:

┌

│mвз + mав

│

m = min <                  ,                    (А.17)

│рст   Vав/Z

└

(Ранее, п. 18 НПБ 105-03 определял расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, только по формуле т = твз + тав. Однако, по СП 12.13130.2009 в отсутствии возможности получения сведений для расчёта Vав допускается принимать т = твз + тав).

- Раздел В.6. Приложения В. Метод расчета радиуса воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве.

Радиус воздействия высокотемпературных  продуктов  сгорания  газо-  или паровоздушной смеси в открытом пространстве RF, м, рассчитывают по формуле:

RF  = 1,2Rнкпр,                            (В.39)

где  R нкпр - горизонтальный  размер  зоны,  ограничивающей  область концентраций, превышающих Cнкпр, определяемый по формуле (В.12).

(Ранее в НПБ 105-03 данного требования не было).

10) Раздел В.7. Приложения В. Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов.

Длина факела Lф, м, при струйном горении горючих газов рассчитывают  по формуле:

Lф  = KG0,4,                             (В.40)

где K - коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается  равным 12,5; при истечении паровой фазы СУГ или СПГ - 13,5; при  истечении  жидкой фазы СУГ или СПГ – 15;

G - расход горючего газа, кг*с-1 .

(Ранее в НПБ 105-03 данного требования не было).

СОСТАВИТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

- Начальник Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Беляев Л.А.

- Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Дейнека Е.Г.

- Начальник Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Блохин Ю.А.

- Заместитель начальника Управления - начальник отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Бондар А.И.

- Заместитель начальника отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Куражёв М.А.

- Главный специалист отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Старцев А.П.

- Начальник отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокин А.М.

- Заместитель начальника отдела нормативно-технического и лицензирования - начальник отделения Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кашицин А.А.

- Начальник отделения по контролю за внедрением систем АППЗ зданий и сооружений отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Богданов Д.В.

- Начальник отделения по лицензированию отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Никоноров М.А.

- Старший инженер отделения по контролю за внедрением систем АППЗ зданий и сооружений отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шестак В.Н.

- Старший инженер отделения по контролю за внедрением систем АППЗ зданий и сооружений отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мамонтов С.В.

- Инженер отделения по контролю за внедрением систем АППЗ зданий и сооружений отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мамонтов В.В.

- Старший инженер отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сенькин С.С.

- Старший инженер отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Максимкин А.К.

- Старший инженер отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Охотников А.В.

- Инженер отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокин С.М.

- Инженер отделения нормативно-технического отдела нормативно-технического и лицензирования Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Родичев А.Ю.