МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

технических условиях

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство   Торгового центра в г. Обнинске Калужской области

(наименование объекта, принадлежность,

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Нартек»

разработанного                          ООО «Виджил – М»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Технические условия на проектирование противопожарной защиты

Торгового центра в г. Обнинск

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

1. Здание многофункциональное на которое отсутствуют нормы проектирования.

2. В проекте предусматривается объединение всех уровней этажей между собой по высоте в пяти этажной части здания с образованием единого внутреннего открытого пространства (атриум).

3. В здании располагается двухэтажный подвал.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

1. Кладовые и производственные помещения, размещаемые в подвальных этажах на отм. -7.20, -6.00 и -3.60, должны отделяться от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45.

2. Торговые помещения, сообщающиеся с объемом многосветного пространства, а также административные помещения на отм. +19.200, должны отделяться от него перегородками (в том числе витражными) с пределом огнестойкости не менее EI 45 и устройством дверей в них с пределом огнестойкости не менее EI 30, а при применении остекленных перегородок и дверей с пределом огнестойкости не менее EI 15, они должны защищаться дренчерными завесами со стороны торговых залов.

3. Лифты в осях 1-2/В-Г и 3-4/В-Г обслуживающие два подземных и все надземные этажи, предусматриваются для перевозки пожарных подразделений в соответствии с НПБ 250-97.

4. Все здание спринклиреуется с интенсивностью не менее 0,12 л/с на м2. Предусмотрена адресно-аналоговая пожарная сигнализация с системой оповещения 3-го типа и система дымоудаления.

5. Просчитаны пути эвакуации и их рассредоточенность для безопасной эвакуации людей при пожаре.

На рассматриваемые Противопожарные технические условия имеется положительное заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России (письмо от 19.04.2005 г. №43/3.4/783).

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с принятыми решениями по противопожарной защите объекта.

Председатель экспертного совета_______________________ Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________А.А. Панов