МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

обращение_ООО «Lacufa GmbH Lacke und Farben»

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство   Секционного здания с переменной этажностью с 11 до

(наименование объекта, принадлежность,

13 этажей в г. Новосибирске

вид собственности, адрес)

представленных                       ООО «Lacufa GmbH Lacke und Farben»

разработанного                        ООО «Lacufa GmbH Lacke und Farben»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Обращение ООО «Lacufa GmbH Lacke und Farben» о возможности применения навесных фасадов в многоквартирном жилом доме в г. Новосибирске

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

Совместным письмом ГУГПС МВД России от 18.12.2000 г. №20/2.2/4454 и Госстроя России от 20.12.2000 г. №9-18/654 применение системы Capatect System B для многоквартирных жилых домов ограниченно высотой 9-10 этажей.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

Заявителем получено заключение  ГУП «ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» Госстроя России  (письмо от 08.06.2004.г. №5-269). В нем предложены следующие технические условия:

участки стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания выполнять с утеплителем из минераловатных плит шириной не менее 1000 мм;

участки стен, образующие внутренние углы здания (включая внутренние углы, образуемые стенами и ограждением остекленных лоджий/балконов), выполнять минераловатными плитами шириной не менее 1000 мм, считая от внутреннего угла, на всю высоту здания;

участки стен в пределах западающих участков фасада (например, участок фасада между осями «Д-И» и вдоль оси «21» в секции «Башня» и аналогичный симметричный участок стены сопряжения секции «Башня» с блоком «Г» и примыкающей к оси «Л.1») выполнять следующим образом –

участок стены вдоль оси «21» и между осями «Д-И» выполнять полностью из минераловатных плит на всю высоту здания. Участки стен примыкающих к этой стене (участки стен вдоль оси «И» и «Д») выполнять в минераловатных плитах шириной не менее 1500 мм, считая от соответствующих внутренних углов, на всю высоту здания. Симметричный участок фасада выполнять аналогично;

участки фасада в пределах остекленных лоджий и балконов, утепляемые участки стен лестничных клеток и воздушных переходов выполнять в системе с использованием минераловатных плит. Допускается применение плитного пенополистирола ПСБ-С при условии его защиты цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм по стальной сетке;

система утепления «Сараtескt:-система В («Сараtесkt-система   600») должна начинаться на нижней отметке применения и заканчиваться на верхней отметке здания сплошной рассечкой из минераловатных плит шириной не менее150 мм по всему периметру здания;

участки стен фасадов, не оговоренных в п.п.1-5, выполнять в системе «Сараtесkt-система В («Сараtесkкt-система 600») в соответствии с Техническим свидетельством Госстроя России № ТС-07-0770 от 14.07. 2003 г. и «Альбомом технических решений для массового применения. Многослойная теплоизоляционная система «Сараtесkt-система В («Сараtесkt-система 600»). Шифр: «Сараtесkt-R. ПС».

Также на применение указанной системы на жилом здании в городе Новосибирске имеется согласование Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпромэнерго России (письмо от 17.12.2004 г. №10-1217/5).

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с возможностью применения навесных фасадов в многоквартирном жилом доме в г. Новосибирске.

Председатель экспертного совета_______________________ Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________А.А. Панов