МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

технических условиях

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство    многофункционального административно-делового

(наименование объекта, принадлежность,

комплекса с апартаментами на участке 9 ММДЦ МОСКВА-СИТИ

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Капитал Групп»

разработанного                         ООО «Капитал Групп»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Технические условия на проектирование противопожарной защиты

Многофункционального административно-делового комплекса

с апартаментами на участке 9 ММДЦ МОСКВА-СИТИ

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

1. Высота зданий, превышающая  50 метров.

2. Расположение в здании пожарных отсеков разной функциональной пожарной опасности, один над другим.

3. Наличие в центральном ядре каждого из высотных зданий двух общих незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без естественного освещения.

4. При устройстве самостоятельных систем дымоудаления на каждый этаж размещение выбросных отверстий допускается предусматривать на фасаде обслуживаемого системой дымоудаления  этажа.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

1. Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций надземных частей высотных зданий повышенные (3 часа).

2. Перегородки, отделяющие офисные, торговые и иные помещения разных арендаторов, должны быть противопожарными  1 типа.

3. Квартиры (апартаменты) должны отделяться друг от друга противопожарными  перегородками с пределом огнестойкости не менее 2,0 часов.

4. Высотные здания с учетом допустимой площади этажа между противопожарными стенами, функциональной пожарной опасности и этажности должны быть разделены на пожарные отсеки:

- в пределах подземной части – противопожарными стенами REI 240 и противопожарными перекрытиями REI 240;

- в надземной части – противопожарными перекрытиями REI 180 или техническими этажами, имеющими противопожарные стены REI 180 и противопожарные перекрытия REI 90.

5. В целях предупреждения распространения пожара по фасадам зданий оконные проемы в наружных стенах над противопожарным перекрытием, делящим здание на пожарные отсеки (или при варианте технических этажей, делящих здания на пожарные отсеки и вышележащим над каждым из них этажом) должны быть остеклены огнестойким стеклом, обеспечивающим предел огнестойкости 0,5 часа, а оконные проемы следующего над ним этажом остеклены термостойким стеклом в стальном переплете (без нормирования его предела огнестойкости).

6. Верхние (на высоте более 50 м) пожарные отсеки зданий, не обеспеченные доступом пожарных по автомеханическим лестницам или подъемникам должны  быть обеспечены зонами безопасности в  технических этажах, рассчитанными на защиту людей в течение 2,5 часов.

7. На технических  этажах разделяющих пожарные отсеки в высотных зданиях вблизи пожарных лифтов следует запроектировать помещения опорных пунктов пожаротушения, предназначенных для хранения противопожарного оборудования и средств спасания, площадью не менее 12 кв м.. Перечень хранимого оборудования и средств спасания должен быть согласован с городской пожарной частью обслуживающей ММДЦ Москва-Сити. Допускается объединять указанные помещения с помещениями зон безопасности.

8. На кровлях высотных зданий должны быть предусмотрены площадки размером 5 на 5 м для посадки транспортно-спасательной  кабины пожарного вертолета

9. Системы подпора воздуха при пожаре  должны быть предусмотрены:

- в шахты лифтов;

- в отсеки лестничных клеток типа Н2;

- в тамбур-шлюзы 1 типа перед шахтами лифтов и лестничными клетками;

- в помещения зон безопасности.

10. Подпор воздуха в отсеки лестничных клеток типа Н2 должен быть обеспечен путем подачи воздуха по шахте через  равномерно расположенные по высоте лестницы (3-5 этажей) отверстия оборудованные клапанами. Предел огнестойкости ограждающих конструкций шахты для подачи воздуха должен быть не менее 3,0 часа. Величина подпора воздуха при пожаре в лестничных клетках должна быть не менее 20 Па или  перепад давления между лестницей и остальными помещениями - не менее 50 Па +/- 10% при закрытых дверях.

Скорость движения воздуха при открытой двери между лестничной клеткой и противопожарным тамбуром, а также между тамбуром и помещениями должен быть не менее 2,0 м/сек.

11. На технических этажах над пожарными отсеками должны быть предусмотрены емкости с водой, объем которых определяется расчетом из условия одновременной работы спринклерной установки пожаротушения в течение 1 часа и внутреннего противопожарного водопровода в течение 3-х часов, но не менее 25 м3.

12. Каждое здание оборудуется не менее чем двумя лифтами с режимом работы «перевозка пожарных подразделений».

13.Здания оборудуются кроме внутреннего пожарного водопровода пожарным стояком.

Предлагаемые Технические условия откорректированы согласно требований протокола совещания в ГУГПС МЧС России от 27.10.2004 г. где они рассматривались ранее.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с принятыми решениями по противопожарной защите объекта, при условии внесения следующих изменений и дополнений:

зарезервировать источник водоснабжения для работы внутреннего противопожарного водопровода и  установок спринклерного пожаротушения;

обосновать принимаемую для расчёта путей эвакуации из офисных помещений площадь на одного человека равной 8 м2;

разработать правила пожарной безопасности для указанного объекта;

вынести вопрос о снижении пределов огнестойкости строительных конструкций с 4 часов, в соответствии с утвержденной Концепцией противопожарной защиты ММДЦ Москва-Сити, до предлагаемых в ТУ 3 часов на решение главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Г.Н. Кириллова.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов