МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

технических условиях

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство    Многофункционального административно-делового

(наименование объекта, принадлежность,

комплекса на участке 10 ММДЦ МОСКВА-СИТИ (блок С 2-я очередь)

вид собственности, адрес)

представленных                        «Сити сентер Инвестмент Б.В.»

разработанного                          АНО «Противопожарная безопасность»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Технические условия на проектирование противопожарной защиты

Многофункционального административно-делового комплекса

на участке 10 ММДЦ МОСКВА-СИТИ (блок С 2-я очередь)

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

1. Высота зданий, превышающая  50 метров.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

1. Предлагаемый комплекс систем противопожарной защиты принимается с повышенной надежностью всех элементов.

2. Повышенные пределы огнестойкости конструкций. Все двери в ядре жесткости- EI 60.

3. Размеры эвакуационных путей и выходов подтверждаются расчетами.

4. Выходы в лестничные клетки типа Н2 через тамбур-шлюзы.

5. пределы огнестойкости основных конструкций REI 240.

6. Фасадное остекление предусматривается с пределом огнестойкости EI 30, и подтверждаются расчетами.

7. Устройство пожаробезопасных зон, технических этажей. Остекление над техническим этажом-EI 60.

8. предусматриваются дополнительные водопитатели (емкости) на технических этажах с гарантированным расходом воды (20 м2).

Рассматриваемые Технические условия  соответствуют «Концепции обеспечения пожарной безопасности многофункциональных высотных зданий ММДЦ «Москва-СИТИ»», утвержденной ГУГПС МЧС России письмом от 26.08.2004 г. №18/4/2304 в части принятых пределов огнестойкости основных несущих конструкций здания (по концепции 4 часа).

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с принятыми решениями по противопожарной защите объекта, при условии внесения следующих изменений и дополнений:

предусмотреть защиту остекления фасадов здания с внутренней стороны установками спринклерного пожаротушения;

обосновать принимаемую для расчёта путей эвакуации из офисных помещений площадь на одного человека равной 8 м2;

разработать правила пожарной безопасности для указанного объекта;

выполнить зоны безопасности в ограждающих конструкциях с пределом огнестойкости не менее REI 150.

Председатель экспертного совета_______________________ Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________А.А. Панов