МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

отчете

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             торгового  комплекса по адресу: г. Пушкино,

(наименование объекта, принадлежность,

Московский проспект, район дома 52

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Пронто»

разработанного                         АГПС МЧС России

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

расчетная оценка обеспечения уровня безопасности людей на случай пожара

в здании торгового  комплекса по адресу: г. Пушкино,

Московский проспект, район дома 52

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

1. Здание многофункциональное.

2. Торговый комплекс не оборудован автоматической установкой	 пожаротушения.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

- оборудование здания системой оповещения людей о пожаре 3-го типа по нормам требуется 2-й тип).

- устройство в здании адресно-аналоговой пожарной сигнализации, с выводом сигнала о пожаре в пожарную часть.

- устройство внутреннего пожарного водопровода из расчета орошения каждой точки помещения 2 струями (по нормам 1 струя п. 6.1* табл.1* СНиП 2.04.02 -84*) с расходом воды 2,5 л/с.

- разработка комплекса других  организационно-технических мероприятий.

- наличие в здание сверхнормативного количества огнетушителей (в два раза выше требования норм).

- соответствие остальных противопожарных мероприятий требованиями действующих норм и правил.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с проектными решениями по противопожарной защите торгового комплекса в г. Пушкино Московской области, Московский проспект, район дома 52.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов