МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

отчете

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             технологических систем для автомобильных

(наименование объекта, принадлежность,

газозаправочных станций, производства «Инжиниринг – АМТ»

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Инжиниринг – АМТ»

разработанного                         АГПС МЧС России

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Отчет Академии ГПС МЧС России на тему: «Провести оценку

индивидуального и социального рисков  автомобильных газозаправочных

станций с технологическими системами ОО «Инжиниринг – АМТ»

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

1. Сокращение минимально–допустимых расстояний как от АГЗС до объектов, к ней не относящихся, так и между объектами самой АГЗС.

2. Размещение пункта заправки бытовых баллонов на территории АГЗС

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

- Дублирование всех систем автоматического отключения аварийных участков технологических систем.

- Исполнение конструктивной теплозащиты надземных одностенных резервуаров хранения сжиженного углеводородного газа.

- Проведение сравнительной оценки пожарных рисков станций, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»,  и станций, выполненных с дублированием системам защиты, подтверждающей более высокий уровень пожарной безопасности на подобных станциях.

- Расчетное определение минимально – допустимых  расстояний для станций с дублированными элементами автоматического отключения аварийных участков технологических систем.

- Соответствие всего технологического оборудования систем АГЗС, в том числе систем противопожарной защиты, требованиям действующих нормативных документов.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с выводами научно исследовательской работы на тему «Провести оценку индивидуального и социального рисков автомобильных газозаправочных станций с технологическими системами ООО «Инжиниринг – АМТ», при условии выполнения следующих мероприятий:

запретить размещение надземных одностенных резервуаров в городской черте;

разработанные с применением выводов отчета технико-эксплуатационные документации представлять на рассмотрение в УГПН МЧС России;

двустенные надземные резервуары защитить теплоизоляцией в соответствии  с требованиями НПБ 111-98*;

расстояния от пункта заправки бытовых баллонов до объектов, не относящихся к АГЗС принимать как от оборудования с СУГ АГЗС;

расстояния от пункта заправки бытовых баллонов до объектов АГЗС принимать не менее 15 метров, при этом пункт должен быть отделен от остальных объектов АГЗС защитным экраном и находиться на выезде с территории станции.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов