МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

технические условия

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             административно-общественного центра

(наименование объекта, принадлежность,

по адресу: Московская обл., Красногорский район., Мякининская пойма

вид собственности, адрес)

представленных                  ФГУ ВНИИПО МЧС России

разработанного                   ФГУ ВНИИПО МЧС России

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

технические условия на проектирование противопожарной защиты администритивно-общественного центра Московской области

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

высота здания превышает  50 метров;

для эвакуации из башенной части здания предусмотрена одна лестничная клетка типа Н2;

здание проектируется как многофункциональный комплекс 1-ой степени огнестойкости;

в здании предусмотрен световой двор.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

с учетом повышенной этажности башенной части здания предусмотрены дополнительные объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на ограничение распространение пожара в ней:

- башенная часть отделена от основной части отсека противопожарной перегородкой  с пределом огнестойкости EI 90;

- пределы огнестойкости перегородок, выделяющих коридоры, лифтовые холлы и  тамбур- шлюзы 1 типа  предусмотрены не менее  EI 90;

- дверные проемы защищаются противопожарными дверьми 1-го типа;

- окна защищены спринклерными оросителями, расположенными над ними со стороны помещений (с учетом эпюр орошения);

- все  лифты должны быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми для лифтов, обеспечивающих  транспортирование пожарных подразделений согласно НПБ 250;

- в подземных этажах должно быть запроектировано двойное шлюзование шахт лифтов с подпором воздуха в оба шлюза и устройством дренчерной завесы;

- разработаны дополнительные мероприятия в план пожаротушения;

для обеспечения эвакуации из башенной части здания предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, ведущая до уровня земли и одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, ведущая до уровня покрытия основного корпуса, где размещена пожаробезопасная зона. Выход из пожаробезопасной зоны предусмотрен на эксплуатируемую кровлю (предел огнестойкости покрытия REI 120) основного корпуса с проходом к соседней лестничной клетке;

объект разделен на пожарные отсеки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, с учетом функциональной пожарной опасности помещений, а также допустимой площади этажа каждого отсека;

каждый отсек оснащен автономными секциями систем противопожарной защиты (СПЗ) в полном составе;

ограждение конструкций  помещений и коридоров, примыкающих к световому двору должны иметь предел огнестойкости не менее REI 45 (EI 45), а двери, выходящие из этих помещений в световой двор должны иметь предел огнестойкости EI 30;

в уровне покрытий встроенных в световой двор  помещений должны быть предусмотрены козырьки из негорючих материалов, выступающий за пределы фасада на 0,75 м в местах примыкания к основному зданию;

основной несущий каркас купола светового двора должен быть запроектирован с пределом огнестойкости R 120;

в световом дворе предусмотрено ограничение пожарной нагрузки, а так же пожарной опасности отделочных материалов, мебели и интерьера зальных помещений, встроенных в световой двор;

количество выходов из светового двора непосредственно наружу будет не менее 4-х, а расстояние от наиболее удаленной точки до выхода не более 50 метров.

Также на рассмотрение представлены расчеты специалистов ФГУ ВНИИПО МЧС России, подтверждающие обоснованность принятых решений.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с предложенными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты административно-общественного центра, расположенного в Мякининской пойме, Красногорского района, Московской области, при условии внесения следующих изменений и дополнений:

окна помещений, выходящие в световой двор, должны быть защищены спринклерными оросителями, расположенными над ними как со стороны помещений, так и со стороны светового двора (с учетом эпюр орошения);

помещения, расположенные в башенной части здания, должны быть оснащены самоспасателями изолирующего действия в количестве, соответствующем числу рабочий мест и посетителей;

дверные проемы в противопожарной перегородке, отделяющей башенную часть здания от основного корпуса, должны защищаться противопожарными дверьми 1-го типа  в дымогазонепроницаемом исполнении;

остекление наружных фасадов высотной части башни необходимо выполнить из огнестойкого стекла, подтвердив предел огнестойкости соответствующими испытаниями и расчетами.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов