МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

технических условиях

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             торгово-развлекательного центра

(наименование объекта, принадлежность,

по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 16

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Кубик»

разработанного                        ООО «ОПБ Стройиндустрия»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

технические условия на проектирование противопожарной защиты ТРЦ «Кубик» по адресу: Ленинградское ш., вл. 16, г. Москва

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

превышение допустимых площадей пожарных отсеков и в торговой части и в автостоянке;

превышение протяженности путей эвакуации;

в офисном здании атриум высотой более 10 этажей;

лестничные клетки типа Н2 без искусственного освещения;

открытая автостоянка шириной более 40 м.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

повышенная интенсивность установок пожаротушения (в 1,5 раза больше нормативной);

повышенная огнестойкость конструкций до REI 180;

ширина пассажей более 15 м;

эвакуационные коридоры выполняются с подпором воздуха и выгораживаются противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 120;

предусматривается оборудовать автостоянки противодымными занавесами;

переходы в смежные пожарные отсеки автостоянки выполняются с устройством тамбур-шлюзов;

все лифты выполняются для транспортирования пожарных подразделений;

в офисной части предусматривается устройство 4-х лестничных клеток типа Н2, вместо требуемых 2-х;

в открытой автостоянке шириной более 40 м предусматривается система постоянного проветривания;

предусматривается самостоятельный комплекс систем пожарной защиты для каждого вертикального пожарного отсека;

предполагается использование в дополнение к требуемому противопожарному водопроводу двух резервуаров.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с техническими условиями на проектирование противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Кубик» по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 16.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов