МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

концептуальный проект

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство       типового многофункционального торгового и

(наименование объекта, принадлежность,

коммерческого центра «ИКЕА»

вид собственности, адрес)

представленных       ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)»

разработанного                  ООО «ОПБ Стройиндустрия»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

концептуальный проект системы пожарной безопасности для типового многофункционального торгового и коммерческого центра ИКЕА

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

превышение допустимых площадей пожарных отсеков в торговых залах и в открытой автостоянке;

превышение протяжённости путей эвакуации;

перекрытие над автостоянкой REI 60.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

повышенная интенсивность установок пожаротушения (в 1,5 раза больше нормативной);

устройство пожаротушения пространства за подвесными потолками во всех помещениях;

устройство широких (более 16 метров) проходов Мола;

эвакуационные   коридоры выгораживаются противопожарными   стенами   с   пределом   огнестойкости   REI 60   (расчет эвакуации и оценка пожарного риска подтверждены заключением АГПС МЧС России);

в автостоянке предусматривается устройство системы постоянной вентиляции и проездов шириной 8 м;

согласно расчетов ФГУ ВНИИПО МЧС России при высоте 4,5 метра фактический предел огнестойкости более чем  2,2 часа;

противодымные завесы (шторы) ограничивают распространение дыма по Молу и в автостоянках;

над всеми проходами предусматривается устройство светопрозрачного покрытия с люками для дымоудаления.

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с концептуальным проектом системы пожарной безопасности для типового многофункционального торгового и коммерческого центра «ИКЕА», при условии внесения следующих изменений и дополнений:

ширину эвакуационных коридоров, выгороженных противопожарными перегородками, следует определять расчетом, но не менее 2 м;

запроектировать предел огнестойкости  стен лестничных клеток, соединяющих стоянку автомобилей с надземной частью не менее 150 минут;

для систем противопожарной защиты предусмотреть резервные источники питания в виде дизельных электростанций.

Заместитель председателя экспертного совета _____________  Ю.И. Дешевых

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов