МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

обращении ОАО «гостиничный комплекс  «Татарстан»

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             пристройки к зданию гостиницы «Татарстан»

(наименование объекта, принадлежность,

г. Казань

вид собственности, адрес)

представленных          ОАО «Гостиничный комплекс «Татарстан»

разработанного           ОАО «Гостиничный комплекс «Татарстан»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

обращение ОАО «гостиничный комплекс  «Татарстан»

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

отсутствует требуемый по нормам проезд от высотной части гостиницы на расстоянии 8-10 м., для обеспечения доступа пожарных подразделений в помещения гостиницы с автолестниц.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

оборудование здания спринклерной установкой пожаротушения;

предусматриваются мероприятия по противодымной защите здания (подпор воздуха в лестничную клетку и в шахты лифтов, дымоудаление из поэтажных коридоров);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа по НПБ 104-03.

Кроме того, во вновь возводимой пристройке будут предусмотрены мероприятия по обеспечению эвакуации людей с этажей.

- Решение экспертного совета:

Согласиться с проектными решениями по противопожарной защите гостиницы «Татарстан» с пристроем в г. Казани.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов