МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

концепции

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство  многофункционального офисно-рекриационного комплекса

(наименование объекта, принадлежность,

на участке №13 ММДЦ «Москва-Сити»

вид собственности, адрес)

представленных                       ЗАО «Миракс-Сити»

разработанного   АНО «Обеспечение пожарной безопасности»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

концепция обеспечения пожарной безопасности многофункционального офисно-рекриационного комплекса на участке №13 ММДЦ «Москва-Сити»

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

в отступление от ранее утвержденных решений (ТУ согласованы письмом ГУГПС МЧС России от 06.09.2004г. №18/4/2387) предлагается вместо трех этажей подземных автостоянок устройство общественных помещений, с устройством атриума. Атриум получается на 11 этажах (7- надземных и 4-подземных).

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

подземные помещения разделяются на пожарные отсеки стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 240 (в некоторых местах дренчерными завесами);

атриум выделяется в отдельный отсек;

на отм. -4/-2 круговые (по периметру) коридоры выполняются с подпором воздуха и обеспечивают доступ ко всем лестничным клеткам. Их можно рассматривать как зоны безопасности;

подземная часть оборудуется 6-ю лестничными клетками типа Н2, шириной не менее 1,8 м;

подземная часть оборудуется лифтами для транспортирования пожарных подразделений;

стены помещений выходящих в атриум (подземные этажи) выполняются противопожарными с пределом огнестойкости R 150;

остекление атриума защищается дренчерными завесами (или шторами).

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с концепцией обеспечения пожарной безопасности Многофункционального офисно-рекриационного комплекса на участке №13 ММДЦ «Москва-Сити», при условии внесения следующих изменений и дополнений:

предлагаемые для деления на дымовые зоны огнезащитные шторы должны иметь предел огнестойкости не менее 60 минут;

на стадии разработки ТУ представить расчёты, подтверждающие достаточность мероприятий по противопожарной защите объекта, в том числе по дымоудалению и определению необходимой степени огнестойкости.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов