МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

обращении

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство       крыши блока 19-3 на участке 19 ММДЦ «Москва-Сити»

(наименование объекта, принадлежность,

вид собственности, адрес)

представленных       АНО «Обеспечение пожарной безопасности»

разработанного        АНО «Обеспечение пожарной безопасности»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

обращение АНО «Обеспечение пожарной безопасности» по вопросу обоснования обеспечения безопасности людей в блоке 19-3 на участке №19 ММДЦ «Москва-СИТИ» с вариантом конструкции кровли без устройства площадки для кабины спасательного вертолета

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

отсутствие площадки для кабины спасательного вертолета.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

устройство с каждого этажа высотной части четырех эвакуационных   выходов в лестничные клетки;

ограничение протяженности эвакуационных путей по этажу башни до величины 35 метров;

выполнение двух лестничных клеток типа Н1, которые являются пожаробезопасными зонами;

устройство кровли без площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета не противоречит пункту 6.1.2 утвержденной «Концепции обеспечения пожарной безопасности Многофункциональных высотных зданий ММДЦ «Москва-СИТИ»».

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с устройством кровли без площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета в блоке 19-3 на участке 19 ММДЦ «Москва-Сити».

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов