МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

специальные технические условия

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             ледового дворца на 3500 зрителей по адресу:

(наименование объекта, принадлежность,

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, жилой район 4

вид собственности, адрес)

представленных ООО «Агентство строительства и капитального ремонта-НК»

разработанного   ООО «Агентство строительства и капитального ремонта-НК»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

специальные технические условия «Системы противопожарной защиты ледового дворца на 3500 зрителей по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, жилой район 4»

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

при устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через главный вестибюль в одной из них не предусмотрен выход наружу, что противоречит требованиям норм;

на путях эвакуации с трибун ледовых полей в люках допускаются лестницы;

не предусмотрено естественное освещение в некоторых лестничных клетках.

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

снижение потоков эвакуирующихся на первом этаже путем исключения одновременного проведения соревнований на обоих ледовых полях с заполнением трибун для зрителей, что подтверждается расчетами времени эвакуации;

исключение заторов людей на лестницах в люках путем соответствующей планировки трибун, что следует из расчетов плотности людского потока на различных участках путей эвакуации;

лестничные клетки без искусственного освещения выполняются незадымляемыми типа Н2, с подпором воздуха, а также с обеспечением электроснабжения освещения указанных лестничных клеток по первой категории надежности согласно ПУЭ;

на рассматриваемые Специальные технические условия и на подтверждающие расчеты имеется положительное заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России (письмо от 02.05.2005 г. №43/3.4/1031).

- Решение экспертного совета:

Согласиться с проектными решениями по противопожарной защите ледового дворца на 3500 зрителей по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, жилой район 4 при условии выполнения следующих мероприятий:

предусмотреть перила на лестницах в люках с обеих сторон и посередине;

для обеспечения бесперебойного питания подсветки ступенек названных лестниц предусмотреть источники резервного питания (аккумуляторы).

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов