МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС России)

# Управление государственного пожарного надзора (УГПН МЧС России)

### Заключение

### Экспертного совета по согласованию проектных решений в

выписке из протокола заседания экспертного совета ГУ МЧС России по Брянской области

(ТЭО, проекте, рабочем проекте, рабочей документации)

на строительство             Автомобильной газозаправочной станции

(наименование объекта, принадлежность,

проспект Доброславина, д. 3а, г. Дятьково, Брянской области

вид собственности, адрес)

представленных                        ООО «Брянская газовая компания»

разработанного                         ИП «А.А. Лобанов»

(наименование проектной организации)

На согласование представлена документация:

Выписка из протокола заседания экспертного совета ГУ МЧС России по Брянской области от 30 мая 2005г.

- Перечень отступлений или отсутствие норм проектирования:

фактическое расстояние от оборудования АГЗС, содержащего сжиженный углеводородный газ,  до автомобильной дороги III категории  составляет 55 метров, вместо 100 по требованиям НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»;

фактическое расстояние от оборудования АГЗС, содержащего сжиженный углеводородный газ,  до здания проходной ООО «Проминвест» составляет  35 метров, вместо 100 по требованиям НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».

- Дополнительные компенсирующие мероприятия и обоснования принятия решения:

тепловой поток по наиболее худшему сценарию развития аварии «огненный шар» на расстоянии 50 метров от резервуаров и площадки слива составляет 5,8 квт/м2, а время существования огненного шара не превышает 6 с, что значительно ниже порогового значения «непереносимая боль»;

индивидуальный риск составляет 0,59*10 в минус 6 степени, что соответствует требований действующих нормативных документов;

с целью перевода наземных резервуаров в категорию подземных, а также для их защиты от теплового воздействия пожара  выполнить теплоизоляцию резервуаров негорючим материалом;

для доставки СУГ на данный объект использовать АЦ объемом не более 12 м3, оборудованные донными клапанами;

предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного давления паров СУГ из резервуаров, раздаточных колонок и трубопроводов  на свечи  рассеивания;

для контроля воздушной среды в местах расположения газового оборудования оснастить объект  газоанализаторами во врывозащищенном исполнении;

оснастить объект дополнительным количеством первичных средств пожаротушения (не менее двойного запаса от норм положенности).

- Решение экспертного совета:

Рассмотрев представленные материалы Совет решил согласиться с положительным решением заседания экспертного совета ГУ МЧС России по Брянской области от 30 мая 2005г. по вопросу обеспечения пожарной безопасности при строительстве АГЗС по адресу проспект Доброславина, д. 3а, г. Дятьково, Брянской области при условии выполнения следующих мероприятий:

предусмотреть обвалование вокруг резервуаров и площадки слива СУГ, свободный объем которого должен быть рассчитан на номинальный объем резервуара и должен быть заполнен гравийной засыпкой для уменьшения испарения паров СУГ;

предусмотреть для покрытия проливов СУГ пенные огнетушители типа ОВП-100 с целью уменьшения интенсивности испарения паров СУГ;

на стадии разработки рабочей документации провести расчет зон загазованности паров СУГ;

предусмотреть вывод сигнала о срабатывании газоанализаторов при достижении концентрации паров СУГ 10% от НКПР в здание операторной и предусмотреть запуск системы оповещения на территории станции от его срабатывания;

запретить размещение на территории станции зон сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств, включая магазин сопутствующих товаров без торгового зала;

в регламент работы АГЗС внести положение о прекращении проведения сливо – наливных операций на территории станции за 20 минут до официального начала рабочего дня на предприятии и на 20 минут после его окончания.

Председатель экспертного совета_______________________     Ю.П. Ненашев

Секретарь экспертного совета_____________________________     А.А. Панов