МЧС РОССИИ

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903 Телефон: (495) 521-23-33 Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99 Е-mail:vniipo@.mail.ru; http:www.vniipo.ru |  | Директору ООО «Аудит Сервис Оптимум» С.Г. Светушенко ул. Комиссаров, д.28 г. Владимир. Тел./факс8(4922)31 51 31 |
| --- | --- | --- |
| ___________________ № __________________ На № 59 от __27 08 2010. |  |  |

О пожарной автоматике и шлейфах ИП

Обязательные требования к кабелям и проводам систем противопожарной автоматики приведены в статьях 82 и 103 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с положениями  статьи  103 линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

Национальные стандарты и своды правил  имеют статус добровольного применения. Применение их положений позволяет обеспечить выполнение требований закона.

Выбор конкретного типа кабеля и способа его прокладки осуществляется проектной организацией самостоятельно.

Работоспособность в условиях пожара кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты обеспечивается, как выбором кабелей с нормируемым пределом огнестойкости по ГОСТ Р 53315, так и способом их прокладки. Время сохранения работоспособности кабельных линий в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316 при этом обеспечение работоспособности кабельных линий может быть подтверждено расчетом. Расчетом необходимо показать, что время эвакуации людей в безопасную зону будет менее времени отказа кабельной продукции в результате воздействия факторов пожара (тепло, пламя), которые могут возникнуть на путях прокладки кабельной трасы.

Положения СП 5. 13130.2009 могут применяться при проектировании на указанных вами объектах с учетом принципов распространения факторов пожара и их обнаружения.

Разработка СТУ на АПС для наружных установок не требуется.

Начальник								Н.П. Копылов

М.Б.Филаретов

521-93-35