ПЕРЕЧЕНЬ

документации по вопросам пожарной безопасности

Для поддержания должного противопожарного режима, содержание объектов защиты и оборудования в соответствии с требованиями пожарной безопасности, осуществления контроля за правильностью выполнения требований пожарной безопасности, незамедлительного получения необходимой для работы справочной и технической информации у юридических лиц и частных предпринимателей должна находиться следующая документация и вывешиваться необходимые обозначения:

| № | Документ | Ссылка на нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, устанавливающие правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, и документы, используемые при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН |  |  |  |
|  | Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы; | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 | Для имеющих такую лицензию |
|  | Должностные инструкции | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию; | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Коллективный договор (соглашение) содержащий вопросы пожарной безопасности | ст. 37 Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.94 г. Трудовой кодекс РФ ст. 41 |  |
|  | Приказ (план) о выполнении Предписания ГПН с определением ответственных лиц, сроками исполнения и отметками о выполнении | ст. 37 Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.94 г. |  |
|  | Стенд (уголок, класс) пожарной безопасности. | ст. 37 Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.94 г. |  |
| Общие документы |  |  |  |
|  | Инструкции о мерах пожарной безопасности: Общая по объекту и отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. | Правила противопожарного режима в РФ ( постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) далее ППР п. 2 | Выполняется: общая по объекту и отдельно для каждого пожаровзрывоопас-ного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. Требования к содержанию Инструкций о мерах пожарной установлены разделом XVIII ППР |
|  | Приказ о назначении лица ответственного за пожарную безопасность. | п.4 ППР | Лицо которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте |
|  | Приказ о создании пожарно-технической комиссии | п.5 ППР | Для производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек |
|  | Приказ об оборудовании специальных мест для курения | п.13 ППР п. 2 ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" | Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". |
|  | Расчеты (обоснования) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, и(или) категорий наружных установок производственного и складского назначения по пожарной опасности. | п.20 ППР | Для помещений производственного и складского назначения. Категория помещений подтверждается расчетом, выполненным по методам изложенным в СП 12.13130.2009 |
|  | Специальные правила пожарной безопасности устанавливающие дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов. | п. 73 ППР | На объектах военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, по решению руководителя. |
| Обучение персонала мерам пожарной безопасности |  |  |  |
|  | Приказ по организации обучения мерам пожарной безопасности | п.3 ППР Нормы пожарной безопасности (далее НПБ) "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" ( Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 с изм.) | Устанавливает требования по организации обучения работников в форме инструктажей и пожарно-технического минимума, а так же порядок и сроки проведения обучения. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |
|  | Удостоверения (заверенная организацией проводившей обучение ведомость) о сдаче зачета по программе пожарно-технического минимума | п. 40 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | Для лиц прошедших обучение по программам пожарно-технического минимума с отрывом от производства. |
|  | Специальная программа пожарно-технического минимума | п. 39; п. 51 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" | Для организации обучения работников без отрыва от производства |
|  | Приказ (распоряжение) руководителя организации о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности | п. 43, 44 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |  |
|  | Программа и график проверки знаний требований пожарной безопасности | п. 45 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |  |
|  | Перечень контрольных вопросов проверки знаний требований пожарной безопасности | п 48; п. 49 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |  |
|  | Распорядительные, планирующие, учетные документы и методические материалы для проведения с учащимися и студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. | п. 104 ППР | В научных и образовательных учреждениях |
|  | Приказ (распоряжение), планы, журналы (ведомости) проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая. | п. 212 ППР | На объектах сельскохозяйственного производства |
|  | Журналы (ведомости) учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (отдельные по видам инструктажей и подразделениям) | ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие положения" |  |
| Действия при пожаре |  |  |  |
|  | План эвакуации людей при пожаре | п.7 ППР п. 4.5.1; п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ( с изм.) "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" | Разрабатывается для всех объектов с рабочими местами на этаже - 10 и более человек. |
|  | Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время | п.7 ППР | Для объектов с ночным пребыванием людей |
|  | Журнал (список, ведомость и т.п.) с учетом информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). | п. 10 ППР | Для объектов с ночным пребыванием людей (больницы, гостиницы и т.п.) |
|  | Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре | п.12 ППР | Для объектов с массовым пребыванием людей. |
|  | Приказ о порядке подготовки работников к действиям по эвакуации маломобильных групп населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные). | п.13 ППР | Для объектов с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), |
|  | Инструкция по порядку использования организацией лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений" | п. 54 ППР | Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | п. 64 ППР | Размещается в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) |
|  | - Приказ о закреплении моториста (водителя) за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров - Удостоверение моториста (водителя) о специальной подготовке для работы с пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров | п. 69 ППР |  |
| Обязательная техническая документация, обслуживание и испытания |  |  |  |
|  | Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности | п. 45 Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 |  |
|  | -Инструкция завода-изготовителя огнезащитных составов применяемых на объекте. -Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (сроком проведения по инструкции завода-изготовителя или не реже 1 раза в год.) | п. 21 ППР |  |
|  | - Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше. - Таблички (бирки) на лестницах и ограждениях с информацией о результатах испытаний. - Заключение по результатам испытаний о соответствии лестницы или ограждения кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009 | п. 24 ППР п. 6.1.4; п. 7.1; п. 7.3; п. 7. 4; прил. Е ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" | Испытания проводятся при вводе объекта в эксплуатацию и периодически не реже 1 раза в 5 лет . Рекомендуемая форма протокола установлена прил. Е ГОСТ Р 53254-2009 |
|  | Проект на здание, Паспорт БТИ. | п. 33; п.43 ППР |  |
|  | Инструкции заводов-изготовителей на установленные на объекте огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Акты проверки в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. | п. 49 ППР |  |
|  | -Распорядительный документ определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. - График работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. -Акты работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. | п. 50 ППР | такие работы проводятся не реже 1 раза в год. |
|  | Акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. | п. 55 ППР | Проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
|  | Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещения насосных станций. | п. 58 ППР | Находятся в помещении насосных станций |
|  | Журнал учета проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | п. 59 ППР | Работоспособность задвижек с электроприводом проверяется не реже 2 раз в год, а основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) |
|  | - Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. - Акты проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | п. 61 ППР | Системы и средства противопожарной защиты объекта: автоматические (автономные) установки пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации, установки систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, противопожарные и дымовые клапаны, защитные устройства в противопожарных преградах. Проверки проводятся не реже 1 раза в квартал. Форма Акта приведена в прил.19 Приказа МЧС России от 28 мая 2012 г.№ 292 |
|  | План-график (годовой) ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. | п. 63 ППР | План-график, составляется с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). |
|  | Акты проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. | п. 81 ППР | Перед началом отопительного сезона |
|  | Протоколы приемосдаточных и периодических аэродинамических испытаний систем противодымной защиты | п. 7.20 СП 7.13130.2009 п. 3.1; п. 3.5, прил. А ГОСТ Р 53300—2009 | Приемосдаточные испытания проводятся при при вводе в эксплуатацию объектов нового строительства и реконструкции Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производиться не реже одного раза в 2 года. |
|  | - Технические паспорта наладки систем на проектные расходы воздуха; - Акты о выполнении комплексного опробования систем вентиляция. - Приказ (инструкция) устанавливающая порядок и сроки проведения ревизии огнезадерживающих клапанов, самозакрывающихся обратных клапанов в воздуховодах вентиляционных систем и взрывных клапанов очистных сооружений. - Акты ревизии | п.2.2.4; п. 3.1.7. ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования" | Для вентиляционных систем. Ревизия проводится согласно установленным приказом (инструкцией) срокам, но не реже 1 раза в год |
|  | Договор на техническое обслуживание систем пожарной автоматики |  |  |
| Системы теплоснабжения и отопления |  |  |  |
|  | Квалификационные удостоверения лиц допущенных к работе котельных и других теплопроизводящих установок | п. 83 ППР |  |
| Здания для проживания людей |  |  |  |
|  | Журнал, расписки и т.п. с отметками об ознакомлении (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. | п. 89 ППР |  |
|  | Памятки о мерах пожарной безопасности | п. 89 ППР | При наличии иностранных граждан памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках. |
| Научные и образовательные учреждения |  |  |  |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении экспериментальных исследований | п. 97 ППР |  |
|  | Приказ (распоряжение), планы, журналы и ведомости, методические материалы для проведения с учащимися и студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. | п. 104 ППР | для научных и образовательных учреждений См. разделы Обучение персонала мерам пожарной безопасности и рекомендуемые документы |
| Культурно-просветительные и зрелищные учреждения |  |  |  |
|  | -План эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, в случае пожара. -План эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара. | п. 106 ППР |  |
|  | Акт обработки огнезащитными составами с указанием даты пропитки огнезащитными составами и срока ее действия. | п. 108 ППР | Для деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах |
|  | Журнал проверок клапанов дымовых люков | п. 114 ППР | Проверки проводятся не реже 1 раза в 10 дней в зимний период |
| Производственные объекты |  |  |  |
|  | Регламенты, правила технической эксплуатации и другая утвержденная в установленном порядке нормативно-техническая и эксплуатационная документация. Конструкторская документация на оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов | п. 114 ППР |  |
|  | Журнал учета работ очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов. | п.144 ППР |  |
|  | Приказ (инструкция) устанавливающие периодичность проведения работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. | п.152 ППР |  |
|  | Приказ (инструкция) устанавливающие сроки очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов | п.155 ППР |  |
|  | Инструкция по выполнению работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс. | п.182 ППР | Для спичечных производств |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | План расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре | п.247 ППР | Для помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, |
|  | Оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров. Инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара. | п. 250 ППР | Для метрополитена. Все документы должны находиться в помещении дежурного по станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в кассе у старшего кассира. |
| Объекты хранения |  |  |  |
|  | Данные пожароопасных физико-химических свойств хранимых веществ (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). | п. 339 ППР |  |
|  | Техническая документация предприятий-изготовителей на дыхательные клапаны и огнепреградители | п. 354 ППР | На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |
| Строительно-монтажные и реставрационные работы |  |  |  |
|  | Генеральный план | п. 363 ППР |  |
| Пожароопасные работы |  |  |  |
|  | Квалификационные удостоверения подтверждающие квалификацию работника по проведению огневых работ | п. 426 ППР | При проведении огневых работ |
|  | Приказ утверждающий график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта сварочного оборудования | п. 430 ППР | При проведении электросварочных работ |
|  | Наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 ППР | п. 437 ППР | При проведении огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) |
| Автозаправочные станции |  |  |  |
|  | Техническая документация на оборудование АЗС с указанием сроков очистки и предремонтной подготовки технологического оборудования в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.). | п.438 ППР |  |
|  | Технико-эксплуатационная документация на применяемую технологическую систему и конструкторская документация. | п. 439 ППР | На технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов |
| Первичные средства пожаротушения |  |  |  |
|  | Паспорт огнетушителя | п. 70; п. 475 ППР |  |
|  | Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения | п. 478 ППР | Журнал произвольной формы |
| Обязательные документы (письма) направляемые в пожарную охрану ( с отметкой о приеме) |  |  |  |
|  | Декларация пожарной безопасности | Ст. 6 и 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». | Регистрируется в территориальных подразделениях ФГПН |
|  | Заключение по независимой оценке пожарного риска на объекте защиты. | Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304 «Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» | При проведении независимой оценки пожарного риска, направляется в территориальное подразделение ФГПН течении 5 рабочих дней |
|  | Извещение (телеграмма, информационное письмо) ближайшего подразделения пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого | п. 55 ППР |  |
|  | Информационное письмо в ближайшее пожарное подразделение о неисправных наружных лестницах или ограждениях кровли (не прошедших испытаний) | п. 24 ППР |  |
|  | Информационное письмо (уведомление) в ближайшее подразделение пожарной охраны о сроках проведения ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием. | п. 76 ППР | При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием |
| Таблички, бирки, предупреждающие надписи |  |  |  |
|  | Таблички с номером вызова пожарной охраны | п.6 ППР | Вывешиваются в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок. |
|  | знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". | п.14 ППР ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" | В местах, где курение запрещено. |
|  | знак "Место для курения". | п.14 ППР п. 2 ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" | У мест специально оборудованных для курения |
|  | Указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений производственного и складского назначения. | п.20 ППР | Категория помещений подтверждается расчетом, выполненным по методам изложенным в СП 12.13130.2009 |
|  | Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации | п. 33; п.43 ППР |  |
|  | Знаки пожарной безопасности "Пожарный гидрант", "Пожарный водоисточник" | п.55 ППР | Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. |
|  | предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". | п. 93 ППР | На пристройки и шкафы для газовых баллонов |
|  | Знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". | п. 94 ППР | У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны |
|  | Указатели ближайшего выхода (не реже чем через 60 метров ) устанавливаются; Указатели (схема) движения до ближайшего выхода на дверях секционных перегородок | п.187 ППР | Для кабельных сооружений производственных объектов |
|  | Знак места заземления в местах установки передвижной пожарной техники | п.191 ППР | Для энергетических предприятий |
|  | Планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи | п.364 ППР | Для стройплощадок, Устанавливается (вывешивается) у въезда на территорию |
|  | Плакаты "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем"; | п.428 ППР | При проведении газосварочных работ в местах установки ацетиленового генератора |
| Рекомендуемые документы |  |  |  |
|  | Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (планы и (или) карточки тушения пожаров). | Ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ; «Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров», утвержденными главным военным экспертом МЧС России Платом П.В. 27.02.2013. | Перечень обязательных объектов определен в прил. 1 Методических рекомендаций. Составляется по письменному согласованию с руководителем объекта |
|  | Документы планирования и проведения занятий по эвакуации - Годовой план-график работы с персоналом. - График проведения противопожарных тренировок (в графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся смена или структурное подразделение.) - Приказ руководителя объекта о подготовке тренировки ( отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник штаба тренировки) - План проведения тренировки ( отражается тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения) - Календарный план ( иной отдельный документ утвержденный руководителем тренировки) подготовки и проведения объектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций (отражаются, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. - Журнал учёта тренировок. - Приказ о проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара 9.8 План проведения тренировки 9.9 Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки | Методические рекомендации " Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. " 2007 г. | Годовой план-график работы с персоналом разрабатывается в целом для объекта и на его основе отдельно и для каждого структурного подразделения |
|  | Приказ о назначении персонала для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики: -лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики; -специалисты, прошедшие обучение, для выполнения работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики (при отсутствии договора со специализированной организацией); -оперативный (дежурный) персонал для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара. | РД-009-01-96 п. 1.3.2. |  |
|  | Должностные инструкции оперативного персонала, оговаривающие их ответственность. | РД-009-01-96 п.1.2.7. |  |
|  | Проектно-сметная документация на установку пожарной автоматики (акт обследования); | РД-009-01-96 п.1.5.1. | разрабатывает монтажно-наладочная организация (по договоренности с Заказчиком) |
|  | Исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Акт приемки установки в эксплуатацию | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Паспорта на технические средства имеющейся установки | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Ведомость смонтированного оборудования | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Паспорта на зарядку баллонов установки газового и техническую документацию на системы аэрозольного пожаротушения | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики | РД-009-01-96 п.1.5.1. | Разрабатывает руководитель с привлечением к разработке обслуживающей организации (при наличии договора с ней) |
|  | Регламент работ | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | План-график ТО и ППР | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | График дежурства оперативного (дежурного) персонала | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Журнал учета неисправностей установки | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения; | РД-009-01-96 п.1.5.1. | То же |
|  | Журнал учета огнетушителей на объекте | п. 4.5.4 СП7.13130.2009 |  |
|  | Результаты технического обслуживания огнетушителя | Прил. Г1 СП7.13130.2009 |  |
|  | Журнал технического обслуживания огнетушителей | Прил. Г2 СП7.13130.2009 |  |
|  | Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей | Прил. Г3 СП7.13130.2009 |  |
|  | Документация пожарно-технической комиссии: - Положение о комиссии, - Планы и графики работы, - Протоколы совещаний, - Акты проверок, - Решения и т.п |  |  |
|  | Перспективная программа по укреплению противопожарной защиты объекта |  |  |

Примечание. В перечень не включены документы необходимые на объектах где хранятся, перерабатываются или используются горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. А так же документы касающиеся добровольных пожарных формирований.

Перечень может дополнятся и корректироваться в зависимости от изменения нормативно-правовых документов и методических материалов в области пожарной безопасности