- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий рабочий проект содержит основные решения по установке и монтажу системы безопасности в офисном помещении БИЗНЕС-ЦЕНТРА «Аврора»,

  - Организация – заказчик проекта: ____________________________

  - Организация - Генеральный подрядчик:

  - Организация – проектировщик:

  - Организация – подрядчик строительства:

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Рабочий проект разработан на основании:

Технического задания на разработку Интегрированной системы безопасности. Рабочий проект разработан с учетом требований:

СНиП 11-01-95 – “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”;

СН 512-78 – “Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин”;

ОСТН 600-93 – “Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств  связи”;

ВСН 332-93 – “Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения”;

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) –  “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”;

СанПиН 2.2.4.548-96 – "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";

НПБ 110-99 – “Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара”;

НПБ 105-95 – “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) – “Нормы технологического проектирования..”;

ПУЭ – "Правила устройства электроустановок";

и др. нормативных документов.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Автоматизированный Комплекс Системы Безопасности

    - Автоматизированный Комплекс Системы Безопасности (АКСБ) предназначен  для обеспечения охраны и контроля доступа в охраняемые помещения, а также видеоконтроля за обстановкой.

    - Автоматизированный Комплекс Систем Безопасности состоит из:

- Системы цифрового видеоконтроля (СЦВ);

- Системы контроля доступа (СКД);

- Системы охранной сигнализации (СОС);

- Система диспетчеризации серверной.

  - Серверная (пом. 4039)

    - Серверная объекта, расположенная на 4 этаже здания в пом. 4039 и предназначена для размещения основного оборудования систем безопасности ИСБ.

    - В серверной комнате размещается стойка с серверами СЦВ и Систем контроля Доступа и Охранной Сигнализации (СКД и ОС), контроллер PW-5000, система диспетчеризации технических сигналов и контроля протечек, а также блоки питания установленного на этаже оборудования.

  - Комната охраны (пом. 5023)

    - Комната охраны объекта, расположенная на 5 этаже в пом. 5023, предназначена для размещения оборудования систем безопасности ИСБ.

    - В комнате охраны размещаются рабочие станции администратора системы и оператора, Контроллер PW-5000, а также блоки питания установленного на этаже оборудования.

  - Помещение 5085

    - Помещение 5085 объекта, расположенное на 5 этаже, предназначено для размещения оборудования АКСБ.

    - В помещении 5085 размещается Контроллер PW-5000, а также блоки питания установленного на этаже оборудования.

  - Система цифрового видеоконтроля

    - Система цифрового видеоконтроля предназначена для организации непрерывного круглосуточного видеоконтроля и регистрации обстановки в охраняемых помещениях.

    - Система цифрового видеоконтроля обеспечивает выполнение следующих задач:

- Контроль прохода посетителей через входы в помещения здания;

- Контроль работы персонала;

- Контроль необходимых площадей объекта с регистрацией видеоинформации на видеосервере.

    - Система цифрового видеоконтроля выполняется на базе 19-ти черно-белых видеокамер CD9210/LV внутреннего исполнения и 6-ти цветных видеокамер WV CD9210/LV наружного исполнения фирмы Baxall в кожухах с обогревом HEM30УЬH, 2-х видеосерверов VIP-Hi-Live II-24 и автоматизированного рабочего места видеомониторинга и управления.

    - Черно-белая видеокамера CD9210/LV фирмы Baxall имеет следующие технические характеристики:

- матрица 1/3” Sony HyperHAD;

- Разрешающая способность по горизонтали – 580 линий (high);

- Отношение сигнал/шум - 50 дБ;

- Чувствительность 0,1 лк;

- Источник питания 12-30 В переменного тока 50 Гц или 11-40 В постоянного тока;

- Потребляемая мощность 4 Вт;

- Рабочая температура окружающей среды от -10 0С до 50 0С;

- Размеры 66x60x123 мм;

- Вес 0,35 кг.

    - Сервер СЦВ обеспечивает регистрацию, обработку, архивирование, отображение и передачу видеоинформации на рабочую станцию оператора.

    - На сервере СЦВ установлено программное обеспечение «Инспектор+».  Суммарная скорость  записи/отображения видеоданных  по каждому видеоканалу: VIG-Hi Live II-24 – 5,8 кадров в секунду. Размер видеоархива 500 Гбайт.

    - Сервера VIP-Hi Live II-24  обеспечивают выполнение следующих функций:

- Одновременное отображение на экране двух видеомониторов рабочей станции оператора до 24 видеокамер;

- Запись видеоданных одновременно по всем  видеокамерам на внутренние дисковые накопители сервера СЦВ по принципу кольца, когда самые «свежие» видеоданные замещают самые старые;

- Видеозапись непрерывно, по сигналу детектора движения или по команде оператора;

- Индивидуальные настройки для каждой видеокамеры условий, приоритета, продолжительности и скорости записи видеокадров;

- Предтревожная запись с настройкой ее продолжительности и темпа записи;

- Контрастирование. Увеличение четкости для детализации объекта;

- Масштабирование изображения;

- Печать кадра;

- Экспорт видеоизображения (avi, jpeg);

- Переключение цветности. Показывает в каком формате будет отображаться и обрабатываться изображение с данной камеры;

- Точная настройка детектора. При помощи нанесения маски любые области изображения легко могут быть исключены из процесса анализа, что позволяет обнаруживать движения в одних участках кадра и игнорировать - в других;

- Регулировка чувствительность детектора в зависимости от типа объектов, движущихся в поле зрения видеокамер (люди, животные, автомобили и т.д.). После этого система будет реагировать только на объекты заданного типа, не допуская ложных срабатываний;

- Выбор способа записи: вручную и автоматически, при возникновении активности в кадре. Автоматическая и ручная настройка цветности, яркости и контрастности изображения для каждой камеры;

- Регистрация только нештатных ситуаций и событий, им предшествовавших. Запись на диск только информации о тревожных ситуациях;

- Гибкая настройка приоритета обслуживания видеокамеры, продолжительности и темпа записи;

- Запись событий, предшествующих моменту обнаружения постороннего объекта в поле зрения видеокамер;

- Использование алгоритма DELTA-WAVELET (разработка ISS), обеспечивающий сжатие видео в двадцать и более раз без видимых искажений, в режиме реального времени. Настройка степени сжатия индивидуально для каждого видеоканала (размер одного кадра варьируется в пределах от 1 до 15 Кб);

- Просмотр видеоархива без прекращения видеоконтроля. По кадровый и ускоренный просмотр видеозаписи. Поиск кадров по дате, времени, номеру камеры;

- Многоуровневую систему разграничения доступа к архивным данным сервера СЦВ.

    - Электропитание серверов СЦВ, рабочей станции и блоков питания (БП) видеокамер осуществляется от электрической сети гарантированного питания здания переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В.

    - Электропитание видеокамер осуществляется от БИРП 24В. Все БИРП видеосистемы располагаются в контрольных комнатах. Электропитание термокожухов осуществляется БП 24В.

  - Система контроля доступа

    - Система контроля доступа (СКД) предназначена для автоматизированного управления входом и выходом людей в охраняемые помещения.

    - Система контроля доступа обеспечивает:

- Контроль и регистрацию факта и времени входа людей в охраняемые помещения. Выход людей из охраняемых помещений не регистрируется;

- Быстрый анализ архивных данных и составление отчетов о факте, времени прохода через любую дверь, оборудованную СКД, времени прихода и ухода, а также времени нахождения людей  в помещении;

- Создание и оперативное изменение базы данных сотрудников, уровней и времени их доступа;

- Управление временными ограничениями прохода людей через точки прохода в течение суток, недели, месяца, в праздничные и выходные дни;

- Оперативное управление точками прохода: блокирование, разблокирование дверей.

    - Система контроля доступа выполняется с использованием контроллеров PW-5000 производства компании Honeywell Security. Контроллер PW-5000 комплектуется из модулей различного функционального назначения и состоит из:

- металлического корпуса CN5K1-ENC1 с источником питания и аккумулятором для установки до 9 различных функциональных модулей;

- главного модуля PW5K1С состоящего из: 32 разрядного микропроцессора, 6 высокоскоростных портов связи, энергонезависимой памяти для хранения базы данных на 20000 карт и 5000 событий (расширяется до 100000 карт доступа и  35000 событий), часов реального времени с автоматическим переходом на летнее/зимнее время, определением високосных годов и поддержкой различных часовых поясов, двух входов для контроля открывания корпуса, батареи резервного питания;

- сетевой карты CN5K1-EN для подключения контроллера PW-5000 в сеть LAN по протоколу TCP/IP;

- функционального модуля контроля доступа CN5K1-R2 предназначенного для контроля и управления доступом через 2 точки прохода с контролем входа и свободным выходом или через  1 точку прохода с контролем входа – выхода. Обеспечивает подключение 2 считывателей карт с интерфейсом Вейганда, имеет 2 релейных выхода для управления замками и исполнительными устройствами, 2 входа для контроля открывания корпуса, выходы для управления светодиодом с тремя состояниями и зуммером считывателя, встроенный стабилизатор напряжения для питания считывателей;

- функционального модуля охранной сигнализации CN5K1-IN предназначенного для организации до 16 шлейфов охранной сигнализации, 2 релейных выхода для управления исполнительными устройствами;

- шлейфа питания и данных для корпуса CN5K1-ENC1 предназначенного для объединения до 9 корпусов CN5K1-ENC1 в цепочку без использования главного модуля PW5K1-IC и сетевой карты CN5K1-EN.

    - Контроллеры PW-5000 работают под управлением сервера СКД и ОС. В случае потери связи с сервером СКД и ОС контроллеры PW-5000 функционируют автономно. Обмен информацией между сервером СКД и ОС и контроллерами осуществляется по  сети LAN с протоколом TCP/IP через сетевую карту (плата  PW5K1-EN на стороне контроллера PW-5000 и сетевая карта на стороне сервера СКД).

    - Сервер СКД и ОС с программным обеспечением WIN-PAK PRO International предназначен для управления системы контроля доступа людей на территорию и в охраняемые помещения здания, для управления системой охранной сигнализации, автоматической регистрации «тревожных» событий и вывода информации на средства отображения.

    - Программное обеспечение WIN-PAK PRO International обеспечивает:

- Управление, мониторинг и программирование СКД;

- Импорт изображений для планов объекта из графических файлов различных форматов;

- Формирование раздельных окон для просмотра тревожных, системных и всех сообщений;

- Задание до 99 уровней приоритетов вывода на экран сообщений;

- Групповое добавление и удаление карт;

- Составление отчетов о различных событиях в системе, включая учет рабочего времени персонала;

- Создание отчетов о параметрах программирования устройств, входящих в систему. Выбор и сортировка сообщений по различным критериям;

- Ограничение срока действия карт;

- Создание двухсторонних беджей для печати на пластиковых картах;

- Настройку до 8 форматов карт для каждого контроллера PW-5000, что позволяет указывать конкретные позиции размещения данных на картах и использовать считыватели практически любых типов и фирм-производителей с произвольным количеством разрядов (бит) на карте;

- Русифицированный интерфейс с возможностью дополнительной пользовательской настройки интерфейса программы, включая меню, окна программы и системные сообщения.

    - Двери помещений, в которые необходимо ограничить доступ, оборудуются бесконтактными считывателями карт модели PR-PROX-PNT (без кодонаборной панели) или модели PR-PROX-HRO-K (с кодонаборной панелью) производства фирмы HID, доводчиками TS-68 фирмы DORMA и электромагнитными замками AL-300 фирмы ALECO.

    - Электропитание контроллеров PW-5000 осуществляется от сети компьютерного питания переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В.

    - Электропитание исполнительных устройств СКД (электромагнитных замков) осуществляется от блоков источников резервированного питания (БИРП 12В-1,6А). Все БИРП комплектуются аккумуляторными батареями емкостью 7А/ч, что обеспечивает электропитание исполнительных устройств при пропадании основного электропитания переменного тока 220В не менее 3 часов.

  - Система охранной сигнализации

    - Система охранной сигнализации (СОС) предназначена для обнаружения и оповещения службы охраны о несанкционированном проникновении в охраняемые помещения.

    - Система охранной сигнализации выполняется с использованием контроллеров PW-5000, входящих в состав СКД. Контроллер PW-5000 дополнительно комплектуется модулем охранной сигнализации CN5K1-IN, предназначенным для организации до 16 шлейфов охранной сигнализации, 2 релейных выхода для управления исполнительными устройствами.

    - Система охранной сигнализации обеспечивает:

- Прием основных видов сообщений от охранных извещателей: «Тревога», «Неисправность», «Взятие под охрану», «Снятие с охраны»;

- Прием сигналов от активных охранных извещателей;

- Контроль исправности шлейфов сигнализации (ШС) и линий связи.

- Контроль исправности дачиков, включенных в ШС;

- Отображение поступающей с охраняемых объектов тревожной или текущей информации на принтере и мониторе Сервера СКД и ОС;

- Постановку и снятие с охраны отдельных ШС;

- Хранение текущей информации о состоянии охраняемого объекта в энергонезависимой памяти контроллера PW-5000 и Сервера СКД и ОС;

- Защиту от несанкционированного доступа к командам управления и к изменению конфигурации системы СКД и ОС;

- Программирование контроллера PW-5000 с Сервера СКД и ОС и выдачу сообщений о состоянии СОС на принтер.

    - Для защиты помещений использовались следующие типы охранных извещателей:

- для защиты дверей - извещатель охранный магнитоконтактный ИО102 (Россия);

- для обнаружения проникновения нарушителя в защищаемые помещения – пассивный инфракрасный извещатель Optex MX-40 (Япония), активный инфракрасный барьер RN-4/75-150.

- Кнопка тревожной сигнализации ИО 101-2;

    - Контроллеры PW-5000 работают под управлением сервера СКД и ОС. В случае потери связи между сервером СКД и ОС и контроллером PW-5000, находящимся в помещении 4039, контроллеры PW-5000 функционируют автономно. Обмен информацией между сервером СКД и ОС и контроллерами осуществляется по сети LAN с протоколом TCP/IP через сетевую карту (плата PW5K1-EN на стороне контроллера PW-5000 и сетевая карта на стороне сервера СКД и ОС).

- ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ

    - Расчёт потребляемой мощности и тепловыделения оборудования, расположенного в помещении 5085, подключаемого к сети гарантированного питания здания представлен в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Кол-во, шт | Потребляемая мощность,Вт | Сумарная мощность, Вт | Сумарное тепловыделение, БТЕ/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок питания PW-5000 |  | 1 | 60 | 60 | 204,6 |
| 2 | Источник питания 12 В - 1,6А |  | 10 | 25 | 250 | 851,4 |
| 3 | Источник питания 12 В - 2А |  | 1 | 30 | 30 | 90 |
| 4 | Скат 24В |  | 2 | 60 | 120 | 360 |
|  |  | Итого, Вт: |  |  | 460 |  |
|  |  | Итого, БТЕ/час: |  |  | 1506 |  |

Итого с учётом 30-ти процентного запаса суммарная мощность потребления оборудования подключаемого к сети гарантированного питания здания равна 1 КВт с коэффициентом одновременности – 1, а суммарное тепловыделение равно 1050 БТЕ/час.

    - Расчёт потребляемой мощности и тепловыделения оборудования, расположенного в комнате охраны (помещение 5023),, подключаемого к сети гарантированного питания здания представлен в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование |  | Кол-во, шт | Потребляемая мощность,Вт | Сумарная мощность, Вт | Сумарное тепловыделение, БТЕ/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АРМ СКД и СОС |  | 1 | 500 | 500 | 1705,00 |
| 2 | АРМ видеоиониторинга |  | 1 | 300 | 300 | 1023,00 |
| 3 | Монитор 19" , LCD |  | 3 | 150 | 450 | 1534,5 |
| 4 | Блок питания PW-5000 |  | 1 | 60 | 60 | 204,6 |
| 5 | Источник питания 12 В - 1,6А |  | 9 | 25 | 225 | 767,25 |
|  |  | Итого, Вт: |  |  | 1535 |  |
|  |  | Итого, БТЕ/час: |  |  | 5234.35 |  |

Итого с учётом 30-ти процентного запаса суммарная мощность потребления оборудования подключаемого к сети гарантированного питания здания равна 2 КВт с коэффициентом одновременности – 1, а суммарное тепловыделение равно 7000 БТЕ/час.

    - Расчёт потребляемой мощности и тепловыделения оборудования, расположенного в серверной (помещение 4039), подключаемого к сети гарантированного питания здания представлен в таблице 2:

Таблица 3

| № п/п | Наименование |  | Кол-во, шт | Потребляемая мощность,Вт | Сумарная мощность, Вт | Сумарное тепловыделение, БТЕ/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сервер СКД и СОС |  | 1 | 500 | 500 | 1705,00 |
| 2 | Видеосервер |  | 2 | 300 | 300 | 1023,00 |
| 3 | Монитор 19" , LCD |  | 1 | 150 | 450 | 1534,5 |
| 4 | Блок питания PW-5000 |  | 1 | 60 | 60 | 204,6 |
| 5 | Источник питания 12 В - 1,6А |  | 9 | 25 | 225 | 767,25 |
| 6 | Блок питания 220/24 В |  | 2 | 120 | 240 | 818,4 |
|  |  | Итого, Вт: |  |  | 1775 |  |
|  |  | Итого, БТЕ/час: |  |  | 6052,75 |  |

Итого с учётом 30-ти процентного запаса суммарная мощность потребления оборудования подключаемого к сети гарантированного питания здания равна 2,3 КВт с коэффициентом одновременности – 1, а суммарное тепловыделение равно 7900 БТЕ/час.

- КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

  - Прокладка сигнальных и питающих кабельных линий осуществляется за подвесным потолком или  под фальшполом в трубе ПВХ. Подвод к оконечным устройством осуществляется скрытой проводкой. Для разводки и коммутации проводов и кабелей в помещениях применяются коробки коммутационные защищенные охранной сигнализацией.

  - В системе видеоконтроля для подключения видеокамер  используется кабель радиочастотный РК-75, для электропитания видеокамер применяется кабель ПВС 2х1,5, для электропитания блока резервного питания применяется кабель ПВС 3х0,75.

  - Кабели СЦВ прокладываются отдельно от проводки свыше 42В в отдельном лотке или трубе ПВХ.

  - При параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями СЦВ с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м. от силовых и осветительных приборов, они должны иметь защиту от наводок (проложить в металлорукаве или металлической трубе).

  - Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещения до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6м.

  - При пересечении проводов и кабелей с металлическими трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

  - При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 10 мм.

- ЗАЗЕМЛЕНИЕ

  - Сопротивление заземляющего рабочего контура технологического заземления не должно превышать 4 Ом. Заземление оборудования обеспечить путем подключения к существующему контуру заземления объекта.

  - Предусмотреть, чтобы места соединений заземляющих проводников с шинами заземления находились в местах, доступных для осмотра и ремонта.

  - Для нормальной работы электроприборов предусмотреть для каждого потребителя дополнительный (3-й) провод заземления, подключенный к соответствующему контуру заземления.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  - Настоящий рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами по соблюдению мероприятий, обеспечивающих пожаро- и взрыво- безопасность при эксплуатации проектируемого оборудования.

  - Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными мероприятиями:

- выбором соответствующих марок кабелей и проводов;

- использованием кабелей с негорючей оболочкой;

- заземлением проектируемого оборудования;

- установкой первичных средств пожаротушения;

- размещением оборудования в помещениях с учетом необходимых эвакуационных проходов для обслуживающего персонала.

- РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСБ

  - Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный, недопускающий перерыва в течение всего срока службы, за исключением проведения необходимых профилактических, регламентных и ремонтных работ, которые должны планироваться с минимальным ущербом для пользователя – в нерабочее время суток или в выходные дни.

  - Техническое обслуживание оборудования ИСБ включает в себя следующие регламенты:

- проверка оборудования сервера центральной базы данных;

- проверка системного программного обеспечения сервера центральной базы данных на отсутствие вирусов, сбоев;

- проверка целостности центральной базы данных, таблиц индексов;

- организация периодического резервного копирования центральной базы данных на устройства долговременной памяти: магнитные ленты, КД-ПЗУ, DVD, MO;

- проверка состояния шкафов автоматики и управления: состояние клеммных колодок, состояние корпусов оборудования, состояние внутренней кабельной разводки, наличие загрязнения и конденсата;

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - В связи с тем, что проектируемое оборудование вредных веществ в окружающую среду не выделяет, санитарно-защитные мероприятия не предусматриваются.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого оборудования обеспечивается:

- размещением оборудования с учетом требований норм НТП 112-2000, ПУЭ и других нормативных документов;

- использованием сертифицированного оборудования;

- использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания;

- заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;

- использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике;

- использованием лестницы-стремянки;

- установкой в помещении первичных средств пожаротушения;

- применением отличительных признаков и конструктивного различия электрических цепей, аппаратов, устройств напряжением до 42 В и выше 42 В;

- выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами;

- созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических помещениях и др.

  - Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и  предохранительных приспособлений.

  - При производстве строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования.

  - При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП III-4-93 "Техника безопасности в строительстве".

  - Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ  и СНиП 3.05.06-85.

  - Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда.

  - При монтаже оборудования, эксплуатации, осмотрах и ремонте оборудования необходимо строго руководствоваться “Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” (ПОТ Р М-016-2001).