- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект по разделу «Автоматическая пожарная сигнализация» (далее - АПС), разработан на основании выданных архитектурно-строительных чертежей, а также действующих нормативных документов, а именно:

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный трубопровод. Требования пожарной безопасности";

РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы";

ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";

ПУЭ "Правила устройства электроустановок".

В соответствии с вышеуказанными документами объект оснащается системой автоматической пожарной сигнализацией, которая является составной частью комплекса инженерно-технических систем по противопожарной защите здания и служит для: своевременного обнаружения пожара, формирования импульса на управление инженерными системами и системой оповещения о пожаре, передачи информации о возгорании в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В качестве центрального оборудования для построения системы пожарной сигнализации принято сертифицированное оборудование фирмы Siemens Cerberus ECO. Это оборудование соответствует современным требованиям Российских стандартов и является наиболее оптимальным по экономической эффективности. Программное обеспечение центрального оборудования имеет русифицированный интерфейс и удобный алгоритм программирования.

Cerberus ECO представляет собой мощную управляемую противопожарную систему с быстрым и точным обнаружением возгораний. Она отвечает самым высоким стандартам безопасности, сочетает в себе самые современные инновационные решения с использованием передовых технологий. Высокий уровень надежности благодаря применению интеллектуальных периферийных устройств, которые регистрируют сигналы, сравнивают и оценивают их, основываясь на заложенных образцах.

Техническая реализация системы основана на использовании головной пожарной панели управления FC1840-A3 (далее по тексту - ПУ), которая обрабатывает поступающую информацию с адресных устройств, подключенных в шлейф сигнализации, анализирует ее и, в зависимости от вида события, отрабатывает соответствующие алгоритмы, прописанные при программировании. К ПУ можно подключить два кольцевых или четыре радиальных адресных шлейфа с максимальной возможностью подключения 504 адресных устройств. Помимо этого к ПУ можно подключить линию оповещенеия 24В 0,5А с контролем целостности цепи для безадресных звуковых или свето-звуковых оповещателей. Также ПУ имеет два свободно программируемых входа\выхода., с помощью которых реализуется возможность подачи управляющих команд в сторонние системы, приборы управления которых располагаются в непосредственной близости от ПУ (например, система контроля доступа и т.п.). ПУ имеет жидко-кристаллический дисплей с подсветкой, размером 7 дюймов и разрешением 320х240, на котором отображаются все события, происходящие в системе, в том числе пожарные и технические тревоги, сбои и т.д.

Помимо ПУ в состав системы пожарной сигнализации входят:

1 - адресные оптические дымовые извещатели FDO181;

2 – адресные тепловые извещатели FDT181;

3 – адресные ручные пожарные извещатели FDM181;

4 - модули ввода двухканальные FDCI181-2;

5 - модули ввода/вывода двухканальные FDCIО181-2;

6 – изоляторы линий FDCL181

7 – безадресные ручные пожарные извещатели с «сухим контактом» (не входят в линейку оборудования Cerberus ECO);

8 – безадресные линейные дымовые пожарные извещатели с «сухим контактом» (не входят в линейку оборудования Cerberus ECO);

9 – резервированные источники питания 24В;

10 - кабельные трассы.

Оборудование позиций 1 – 6 подключаются к адресным двухпроводным шлейфам сигнализации FD18-BUS. Дополнительного питания указанное оборудование не требует. Адресные шлейфы могут быть свободной топологии, допускаются - радиальная, кольцевая, возможны ответвления. Количество адресных устройств, подключенных к одной линейной плате шлейфов ПУ (один кольцевой или два радиальных адресных шлейфа), должно быть не более 252.

Подключение адресных устройств в адресный шлейф сигнализаци FD18-BUS не чувствительно к полярности питающего напряжения.

Модули FDCI181-2 предназначены для контроля состояния инженерных и технологических устройств, таких как: огнезадерживающие клапаны, клапаны системы противодымной защиты, запорная арматура системы автоматического пожаротушения или внутреннего противопожарного водопровода и т.п. Модули FDCIО181-2 помимо осуществления функций контроля за состоянием инженерных и технологических устройств формируют управляющие команды в эти системы.

Безадресные ручные извещатели (поз. №7) объединяются в безадресные шлейфы сигнализации и подключаются к модулям ввода FDCI181-2 (поз. №4). Безадресные линии служат для организации возможности дистанционно управлять системой противодымной защиты и системой внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ). Данные безадресные линии контролируются на «обрыв» и «короткое замыкание» путем установки оконечных сопротивлений.

Для возможности отключения «короткозамкнутых» участков адресного шлейфа с сохранением работоспособности остальных участков адресного шлейфа применяются изоляторы линии FDCL181 (поз. 6). К одному изолятору линии или между двумя изоляторами линии можно подключить не более 32 адресных устройств Cerberus ECO.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат все помещения объекта кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения   категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного  оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией, вида пожарной нагрузки, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений точечными дымовыми пожарными извещателями FDO181. Пространства за подвесными потолками, с объемом горючей кабельной массы от 1,5 до 7 литров на метр кабельной линии, также защищаются дымовыми пожарными извещателями FDO181. Актовый зал защищен безадресными линейными дымовыми извещателями, подключенными к модулям ввода\вывода FDCIO181-2. Питание безадресных линейных извещателей 24В осуществляется от внешнего резервного источника питания постоянного тока, подключенного к выходам модуля FDCIO181-2 для осуществления контроля питания. Контакты сигналов «пожар» и «неисправность» безадресных линейных извещателей подключены к входам данных модулей. Входные линии контролируются на «обрыв» и «короткое замыкание» с помощью установки оконечных сопротивлений.  Помещение горячего цеха кухни оборудуется тепловыми пожарными извещателями FDT181. Площадь, контролируемая одним пожарным извещателем, а также максимальное расстояние от извещателей до стен и между извещателями не превышает величин приведённых СП 5.13130.2009.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения, предусматривается применение ручных пожарных извещателей FDM181, установленных на путях эвакуации, у выходов из здания и на лестничные клетки. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня чистого пола, и расстояние между ними не превышает 50 м.

Панель управления посредством адресных модулей ввода/вывода обеспечивает:

- формирование управляющих сигналов при пожаре на запуск противодымной вентиляции (дымоудаление и подпор воздуха), обеспечивая контроль состояния установки;

- формирование управляющих сигналов при пожаре на открытие клапанов противодымной вентиляции, обеспечивая контроль их положения от концевых выключателей клапанов (принимаемый сигнал - «клапан открыт»);

- формирование управляющих сигналов при пожаре, на отключение систем общеобменных приточной и вытяжной вентиляций;

- формирование управляющих сигналов при пожаре на отключение тепловых завес;

- формирование управляющих сигналов при пожаре на отключение сплит-систем;

- формирование управляющих сигналов, при пожаре, на позонное закрытие огнезадерживающих клапанов, обеспечивая контроль их положения от концевых выключателей клапанов (принимаемый сигнал - «клапан закрыт»);

- формирование управляющего сигнала при пожаре на перемещение кабин лифтов на первый посадочный этаж;

- формирование управляющего сигнала при пожаре на открытие электрифицированной задвижки (далее по тексту - Задвижка), установленной на обводной линии водомерного узла, обеспечивая контроль положения запорного органа от концевых выключателей (принимаемый сигнал - "задвижка открыта" и "задвижка закрыта");

- формирование управляющего сигнала при пожаре на дистанционный запуск насосов системы внутреннего противопожарного водопровода;

- контроль состояния запорной арматуры систем ВПВ и АПТ (принимаемые сигналы - "задвижка открыта" и "задвижка закрыта").

- формирования управляющего сигнала при пожаре в стойку системы речевого оповещения о пожаре на позонный запуск системы;

Панель управления посредством платы ввода/вывода, установленной непосредственно в ПУ, обеспечивает:

- формирование управляющего сигнала при пожаре к сетевым контроллерам системы контроля и управления доступом на разблокировку дверей на путях эвакуации;

- формирование информационного сигнала при пожаре в систему диспетчеризации здания о возникновении пожара.

Команда на управление инженерными системами при пожаре в автоматическом режиме осуществляется:

- при срабатывании не менее двух автоматических адресных пожарных извещателей;

- при срабатывании адресного ручного пожарного извещателя.

Пульт управления системы автоматической пожарной сигнализации располагается в помещении пожарного поста (диспетчерской) с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, которое должно соответствовать требованиям СП 5.13130.2009, п.п. 13.14.10 – 13.14.13.

Кнопки дистанционного управления системой ВПВ, установлены в шкафах пожарных кранов. Кнопки дистанционного запуска системы дымоудаления установлены в шкафах пожарных кранов и на лестничных площадках каждого этажа.

Для управления огнезадерживающими клапанами и клапанами противодымной защиты используются адресные модули ввода/вывода FDCIO181-2. Управление клапанами производится посредством подачи или снятия напряжения электропитания. Приводы огнезадерживающих клапанов питаются напряжением 24В постоянного тока, электропитание подводится от резервных источников питания непосредственно к модулю ввода\вывода, который управляет, как правило, группой клапанов. Питание приводов противодымных клапанов осуществлеятся напряжением 220В сети переменного тока. Электропитание подводится к каждому клапану. Подключение питания к модулю ввода\вывода осуществляется через промежуточное силовое реле (на выбор проектной организации). Подвод силовых кабелей до управляемых противодымных клапанов обеспечивает Заказчик.

Информация о состоянии, как отдельных элементов системы, так и о системе АПС в целом отображается на дисплее ПУ.

Алгоритм управления системами автоматической противопожарной защиты обеспечивает их  своевременное включение для обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара и снижения материальных потерь при пожаре.

Все необходимое оборудование, материалы и кабельные изделия предусмотрены спецификацией оборудования.

- ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Все периферийные устройства системы пожарной сигнализации находятся в режиме постоянной диагностики и любые отклонения от нормы отображаются соответствующим образом на дисплее ПУ и сопровождаются звуковым сигналом.

При возникновении дыма в зоне расположения автоматического дымового извещателя, или тепла в зоне расположения автоматического теплового извещателя, соответствующий извещатель анализирует поступающую информацию, сравнивая её с заложенными образцами. Выявив, что в защищаемом помещении действительно произошел пожар, он передает информацию об этом на пульт управления. ПУ в зависимости от типа сигнала (сигнал «Пожар» с одного автоматического извещателя, сигнал «Пожар» с двух автоматических извещателей в одной логической группе, сигнал «Пожар» с двух автоматических извещателей в разных логических группах, сработка адресного ручного извещателя) отрабатывает заданный алгоритм, прописанный при программировании. На дисплее ПУ отображается адрес сработавшего извещателя и текстовый дескриптор, обеспечивающий дополнительную информацию о компоненте (например, о его местоположении). Дескрипторы задаются при программировании станции в соответствии с проектом и структурой объекта.

В случае регистрации системой АПС события «Пожар», ПУ в автоматическом режиме посредством модулей ввода/вывода и платы ввода/вывода производит:

- отключение общеобменной вентиляции,

- закрытие огнезадерживающих клапанов,

- включение противодымной вентиляции,

- позонное открытие клапанов дымоудаления,

- включение речевого оповещения о пожаре,

- разблокировка дверей на путях эвакуации,

- перемещение кабин лифтов на первый посадочный этаж,

- отключение тепловых завес;

- отключение сплит-систем.

При активации кнопки дистанционного пуска насосов системы ВПВ, проектируемая система формирует управляющий сигнал на открытие задвижки, установленной на байпасной линии водомерного узла и на запуск насосов системы ВПВ.

При активации кнопки дистанционного запуска системы дымоудаления, проектируемая система формирует управляющий сигнал на запуск соответствующих вентиляторов и на открытие клапанов противодымной защиты, находящихся в зоне возникновения пожара.

Запуск систем противодымной защиты предусмотрен с опережением запуска вытяжной вентиляции над включением приточной.

Посредством модулей ввода и модулей ввода/вывода система пожарной сигнализации при пожаре получает сигналы:

- от клапанов противодымной вентиляции об их открытии;

- от огнезадерживающих клапанов об их закрытии;

- от запорной арматуры системы АУПТ и ВПВ (сигнал "Открыто" и "Закрыто");

- от кнопок дистанционного пуска насосов системы ВПВ;

- от кнопок дистанционного пуска системы дымоудаления.

Диспетчер в ручном режиме имеет возможность:

- управлять открытием/закрытием огнезадерживающих клапанов,

- управлять открытием/закрытием клапанов противодымной вентиляции

- формировать сигналы на отключение общеобменной вентиляции;

- формировать сигналы на включение противодымной вентиляции;

- формировать сигналы на позонное включение речевого оповещения о пожаре;

- формировать сигналы на перемещение кабин лифтов на первый посадочный этаж;

- формировать сигналы на разблокировку дверей на путях эвакуации;

- формировать сигналы на открытие электрифицированной задвижки, установленной на байпасной линии водомерного узла и запуск насосов системы ВПВ.

- КАБЕЛЬНАЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Прокладку кабельных линий осуществить с учетом требований:

ВСН-600-81 - Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства;

СНиП 21-02-99 – Стоянки автомобилей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

Шлейфы адресной сигнализации, линии контроля и линии управления (кроме указанных ниже) выполнены огнестойкими кабелями марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.

Линия питания клапанов противодымной вентиляции от силового релейного модуля, управляемого модулем ввода/вывода FDCIO181-2, до клапана ДУ выполнена огнестойким кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 4х0,75.

Линия низковольтного питания от РИП до модуля ввода\вывода FDCIO181-2  выполнена огнестойким кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.

Все кабельные линии за пределом помещения охраны проложены в гофрированных ПВХ трубах диаметром 16 и 20 мм. Выбор типоразмера трубы определяется исходя из соображения, что коэффициент заполнения трубы кабелями не должен превышать 30%. Кабельные линии в помещении охраны уложены в электротехнический короб ПВХ 100х50 мм. Кабельные линии, пересекающие перекрытия прокладываются в металлических трубах.

Подвод силового электропитания к РИП обеспечивает Заказчик.

Шлейфы пожарной сигнализации проложены согласно СП 5.3130.2009 и ПУЭ:

- при параллельной открытой прокладке расстояния между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м.

- допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Все электрические соединения выполнены с использованием клеммных колодок, либо пайкой.

- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Согласно СП 5.3130.2009 установки автоматической пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. В качестве источника резервного питания ПУ предусмотрены аккумуляторные батареи (далее - АКБ), устанавливаемые в корпус пульта управления. При отсутствии основного питания ~220В, они обеспечивают работоспособность системы в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме тревоги – в течении 1 часа. Блок питания ПУ выполнят подзарядку АКБ.

В качестве источника низковольтного питания модулей входов\выходов FDCIO181-2 предусмотрены источники бесперебойного питания (далее - ИП) 220В/24В, с корпусом под аккумулятор 4,5 А·ч). Подвод силового электропитания к ПУ и ИП выполняется силами Заказчика.

Для обеспечения безопасной эксплуатации выполнено заземление всех имеющихся металлических корпусов. При этом контактное сопротивление шины заземления не превышает 0,6 Ом.

Общее сопротивление заземляющего устройства не превышает 4-х Ом.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполнено болтовым соединением.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

В процессе монтажа и включения электрических коммуникаций системы предусматривается проведение необходимых защитных мероприятий в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Эксплуатация системы осуществляется персоналом Заказчика, изучившим техническую и эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты.

Осмотр, чистка, ремонт, регулировка и замена электрооборудования должны проводиться только после отключения систем от сети переменного тока специалистами инсталлятора.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание автоматической пожарной сигнализации в рабочем состоянии.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- неплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями “Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматической установки порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации”, “Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации”, СП 5.131.30.2009, РД 78.145-93 и РД 25.964-90.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности.

Производство работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию выполняется в соответствии с РД 78.145-93.

Заземление (зануление) оборудования необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ); СНиП 3.05.06-8 "Электротехнические устройства"; требованиями ГОСТ 12.1.030-87, и технической документацией заводов- изготовителей комплектующих изделий.

При монтаже и настройке оборудования системы должны соблюдаться правила обращения и меры безопасности указанные в эксплуатационной документации, инструкциях на монтаж изделий, входящих в состав системы, а также ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.

Оборудование, подлежащее заземлению, должно быть соединено с заземляющими устройствами.

Все отступления от проектно-сметной документации, возникающие в процессе выполнения строительно-монтажных работ, в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

При работе пользоваться очками, респираторами и антифонами. Запрещается работать с приставных лестниц. При завершении работы все электроинструменты необходимо отключать.

Все работы на высотах выполнять в составе  не  менее  двух человек с обеспечением страховочного оборудования.

При ремонтных работах, в случае необходимости, должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 12В.

Курение разрешается в строго определенном, специально оборудованном месте;

При производстве работ необходимо следить за своевременной очисткой рабочих мест от мусора и пыли.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе реализации данного проекта и в последующей эксплуатации газообразные, жидкие и твердые отходы вредных веществ не образуется.

Отходы строительно-монтажных материалов подлежат сбору и отправке в мусоросборник согласно установленному на строительной площадке порядка

Дополнительные мероприятия по защите окружающей природной среды не требуются.