РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Склад

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3

1.1	Основание для проектирования и исходные данные	3

1.2	Состав проектной документации	4

1.3	Краткая характеристика объекта	4

1.4	Назначение автоматической пожарной сигнализации	4

1.5	Назначение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5

РАЗДЕЛ 2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

2.1	Общие сведения	6

2.2	Приемно-контрольное оборудование	6

2.3	Пожарные извещатели	8

2.4	Шлейфы пожарной сигнализации	10

2.5	Переход в режим «Пожар»	11

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	12

3.1	Общие сведения	12

3.2	Оборудование оповещения	12

3.3	Шлейфы СОиУЭ	13

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	14

4.1.	Электроснабжение	14

4.2.	Защитное заземление и зануление	15

4.3.	Расчет емкости аккумуляторных батарей	15

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	16

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	17

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Основание для проектирования и исходные данные

Настоящая рабочая документация по устройству автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ) в помещениях склада разработана на основании договора подряда, технического задания и исходных данных от Генерального проектировщика и следующих нормативных документов:

- ППБ 01-03** «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования» (переиздание в 2001 году);

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной безопасности»;

- ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», пособие к РД 78.145-93;

- РД 25.985-90 «Комплексы, системы пожаротушения, технические средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Термины и определения»;

- Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов»;

- РТМ 25 488-82 Минприбора СССР «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом».

Генеральный проектировщик

Подрядчик (проектировщик)

- Исходные данные для проектирования

- Проектная документация, раздел «АР;

- Проектная документация, раздел «ПБ»;

- Техническое задание.

  - Состав проектной документации

Комплект рабочей проектной документации содержит следующие взаимосвязанные документы: рабочие чертежи, пояснительная записка, спецификация оборудования. При формировании исполнительной документации после окончания всех работ должны прилагаться все паспорта, инструкции и руководства на смонтированное оборудование, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

Примечания

- рабочая документация должна содержать все необходимые решения в объеме, достаточном для монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию запроектированных систем противопожарной защиты (АПС и СОиУЭ);

- программы и методики испытаний должны обеспечивать проведение испытаний и обеспечивать проверку соответствия систем противопожарной защиты всем требованиям технического задания и необходимых нормативных документов;

- программы и методики испытаний оформляются в виде отдельных документов и могут содержать приложения.

  - Краткая характеристика объекта

Здание склада расположено между существующими зданиями производственных корпусов 9 и 7. За условную отметку +1.200 принята отметка чистого пола первого этажа существующего корпуса 7.

- Степень огнестойкости здания - III;

- Несущие конструкции здания - колонны и фермы;

- Высота складского помещения в чистоте (от пола до низа фермы) - 6 метров;

- Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 согласно пункту 5.21* СНиП 21-01-97*;

- Наружные стены: навесные сэндвич-панели толщиной 150 мм типа «Металл профиль». Панели крепятся к металлическим колоннам каркаса самонарезающими шурупами в соответствии с инструкцией по монтажу.

Согласно таблице А.1 СП 5.13130.2009, в помещениях объекта предусмотрены автоматическая установка пожаротушения и пожарная сигнализация.

фрагмент таблицы приложения А СП 5.13130.2009

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | нормативный показатель |  |
| Складские помещения категории В1 | > 300 м2 | < 300 м2 |
| Складские помещения категорий В2-В3 | > 1000 м2 | < 1000 м2 |

  - Назначение автоматической пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения возгорания в помещениях склада. Настоящим проектом предусмотрена выдача сигнала о возгорании и срабатывании автоматической пожарной сигнализации в существующее помещение поста охраны в административно-бытовом корпусе с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Согласно настоящей рабочей документации, автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена во всех помещениях объекта.

  - Назначение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ) - комплекс технических средств, предназначенных для своевременного сообщения информации о возникновении пожара в помещениях защищаемого объекта и о необходимости и путях эвакуации. Согласно пункту N 17 таблицы N 2 СП 3.13130.2009 на объекте запроектирована система оповещения людей при пожаре I типа.

фрагмент таблицы 2 СП 3.13130.2009

| Группа зданий (наименование нормативного показателя) | Наибольшее число этажей | Тип СОУЭ |  | 1-й тип СОУЭ допускается совмещать с селекторной связью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 17. Складские здания категории здания В | 1 | * |  |  |

Составляющие элементы в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: звуковые оповещатели (сирены), допускается установка световых табло «ВЫХОД».

фрагмент таблицы 1 СП 3.13130.2009

| Характеристика СОУЭ | наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Способы оповещения: |  |  |
| речевой (передача специальных текстов) | + | + |
| световые мигающие указатели | * | * |
| световые оповещатели «Выход» | * | + |
| указатели направления движения | - | * |

- РАЗДЕЛ 2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Общие сведения

На основании требований нормативных документов, технического задания от Генерального проектировщика и с учетом строительных, климатических и технологических особенностей защищаемых помещений, а также существующей на предприятии единой системы пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация запроектирована на основе приемно-контрольного оборудования производства компании ЗАО НВП «Болид» (РОССИЯ).

Установка обеспечивает обнаружение возгорания в защищаемых помещениях при помощи пожарных извещателей, осуществляет передачу сигнала о возгорании на пульт центрального наблюдения, реализует управление внутренними инженерными системами здания (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приточная и вытяжная вентиляция, дымоудаление).

  - Приемно-контрольное оборудование

В качестве центрального оборудования автоматической пожарной сигнализации настоящим проектом предусмотрен приемно-контрольный прибор «С2000-4» производства ЗАО НВП «Болид» (РОССИЯ).

Технические характеристики приемно-контрольного прибора «С2000-4»

Сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н04209

Сертификат пожарной безопасности ССПБ. RU. УП001.В07146

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 «С2000-4» предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от пожаров путем контроля состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них пожарными извещателями, управления на объекте внутренними и внешними звуковыми и световыми оповещателями и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт контроля и управления «С2000М» (или компьютер по интерфейсу RS-485) и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через два релейных выхода.

| Индикация | состояние контроллера, состояние адресной линии |
| --- | --- |
| Электропитание | 10.2 - 28.4В постоянного тока |
| Ток потребления | 130мА при питании от 12В |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |
| Масса | не более 0.3 кг |
| Габаритные размеры | 150 x 105 x 35 мм |
| Количество шлейфов сигнализации | 4 |
| Емкость внутреннего буфера | 62 события |

Рисунок 1: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»

Приемно-контрольный прибор устанавливается в стальном щите ЩМП-3-0 производства ООО «Интерэлектрокомплект», габаритные размеры щита 650 х 500 х 300 мм. Щит монтируется в помещении галереи, на стене.

Для управления системой оповещения людей о пожаре и другими инженерными системами объекта, проектом предусмотрен контрольно-пусковой блок С2000-КПБ производства ЗАО НВП «Болид» (РОССИЯ).

Технические характеристики контрольно-пускового блока «C2000-КПБ»

Сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н02928

Сертификат пожарной безопасности ССПБ. RU. УП001.В05068

Прибор предназначен для работы в составе автономных или централизованных систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.

Особенности

- управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения);

- контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на обрыв и короткое замыкание);

- защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, при выходе из строя его элементов);

- контроль массы и давления огнетушащего вещества в установках газового пожаротушения;

- контроль срабатывания модулей пожаротушения;

- передача сообщений по интерфейсу RS-485 на С2000, ППКУП С2000-АСПТ или АРМ «Орион»;

- контроль несанкционированного вскрытия корпуса блока;

- контроль напряжения питания и наличия связи по интерфейсу RS-485;

- встроенная диагностика работоспособности блока;

- световая индикация состояния каждого выхода

Рисунок 2: контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»

| Количество выходов | 6 |
| --- | --- |
| Коммутируемое напряжение | 12В 24В |
| Максимальный коммутируемый ток | 2А |
| Максимальный ток контроля исправности цепей | 1.5 мА |
| Количество входов контроля состояния установок пожаротушения | 2 |
| Напряжение питания | 12В-24В постоянного тока |
| Габаритные размеры | 150 х 103 х 35 мм |

Контрольно-пусковой блок также устанавливается в стальном щите. К выходам блока подключаются кабельные линии оповещения и управления инженерными системами в соответствии с принципиальной схемой рабочей документации.

Приемно-контрольное оборудование объединяется в единый комплекс посредством интерфейса RS-485 и подключается к существующей централизованной системе противопожарной защиты предприятия.

  - Пожарные извещатели

Выбор типов пожарных извещателей зависит от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки.

Дымовые пожарные извещатели

Помещения, в которых имеется горючая нагрузка, при горении выделяющая большое количество дыма, оборудуются дымовыми пожарными извещателями. На основании требований нормативных документов, технического задания от Генерального проектировщика и с учетом строительных, климатических и технологических особенностей защищаемых помещений настоящим проектом предусмотрены дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-41М» производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» (РОССИЯ).

Технические характеристики дымового пожарного извещателя «ИП 212-41М»

Сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н03284

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05672

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель «ИП 212-41М» предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации, в закрытых помещениях зданий и сооружений. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала «Пожар», что существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний. Алгоритм автоматической компенсации запыленности дымовой камеры исключает ложные срабатывания, связанные с запыленностью дымовой камеры.

Принцип работы извещателя основан на сравнении электрического сигнала, пропорционального оптической плотности окружающей среды, с пороговым значением, формируемым схемой извещателя. При появлении дыма в оптической камере импульсы инфракрасного излучения, отражаясь от дымовых частиц, попадают на фотоприемник, сигнал с которого сравнивается с пороговым значением. При превышении порога выходное сопротивление извещателя уменьшается до 500 Ом, что является сигналом срабатывания для приемно-контрольного прибора.

При снятии питания с извещателя на время не менее 1.5 сек извещатель из режима «Пожар» возвращается в дежурный режим.

| Чувствительность (порог срабатывания) | оптическая плотность среды от 0.05 до 0.2 дБ/м |
| --- | --- |
| Запыленность | не более 0.2 дБ/м |
| Допустимое значение фоновой освещенности | не более 12000 лк |
| Допустимый воздушный поток | до 10 м/с |
| Потребляемый ток в дежурном режиме | 50 мкА (при питании от 12В) |
| Ток, коммутируемый в режиме «Пожар» | 20 мА |
| Инерционность срабатывания | не более 5 секунд |
| Габаритные размеры (с учетом основания) | 106 х 60 мм |
| Напряжение питания | 7.5-30В |
| Средняя наработка на отказ | не менее 60 000 часов |

Рисунок 3: извещатель пожарный дымовой «ИП 212-41М»

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолках защищаемых помещений согласно плану расположения оборудования автоматической пожарной сигнализации.

Ручные пожарные извещатели

Проектом также предусмотрены ручные пожарные извещатели ИП513-6 «ИПР-И» производства российской компании ООО «ЛВС-Электроникс».

Технические характеристики ручного пожарного извещателя «ИПР-И»

Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00134

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00132

Извещатель ИП513-6 «ИПР-И» представляет собой электронное устройство, предназначенное для ручного включения сигнала тревоги в установке автоматической пожарной сигнализации. Сигнализация срабатывает путем увеличения сопротивления в ШС (вариант 1), уменьшения внутреннего сопротивления извещателя (вариант 2), разрыва линии ШС (вариант 3). В проектном решении ручные пожарные извещатели включены в ШС по первому варианту.

| Потребляемый ток в дежурном режиме | не более 100 мкА |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (с учетом основания) | 93 х 63 х 43 мм |
| Напряжение питания | 9-28В |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +70°С |
| Средняя наработка на отказ | не менее 90 000 часов |
| Масса | 98 грамм |

Рисунок 4: извещатель ручной пожарный «ИПР-И»

Ручные пожарные извещатели монтируются на высоте 1.5 м от уровня пола на стенах вдоль путей эвакуации, а также около выходов.

  - Шлейфы пожарной сигнализации

Согласно пункту 4.1 СП 6.13130.2009, кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Для прокладки шлейфов автоматической пожарной сигнализации проектом предусмотрен кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5.

Технические характеристики кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5

Сертификат соответствия и пожарной безопасности C-RU.ПБ22.В.22131

Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в том числе системах пожарной сигнализации (АПС), системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ), установках автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

Кабели КПСЭнг(А)-FRLS обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 пункт 5.3 ПРГП 1 (категория «А» по нераспространению горения при групповой прокладке), пункт 5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р. Допускается применение кабелей без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом 19-2-5-4376 МЧС России). Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Конструкция кабеля: пары с однопроволочными медными жилами сечением 0.5 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Производятся серийно в одно- и двухпарном исполнении.

| Номинальное сечение жил | 0.5 мм2 |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 град. C | 78.8 Ом/км |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 град. C | 100 МОм х км |
| Электрическая емкость пары | не более 85 нФ/км |
| Коэффициент затухания при частоте 1 кГц | не более 1.30 дБ/км |
| Рабочее напряжение | не более 300 В |

Рисунок 5: внешний вид кабеля марки КПСЭнг(А)-FRLS

Провода пожарной сигнализации прокладываются в металлорукаве, для исключения электромагнитных наводок и защиты от повреждений, по стенам на высоте не ниже 2.2 м от уровня пола, по строительным конструкциям здания, по потолкам защищаемых помещений.

Шлейфы пожарной сигнализации сводятся к шкафу по месту установки приемно-контрольных приборов и подключаются к клеммам согласно схемам подключения из технической документации на приборы и данного проекта.

  - Переход в режим «Пожар»

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся под круглосуточным контролем без права снятия. При срабатывании двух автоматических пожарных извещателей в шлейфах сигнализации приемно-контрольный прибор переходит в режим «Пожар».

При поступлении сигнала «Пожар» на пульт управления «С2000М», размещенный в помещении центрального поста наблюдения (с круглосуточным дежурством), указывается наименование сработавшего раздела. На мониторе комплекса АРМ «Орион-ПРО» отображается план помещения, в котором возникло возгорание, и звучит сигнал тревоги. От контрольно-пусковых блоков поступает сигнал в систему оповещения людей при пожаре.

- РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

  - Общие сведения

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ) - это комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуации, а также путях и очередности эвакуации.

Объект относится к складскому типу здания, с количеством этажей - один. Согласно пункту 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в здании предусмотрен первый тип оповещения. К необходимым техническим средствам СОиУЭ следует отнести звуковые оповещатели (сирены). Также допускается установка световых табло «ВЫХОД».

  - Оборудование оповещения

Над дверными проемами эвакуационных выходов устанавливаются световые оповещатели (световые табло) «ВЫХОД». В качестве светового указателя используется световое табло «БЛИК-С-24» производства компании ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (РОССИЯ).

Технические характеристики светового табло «ВЫХОД» БЛИК-С-24

| Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С |
| --- | --- |
| Ток потребления | не более 45 мА |
| Напряжение питания | 24 В |
| Габаритные размеры | 302 х 102 х 10 мм |

Рисунок 6: световой оповещатель - табло ВЫХОД «БЛИК-С-12»

В непосредственной близости со световыми табло монтируются звуковые сирены «PS 101-P9».

Технические характеристики звуковой сирены «PS 101-P9»

| Уровень звукового давления | не менее 105 дБ |
| --- | --- |
| Ток потребления | 25 мА |
| Напряжение питания | 12В |

Для обеспечения равномерного звучания тревожного сигнала в помещениях корпуса проектом предусмотрены звуковые оповещатели (сирены) «SR-520A» производства компании SECOLARM (Тайвань).

Технические характеристики звуковой сирены «SR-520A»

| Температура эксплуатации | от -45°С до +50°С |
| --- | --- |
| Ток потребления | 600 мА |
| Напряжение питания | 6-14В |
| Габаритные размеры | 135 х 128 мм |
| Материал корпуса | ПВХ |
| Выходная мощность | 15 Вт |

Рисунок 7: звуковой оповещатель (сирена) «SR-520A»

  - Шлейфы СОиУЭ

Шлейфы системы оповещения выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75.

Технические характеристики кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75

Сертификат соответствия и пожарной безопасности C-RU.ПБ22.В.22131

| Номинальное сечение жил | 0.75 мм2 |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 град. C | 51.0 Ом/км |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 град. C | 100 МОм х км |
| Электрическая емкость пары | не более 85 нФ/км |
| Коэффициент затухания при частоте 1 кГц | не более 1.20 дБ/км |
| Рабочее напряжение | не более 300 В |

Провода прокладываются в металлорукаве соответствующего диаметра, по стенам на высоте не ниже уровня 2.2 метра от чистого пола, по строительным конструкциям здания, по потолкам защищаемых помещений и за подвесными потолками. Провода, проложенные ниже 2.2 м от уровня чистого пола, защищаются электроплинтусом.

Шлейфы светового и звукового оповещения подключаются к клеммам контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ».

- РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

  - Электроснабжение

Электроснабжение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться по I категории надежности от двух независимых источников через АВР.

Резервное электропитание запроектированных установок осуществляется от аккумуляторных батарей, подключенных к источникам вторичного резервированного электропитания «СКАТ-2400» производства компании ЗАО «ПО «Бастион» (РОССИЯ).

Технические характеристики источника резервированного питания «СКАТ-2400»

Источники бесперебойного питания «СКАТ-2400» предназначены для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 24В постоянного тока.

Источники удовлетворяет требованиям НПБ 86-2000.

«СКАТ-2400» рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей с возможностью их отключения для защиты от глубокой разрядки.

Источник обеспечивает световую и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, заряд батарей, короткое замыкание или перегрузку на выходе, отсутствие батарей, отключение батарей при их разряде.

Рисунок 8: источник бесперебойного питания СКАТ-2400

| Напряжение питающей сети | 185-250 В |
| --- | --- |
| Выходное напряжении при наличии сети | 26-27 В |
| Выходное напряжение при отсутствии сети | 19-27 В |
| Номинальный ток нагрузки | 2.5 А |
| Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ | 3.5 А |
| Кратковременный (5 сек) ток нагрузки | 6 А |
| Величина пульсаций выходного напряжения | 30 мВ |
| Рекомендуемая емкость АКБ | 7-12 Ач |
| Количество аккумуляторов в батарее | 2 |
| Габаритные размеры | 315 х 315х 105 мм |
| Масса (без АКБ) | 6 кг |

Источник вторичного резервированного электропитания устанавливаются в шкафу пожарной сигнализации ШПС-1. Провода питания 24В прокладываются кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75.

  - Защитное заземление и зануление

Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Защитное заземление следует выполнять преднамеренным соединением металлических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом. Зануление следует выполнять преднамеренным соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человеком и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность.

Защитное заземление или зануление следует выполнять: при номинальном напряжении 380В и выше (переменный ток, во всех случаях) и при номинальном напряжении от 42В до 380В (переменный ток, при выполнении работ в условиях повышенной опасности).

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Все шкафы оборудования, а также точки заземления электроустановок, необходимо присоединить к шине РЕ. Соединение следует выполнить медным проводником с сечением, равным сечению РЕ-проводника питающей линии.

При монтаже установок защитного заземления и зануления следует руководствоваться следующими нормативными документами: ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ Р50571.1-93, ПУЭ (издание 7), ГОСТ Р50571.20-2000, ГОСТ Р50571.10-96.

  - Расчет емкости аккумуляторных батарей

Проектом должна быть предусмотрена гарантированная и бесперебойная работа приемно-контрольного оборудования установок АПС и СОиУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее одного часа в режиме «Пожар».

Расчет емкости аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания G1

Ток потребления в дежурном режиме

|  | Наименование | Кол-во | Потребление на единицу | Сумма | Необходимая емкость Iпотр х 24 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП «С2000-4» | 1 | 90 мА | 90 мА | 2.16 Ач |
| 2 | Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» | 1 | 25 мА | 25 мА | 0.6 Ач |
|  | Итого |  |  |  | 2.76 Ач |

Ток потребления в режиме «Пожар»

|  | Наименование | Кол-во | Потребление на единицу | Сумма | Необходимая емкость Iпотр х 1 час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП «С2000-4» | 1 | 180 мА | 180 мА | 0.18 Ач |
| 2 | Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» | 1 | 100 мА | 100 мА | 0.1 Ач |
| 3 | Табло «БЛИК-С-24» | 2 | 45 мА | 90 мА | 0.09 Ач |
| 4 | Сирена PS 101-P9 | 2 | 25 мА | 50 мА | 0.05 Ач |
| 5 | Сирена SR-520A | 5 | 600 мА | 3000 мА | 3 Ач |
|  | Итого |  |  |  | 3.42 Ач |

Источник вторичного резервированного питания «СКАТ-2400» с двумя аккумуляторными батареями 12 В и емкостью 7 Aч удовлетворяет техническим требованиям проекта по электропитанию.

- РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Монтаж установок АПС и СОиУЭ должен производиться в соответствии с требованиями настоящей проектной документации и проекта производства работ, отраслевыми, межотраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами с соблюдением требований технической документации заводов изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований правил устройства электроустановок ПУЭ.

Техническая документация, выдаваемая монтажной организации, должна быть утверждена в установленном порядке, иметь штамп (надпись) «Разрешено к производству» и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью.

Материалы, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, применяемые при монтаже, должны соответствовать спецификации настоящего проекта, требованиям стандартов, норм, технических условий и иметь сертификаты и паспорта заводов-изготовителей.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы и техническое обслуживание установок АПС и СОиУЭ должны выполняться на основе договоров с организациями, имеющими право осуществлять указанную деятельность.

В случае изменения архитектурно-планировочных решений и (или) экспликации (назначения) помещений на объекте необходимо согласовать проектную документацию с организацией - разработчиком. Без соблюдения вышеуказанных действий при возникновении конфликтных ситуаций при сдаче смонтированных установок противопожарной защиты в эксплуатацию организация-разработчик настоящего проектного решения ответственности не несет.

- РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями мер безопасности, изложенными в следующих документах:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Госэнергонадзор, Москва, «Энергия», 1995 год);

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (Москва, «Энергия», 1995 год);

- действующая нормативно-техническая документация, утвержденная в установленном порядке;

- эксплуатационная документация на установки.

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при эксплуатации установок. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям. Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте безопасным методам труда. Вводный инструктаж производится со всеми вновь принятыми на работу. При инструктаже знакомят с обязанностями на данном рабочем месте по данной специальности. Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.

На случай пожара должны быть намечены пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эвакуации должны быть постоянно свободными.

Монтажные работы должны выполняться при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93. Пусконаладочные работы выполняются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и составления акта входного контроля. При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

Монтаж противопожарных систем необходимо осуществлять в последовательности:

- проверка закладных труб на сквозной проход проводов;

- монтаж проводов кабельных трасс;

- установка извещателей (дымовые закрывать крышками от запыленности на время проведения монтажных работ и строительства объекта);

- установка оповещателей и/или громкоговорителей;

- установка приемно-контрольного оборудования и источников питания;

- подключение кабельных линий к клеммам оборудования;

- программирование приемно-контрольных приборов;

- проверка логики работы системы;

- проверка извещателей методом ручной сработки.

При производстве монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила эксплуатации установок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации потребителей Госэнергонадзора».

# РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Основным назначением технического обслуживания установок по проекту является выполнение мероприятий, направленных на поддержание систем в состоянии готовности к применению, предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта установок АПС и СОиУЭ включает в себя следующие виды работ: техническое обслуживание, плановый текущий ремонт, плановый капитальный ремонт, неплановый ремонт.

К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установок, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка. В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена и ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение выявленных дефектов. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установок и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования. Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара или аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

При проведении работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться требованиями «Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» и РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУПТ, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом документации заводов изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.