| Пояснительная записка Основные данные Проектом предусматривается спринклерная водозаполненная система автоматического водяного пожаротушения административных, служебных помещений, а также коридоров. Защищаемая площадь – 15 980м2. Здание представляет собой 2 объединенных корпуса этажностью: - корпус Б – 14 этажей - корпус В – 12 этажей. Кроме того, имеется технический этаж, расположенный между 2-м и 3-м этажом, а также техническое подполье. Для защиты вышеуказанных помещений проектом приняты спринклеры стандартного реагирования “Micromatic®” модель М с плоской розеткой производства фирмы “Viking”. Температура срабатывания - 570С, диаметр выходного отверстия 1/2’. В качестве узла управления использован клапан водосигнальный с обвязкой и замедляющей камерой фирмы “Viking”- модель J-1. Размер клапана 4’ (DN 100), рабочее давление Р=1,7Мпа. Предусмотренный проектом автоматический водопитатель, пред-ставляет собой жокей-насос, модель CAM 198/60 с системой управления по давлению и гидроаккумулятором емкостью 60л, производства фирмы “Calpeda”, Италия. В качестве основного водопитателя используются центробежные насосы. Марки насосов основного водопитателя выбираются согласно гидравлического расчета приведенного ниже. При срабатывании системы проектом предусмотрена выдача сигналов от СДУ узла управления и сигнализатора потока в защищаемые помещения и в помещение пожарного поста с указанием этажа и корпуса возгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2105-ПТ |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Камалиев |  |  |  | Расчетно – пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |
| Разраб. |  | Сумин |  |  |  |  | РП | 2.1 | 4 |  |
| Пров. |  | Рожко |  |  |  |  | ООО «АВЕРС» |  |  |  |
| Н.контр. |  | Григорьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Расчет расхода огнетушащего вещества (воды) Расчет выполнен согласно НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». Защищаемые административные помещения по степени опасности развития пожара относятся к 1группе. Для указанных помещений: S = 120м2 - площадь для расчета расхода воды; q = 0,08 л/с ∙ м2 - интенсивность орошения расчетной площади; t = 30мин(1800cек) - продолжительность работы установки водяного пожаротушения. V = S x q = 120 x 0,08 = 9,6л/с = 35м3/ч Итого: V=35мз/ч. Гидравлический расчет системы пожаротушения Гидравлический расчет выполнен по приложению 2 НПБ 88-2001*. - Минимальный свободный напор у диктующего оросителя – 5 м; - Высота подъема воды – 42 м; - Расход воды через ороситель: Спринклерные оросители “Viking”, K - фактор 80 л/минбар, диаметр выходного отверстия – 1/2’; - Коэффициент производительности оросителя – k = 0,42; Рис.1 Схема для гидравлического расчета системы пожаротушения Расчет спринклерной сети системы пожаротушения: q1=0,425= 0,94 л/с, Н1= 5 м; Δh1-2= (0,94)2 ∙ 3,0/0,75 = 3,5 м, H2 = 8,5 м; q2= 0,428,5=1,22 л/с, q1-2= 2,16 л/с; Δh2-3= (2,16)2 ∙3,6/3,44 = 4,8 м, Н3 = 13,3 м; q3= 0,42 13,3=1,53 л/с, q1-3 = 3,69 л/с; Δh3-а =(3,69)2 ∙ 1,5/3,44 = 5,9 м; На=19,2 м; q1-5 = q1-3 + q4-5 = 3,69+2,16 = 5,85 л/с; Характеристика ветви 1 - 5: B1-5 = q1-5 2/Hа = 5,852/19,2 = 1,78; Δhа-б =(5,85)2∙ 2,4/1429 = 0,057 м; Нб = 19,26 м; q6-10= В1−5Нб= 5,86 л/с; q1-10 = 5,85+5,86 = 11,71л/с; Δhб-в =(11,71)2 ∙ 1,8/1429 = 0,17 м; Нв=19,43 м; q11-17= 5,85+2,16 = 8,01л/с; q1-17 = 11,71+8,01 = 19,72 л/с; Δhв-г = (19,72)2 ∙ 5,4/1429 = 1,47 м; Нг= 20,9 м; Δhг-д= (19,72)2 ∙ 42/1429 = 11,42 м; Нд = 32,3 м; Δhд-уу= (19,72)2 ∙ 28/4322 = 2,52 м; Нуу = 34,8 м; Потери в узле управления: ΔhJ-1=3,1 м; НР = Н0 +Нуу + ΔhJ-1+Δhгеом=5+34,8 + 3,1 + 42 = 84,9 м; Qр = 19,72л/с∙3,6 = 70,9 м3/час. По результатам расчетов системы, для обеспечения расчетного расхода воды и напора необходима установка насосов марки К100-65-250 с рабочими параметрами: Q=100,0мз/ч, Н=85м, N=45кВт (1осн+ 1рез). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2105-ПТ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 2105-ПТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2105-ПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |