ЗАО «Радиотехник»

Рабочий проект на монтаж структурированной кабельной системы и мини АТС в офисных помещениях 
ООО «Вятская сотовая связь», 
расположенных на 4 этаже ТЦ «Европейский»

6656.07.001

Том 1. Пояснительная записка, рабочие чертежи.

2007 г.

ЗАО «Радиотехник»

Рабочий проект на монтаж структурированной кабельной системы и мини АТС в офисных помещениях 
ООО «Вятская сотовая связь», 
расположенных на 4 этаже ТЦ «Европейский»

6656.07.001

Том 1. Пояснительная записка, рабочие чертежи.

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Вятская сотовая связь» | Технический директор ЗАО "Радиотехник" |
| Одинцов И. А. “____”____________2007 г. | Бакулин А.А. “____”____________2007 г. |

## 2007 г.

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| 6656.07.С 6656.07.СП 6656.07 | Титульный лист Содержание Состав проекта Пояснительная записка Рабочие чертежи | 1 2 3 4 9 |

Лицензия на проектирование регистрационный номер ГС-1-77-01-26-0-4312122812-026035-1 от 29.05.2006 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, и мероприятия, предусмотренные проектом, соответствуют требованиям охраны труда, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта________________________Е.А.Ермолов

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 6656.07 | Рабочий проект 6656.07.001 Пояснительная записка, рабочие чертежи |  |

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект на монтаж структурированной кабельной системы и мини АТС в офисных помещениях ООО «Вятская сотовая связь», расположенных на 4 этаже ТЦ «Европейский»разработан в соответствии с заданием на проектирование выданным ООО «Вятская сотовая связь».

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В проекте приведены решения по монтажу структурированной кабельной системы и мини АТС в офисных помещениях ООО «Вятская сотовая связь», расположенных на 4 этаже ТЦ «Европейский».

### 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Заказчик строительства ООО «Вятская сотовая связь».

Источник финансирования – средства заказчика.

  - Цель строительства – повышение качественных показателей работы сети связи ООО «Вятская сотовая связь»

1.3 Рабочий проект разработан на основании:

- техническим условиям №187 от 22.03.2007 подписанным  генеральным директором ООО «Вятская сотовая связь»;

- Лицензии на проектирование номер ГС-1-77-01-26-0-4312122812-026035-1

1.4 Системные вопросы технической возможности и коммерческой целесообразности монтажа сети связи ООО «Вятская сотовая связь» находятся в компетенции Заказчика и согласно техническому заданию на проектирование не входят в рассмотрение настоящего проекта.

1.5 Расчеты сметы на проведение работ по монтажу сети связи ООО «Вятская сотовая связь» в данном проекте не представлены ввиду того что стоимость работ определена отдельно коммерческим соглашением.

### 2. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА

2.1 Проектируемое оборудование расположено на площадях:

-офисные помещения ООО «ВСС» ТД Европейский 4 этаж;

2.2 Офисное помещение ООО «Вятская сотовая связь», расположенного на 4 этаже ТД Европейский, предназначено для обслуживания деятельности ООО «Вятская сотовая связь».

Количество рабочих мест – 32, количество информационных розеток - 64.

Количество помещений - 10.

Стойку 19" для размещения сетевого оборудования предоставляет ООО Вятская сотовая связь

2.5 Объект строительства находиться в Волго-Вятском районе. Климатические условия соответствуют I ветровому, II гололедному и IV снеговому районам согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Все предусмотренные проектом работы производятся внутри зданий.

2.6 Технические решения и мероприятия, предусмотренные проектом, соответствуют требованиям экологии, охраны труда, промышленной санитарии и техники безопасности, электро-, пожаро- и взрывобезопасности, действующим на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования.

2.7 Рабочий проект выполнен в соответствии ГОСТ 21.101-97 СПДС и СНиП 11-01-95.

### 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусмотрен монтаж в офисном помещении структурированнной кабельной системы (СКС), содержащей 64 информационных розеток RJ45.

3.1. Прокладку сетей выполнить в коробах  IBOCO  100х40 кабелями  UTP PowerCat 5е. Информационные розетки выполнить встраиваемыми в короба.

3.2. Проходы через стены кабелей выполнить в поливинилхлоридных трубках и заделать легко удаляемым несгораемым материалом.

3.3. Прокладку сетей в пространстве за подвесными потолками выполнить в ПХВ шланге диаметром 50 мм

3.4. В помещении аппаратной сети прокладывать открыто по кабельным лоткам, связывая в жгуты нейлоновыми стяжками.

3.5.АТС Смонтировать в помещении электрощитовой, на высоте 1,2 м от уровня пола, питание АТС выполнить  от электрощита. Соединение АТС и кроссового оборудования СКС выполнить при помощи 2-х кабелей ТСВ 20х2х0,4. Кабеля на кроссе СКС  расшить на отдельную патч-панель.

3.6.Кроссовое оборудование СКС, состоящее из 4 патч-панелей, смонтировать на стойке, предоставленной ООО «Вятская сотовая связь», находящейся в аппаратной.  Кроссировку линий связи выполнить патч-кордами.

.

### 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Проектом предусматривается производство монтажных и демонтажных работ согласно проектных решений.

4.2 Монтируемое коммутационное оборудование с абонентской ёмкостью, рассчитано на круглосуточную эксплуатацию, при работе не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Оборудование имеет сертификаты соответствия.

.

### 5. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

### В настоящих рабочих чертежах приведены спецификация вновь монтируемого оборудования, план расположения оборудования на площадях, структурная схема оборудования, план фасада кроссов, схема соединений оборудования,.

### 6. УКАЗАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 План размещения оборудования представлены на чертежах 6656.07.001.01, 6656.07.001.02

Проектируемое оборудование системы передачи  данных размещается  на площадках:

ООО «Вятская сотовая связь»

6.2.1 Соединительный кабель в помещениях узла связи проложить по существующим кабель-ростам и металлоконструкциям стоечного оборудования при соблюдении расстояния от силового кабеля не менее 100 мм. Прокладку кабелей выполнить с учетом требований ОСТН-600-93, ПОТРО-45-007-96.

6.2.2 Кабели на кабель-ростах зафиксировать при помощи кабельных стяжек с шагом 0.8-1.0 м

### 8 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусматривается прокладка кабелей, при этом трасса кабелей проектируется по существующим кабельным мостам и конструкциям стоечного оборудования. Архитектурные решения по обустройству помещений проектом не предусматриваются.

### 9 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

9.1 Отопление, вентиляция

Помещения, отведенные под монтаж, оборудованы системами, обеспечивающими приемлемые условия для оборудования и обслуживающего персонала. Помещения оборудованы системой централизованного отопления. Дополнительные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, данным проектом не предусматриваются.

9.2 Освещение, электроснабжение, заземление, молниезащита.

9.2.1 Помещения, отведенные под монтаж, оборудованы системами освещения. Данным проектом дополнительные решения по системам освещения не предусматриваются в виду отсутствия необходимости и в соответствии с заданием.

9.2.2 Данным проектом решения по изменению электроснабжения оборудования не предусматриваются в виду отсутствия необходимости и согласно техническому заданию на проектирование.

9.2.3 Оборудование мини АТС  и линии связи использует действующую систему защитного заземления. Соединения между оборудованием и существующей сборкой заземления выполнить в соответствии со структурной схемой.

9.3 Противопожарные и охранные мероприятия

9.3.1 Помещения узла связи по пожароопасности относится к зоне класса П II а (гл. 7.4 ПУЭ); по взрывопожаро- и пожароопасности – к категории В 4.

9.3.2 Помещение щитовой и аппаратной оборудовано двумя огнетушителями и системой охранно-пожарной сигнализации. Помещение кросса оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации. В помещении аппаратной ведется круглосуточное дежурство. Помещения узла связи находятся на четвертом этаже административного здания, имеющего службу охраны. Решения по системам охранной и пожарной сигнализации, согласно техническому заданию, проектом не предусматриваются.

9.3.3 Пожарная безопасность по проекту обеспечивается:

- выбором типа кабелей соответствующей категории и классу зоны помещения, где они планируются к прокладке;

- наличием системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения (огнетушители).

### 10. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ

6.1 Комплекс оборудования  и линий связи работает в автоматическом режиме. При работе оборудование не требует присутствия обслуживающего персонала.

6.2 Требования охраны труда, промышленной санитарии и технической безопасности при проведении ремонтных и регламентных работ на оборудовании АТС и линии связи, обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещением оборудования с обеспечением свободного доступа к оборудованию при монтаже и обслуживании;

- обеспечение нормированных безопасных проходов в помещении;

-заземлением всех металлических частей оборудования;

- наличием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике.

6.3 Оборудование АТС и линии связи не выделяет вредного для здоровья людей примесей в окружающую среду и удовлетворяет всем требованиям группы Т58 ГОСТов «Системы стандартов области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов, безопасности труда, научной организации труда».

6.4. При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-04-2002 «Часть 2».

6.5 Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ ( издание 7), СНиП 3.05.06-85.

6.6 Безопасность при эксплуатации обеспечивается: наличием быстродействующих отключающих устройств систем питания, заземлением всех металлических частей оборудования, нормалью не находящейся под напряжением, наличием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике, наличием в помещениях системы охранно-пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения – огнетушителей.

6.7 При монтаже оборудования, эксплуатации, осмотрах и работе оборудования необходимо строго руководствоваться ПОТ РО 45-008-97.

Приложение А

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Общие данные План расположения оборудования на площадях ООО «Вятская сотовая связь» План монтажа оборудования на коммуникационной стойке аппаратной ООО «Вятская сотовая связь» Спецификация |  |

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЛС | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Линейные сооружения |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОСТН-600-93 РД 45.120-2000 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Минсвязи РФ. Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, Радиовещания и телевидения Городские и сельские телефонные сети |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, и мероприятия, предусмотренные проектом, соответствуют требованиям охраны труда, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта________________________Е.А.Ермолов