Содержание

1. Общая часть

2. Характеристика защищаемых помещений.	4

3. Назначение и принцип действия автоматической установки порошкового пожаротушения .	4

4. ПРИНЦИП И РЕЖИМЫ РАБОТЫ "ГАРАНТ-Р" .	6

4.1 Режим "Автоматика включена" …………………………………………….8

4.2 Режим "Автоматика отключена" ………………………………………….10

4.3 Режим "Диагностика"………………………………………………………10

5. Расчет импульсной установки порошкового пожаротушения по площади .	11

6. Монтаж электропроводок автоматической установки порошкового пожаротушения.	12

7. Размещение оборудования.	13

8. Электропитание	13

9. Заземление	13

10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.	14

11. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки порошкового пожаротушения.	15

12. Техническое обслуживание и содержание установок пожарной автоматики.	15

# Общая часть

Проект автоматической установки порошкового пожаротушения по защите автостоянки  выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование полученными от Заказчика.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Правила и нормы проектирования;

НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

НПБ 85-2000 Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности.

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительстве предприятий, зданий и сооружений;

СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения;

СНиП 21.02-99. Автомобильные стоянки.

ГОСТ 12.3.046-91. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. М.: Инфра-М., 1994 г.;

РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания;

РД 78.145-93 Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Технические условия, сертификаты соответствия и пожарной безопасности на применяемое оборудование.

СП 5.13130.2009 установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

Характеристика защищаемых помещений.

Защищаемое помещение представляет собой подземную автостоянку с размещенными на ней автомашинами. Общая площадь  защищаемого помещения – 662,0 м2. Высота защищаемых помещений – 3.6м.

Проектом предусмотрена организация  порошкового пожаротушения локально по площади  на базе беспроводной АУП «Гарант-Р».

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - В3 (по НПБ 105).

Вентиляция принудительная, автоматически отключаемая.

Скорость движения воздушных потоков не более  0,2 м/с, относительная влажность до 70%. Пределы рабочих температур от +5С до +25С. Стены помещения и перекрытия железобетонные. Запыленность, вибрация, агрессивные среды и значительные электромагнитные помехи отсутствуют.

Возможно присутствие дымных образований (выхлопные газы автотранспорта) при отсутствии очага пожара.

Пожарная нагрузка – очаги пожара «В» (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости).

С целью повышения уровня противопожарной защиты помещений и дотушивания  возможных очагов используются ручные средства пожаротушения.

# Состав и назначение автоматической установки порошкового пожаротушения. Технические решения.

Автоматическая установка порошкового пожаротушения «Гарант-Р» на основе модулей порошкового пожаротушения типа МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 ТУ-4854-002-58010730-2005 («Гарант-5») предназначена  для обнаружения, локализации и тушения пожара, в соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 в защищаемом помещении и выдачи сигналов в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала.

Модули порошкового пожаротушения МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 («Гарант-7») имеют сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП014.В.00636, сертификат соответствия № РОСС RU.НО03.Н00977.

Приборы беспроводной автоматической установки пожаротушения «Гарант-Р» имеют сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.В.00553, сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00559.

«Гарант-Р» состоит из следующих основных функциональных узлов и устройств:

Ретрансляторы:

-    «КП»  - контрольная панель;

-    «РС-К»  - ретранслятор-координатор;

- «РС-М» - ретранслятор-маршутизатор;

Исполнительные устройства:

- «БУР» – блок управляющих реле;

Дочерние устройства:

- «БОС» – блок обработки сигналов с двумя разнесёнными блоками пожарных извещателей;

Брелок диагностики:

- «БД» - брелок диагностики.

Средства пожаротушения:

- модули порошкового пожаротушения (типа «Гарант-5»).

Исходя из характеристики помещения, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения в пректе приняты следующие технические решения:

- Для обнаружения пожара приняты блоки обработки сигнала «БОС», выполняющие функцию тепловых максимальных пожарных извещателей, сертифицированные по классу А-3 (НПБ 85-2000). При этом «БОС» обеспечивает двухпороговый принцип обнаружения пожара от двух независимых шлейфов сигнализации, являющихся элементом конструкции БОС:

- извещение «Внимание» формируется при поступлении сигнала от двух температурных датчиков о превышении первого порогового значения температуры в защищаемой зоне +64+3˚С;

- извещение «Пожар» формируется при поступлении сигналов от двух температурных датчиков о превышении второго порогового значения температуры на этом же участке +76-3˚С;

2. Сигналы «Норма», «Внимание», «Пожар», «Безопасность» поступают через «РС-К», «РС-М», «БУР» (реле № 1,4,5) на контрольную панель «КП» «расположенную на пульте централизованного наблюдения;

3. Перевод системы «Гарант-Р» в режим «Автоматика отключена» и «Пуск МПП» осуществляется с помощью блока «БУР» (реле № 2 и 3) и передается на контрольную панель «КП». Отдельный «БУР» формирует командные импульсы на управление технологическим оборудованием.

4. Ручной пуск системы Гарант-Р осуществляется с помощью блока управляющих реле «БУР» нажатием кнопки «Пуск МПП»; при этом произойдет активация только тех модулей пожаротушения, у которых блоки обработки сигналов «БОС» обнаружили рост температуры выше +64оС;

5. Обмен информацией между блоками автоматической системы порошкового пожаротушения «Гарант-Р» («КП», «РС-К», «РС-М», «БУР», «БОС», «БД») осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4ГГц.

6. Программирование блоков «Гарант-Р» («РС-К», «КП»,  «РС-М», «БУР», «БОС») осуществляется с помощью брелка диагностики «БД».

4.     Принцип и режимы работы «Гарант-Р».

В установке «Гарант-Р» реализован модульный принцип построения системы локального пожаротушения без предварительного учёта зон и направлений тушения. Локализация очага пожара производится автоматически, исходя непосредственно из таких его характеристик, как мощность, скорость развития и пути распространения. При этом в подавлении пожара будет задействовано необходимое и достаточное для воздействия на него количество средств тушения. Возможности блоков установки приведены в табл. 1.

Табл.1

| - Наименование | - Основные функциональные возможности |
| --- | --- |
| Контрольная панель «КП» | - Контроля и отображения технического состояния устройств входящих в состав АУП «Гарант-Р» ПО-2; - Контроля и отображения состояния пожарной обстановки в зоне обслуживания АУП «Гарант-Р» ПО-2; - Хранения информации обо всех событиях, происходящих с АУП, с привязкой к реальному времени; - Для визуального (текстового) отображения журнала событий на ЖКИ-дисплее; - Изменения режимов работы устройств АУП «Гарант-Р» ПО-2; - Изменения сетевых параметров устройств АУП «Гарант-Р» ПО-2; - Приёма сигналов от пожарных извещателей (ПИ), обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) ПИ, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования командного импульса запуска. |
| Ретранслятор «РС-К» | - Контроль целостности сети; - Запоминание конфигурации сети; - Управление «РС-М» и «БУР»; - Сбор информации от «РС-М» и «БУР»; - Ведение журнала событий (дополнительная функция); - Приём извещений «Тест» и «Сброс» от «БД»; - Связь с ПК через USB – порт с помощью адаптера. |
| Ретранслятор «РС-М» | - Управление пожаротушением в своей зоне; - Сбор информации от «БОС» своей зоны; - Организация обходного канала связи при пропадании связи с «РС-К» через другие «РС-М» и «БУР»; - Передача состояния каждого устройства своей зоны по радиоканалу на «РС-К»; - Выдача сигнала «Автоматика отключена» на блокировку автоматического пуска для своей зоны «БОС»; - Приём извещений «Тест» и «Сброс» от «БД-М»; - Выдача сигнала «Пуск МПП» для активации пуска «БОС»своей зоны. |
| Блок управляющих реле «БУР» | - Организация обходного канала связи при пропадании связи с «РС-К» через другие «РС-М» и «БУР»; - Приём сигналов «Неисправность», «Внимание», «Пожар» и «Пуск МПП» от «РС-М» для своего раздела; - Выдача сигнала «Автоматика отключена» на блокировку автоматического пуска «БОС» своего раздела при открытых дверях в защищаемое помещение или при нажатии кнопки «Автоматика отключена» на «БУР» / выносной кнопки (при наличии извещения «Пожар»); - Выдача сигнала «Пуск МПП» при нажатии кнопки «Пуск МПП» на «БУР» /выносной кнопки (при наличии извещения «Внимание»); - Выдача сигнала «Внимание» при срабатывании выносного ручного пожарного извещателя (РПИ) в своём разделе; - Приём команд управления от «РС-К»; - Приём извещений «Тест» и «Сброс» от «БД-М»; - контроль цепей нормально-замкнутого датчика контроля двери на обрыв и КЗ; - контроль шлейфа сигнализации РПИ на обрыв и КЗ; - световая индикация режимов; - коммутации цепей управления: - установки дымоудаления; - установки приточно-вытяжной вентиляции; - системы оповещения; - технологического оборудования. |
| Блок обработки сигналов «БОС» | - Двухпороговый (нижний порог – 64+3 С, верхний порог – 76-3 С) контроль температуры из двух разнесённых точек пространства с использованием двух термочуствительных элементов (ТЧЭ); - контроль своих шлейфов сигнализации (ШС) на обрыв и КЗ; - выдача исполнительного импульса на устройство активации модуля порошкового пожаротушения (МПП); - контроль цепей пуска на обрыв; - обеспечение требуемого времени задержки пуска МПП (не менее 30 сек.); - контроль разряда встроенного источника питания; - световая и звуковая индикация собственных режимов работы; - передача сигналов «Внимание», «Пожар», «Пуск МПП» и «Неисправность» на «РС-М» своей зоны. - приём сигналов «Внимание», «Пожар», «Пуск МПП», «Автоматика отключена» от «РС-М» своей зоны. |
| МПП («Гарант») | - Совмещают функции хранения и подачи огнетушащего вещества в зону горения при воздействии исполнительного импульса от «БОС» на пусковой элемент модуля. Примечание – МПП крепится с «БОС» с помощью специального кронштейна. |
| Брелок диагностики «БД» | - Программирование устройств установки «Гарант-Р»; - Тестирование устройств установки «Гарант-Р»; - Сброс состояния устройств установки «Гарант-Р» в дежурный режим. |

Блок обработки сигналов «БОС» крепится и подключается непосредственно к каждому модулю пожаротушения.

Основными режимами работы установки являются:

режим «Автоматика включена» (дежурный режим);

режим «Автоматика отключена» (переход в режим осуществляется нажатием кнопки «Авт. откл.» на «БУР»);

режим «Диагностика» (переход в режим осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ» брелка диагностики).

4.1 Режим «Автоматика включена»

В начальной стадии пожара, при достижении температуры в зоне расположения МПП с «БОС» 64+3 ºС, происходит срабатывание двух ПИ нижнего порогового значения (ПИ-64). При этом «БОС» переходит в состояние «Внимание» - готовность к  приёму

сигналов на запуск МПП (от соседних модулей с «БОС» и/или от «БУР») и на блокировку запуска (от «БУР») - включает собственную светозвуковую сигнализацию и формирует извещение «Внимание», которое передаётся на все устройства системы.

При получении извещения «Внимание»:

- срабатывает  соответствующее реле «БУР», которое включает необходимые исполнительные устройства и выдает сигнал «Внимание» на ПЦН;

- включается светодиодный индикатор на блоке управляющих реле «БУР» (с помощью «БУР» появляется возможность осуществить ручной запуск соответствующих МПП и осуществить блокировку автоматического пуска);

- передается сигнал «Внимание» на «РС-М» своей зоны.

Развитие очага пожара приводит к повышению температуры в зоне расположения соседних модулей, при этом их блоки обработки сигналов также переходят в состояние «Внимание».

При достижении температуры в зоне расположения МПП с «БОС» 76-3ºС происходит срабатывание двух ПИ верхнего порогового значения (ПИ-76). Причём, какой из «БОС», расположенных в месте повышения температуры, сработает первым, зависит от многих факторов, таких как: пути распространения пожара в помещении, направления воздушных тепловых потоков и т.п. «БОС» этого модуля переходит в состояние «Пожар», включает собственную светозвуковую сигнализацию, формирует и передаёт извещения «Пожар» и через 30 сек. «Пуск МПП».

При получении извещения «Пожар»:

- срабатывает соответствующее реле «БУР», которое включает необходимые исполнительные устройства и выдает сигнал «Пожар» на ПЦН;

- блоки обработки сигналов «БОС» других МПП, находящихся в зоне повышенной температуры (в состоянии «Внимание»), переходят в режим «Пожар» и через 30 сек. одновременно производят активацию модулей (при отсутствии извещения «Автоматика отключена»).

При получении извещения «Пуск МПП» срабатывает соответствующее реле «БУР».

При подключении управляющих реле «БУР» к системе дымоудаления (или другим инженерным системам) произойдет их включение (или выключение).

Также «БУР» может транслировать все получаемые сигналы на пульт централизованного наблюдения, управлять информационными табло и т.д.

4.2 Режим «Автоматика отключена»

Переход АУПТ в режим осуществляется из режима «Автоматика включена» в результате нажатия кнопки «Автоматика откл.» на «БУР» / выносной кнопки.

При получении сигнала «Автоматика отключена» блок «БУР» переключает контакты реле 3 «Автоматика откл.», а «БОС» перейдёт в состояние «Автоматика отключена», блокируя запуск МПП при превышении температурой значения 76-3 С.

Для возврата АУПТ  «Гарант-Р» в дежурный режим необходимо повторно нажать кнопку «Автоматика откл.» на «БУР».

4.3 Режим «Диагностика»

Диагностика АУПТ осуществляется с помощью выдачи тестового сигнала с «БД» в результате нажатия кнопки «ТЕСТ».

Если устройства АУПТ находятся в состоянии «НОРМА», то они откликаются соответствующими светозвуковыми сигналами.

При нажатии кнопки «СБРОС» на «БД» устройства  «БУР» возвращаются в исходное состояние.

# Расчет импульсной установки порошкового пожаротушения по площади.

5.1 Анализ пожарной опасности помещения указывает на наличие большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ -   бензины различных марок и дизельное топливо, находящееся в автомобилях.

За аварийную ситуацию принимаем:

- разгерметизацию бензопровода (бензобака), выход горючих веществ наружу, растекание и испарение ЛВЖ, воспламенение паров от высоконагретых поверхностей двигателя (коллектора), или вследствие замыкания электропроводки,  или от других источников зажигания;

Следовательно, основным очагом пожара в помещении будет очаг пожара «В».

Способ тушения – локальный по площади. При этом общая защищаемая площадь помещения (2129 м2) увеличивается на 10% (прил. 9 НПБ 88-2001*).

В помещении автостоянки с высотой потолков 4 м тушение организовано на основе модулей порошкового пожаротушения типа МПП(р)-7-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 («Гарант-7»).

Расчет производится по методике расчета установок порошкового пожаротушения импульсных локального типа, изложенной в НПБ 88-2001* (Приложение 9).

При использовании локального способа тушения по площади количество МПП(р) для защиты помещения определяется по формуле (1):

N=SsSn∗K1∗K2∗K3∗К4             (1)                где:

N - количество МПП(р) необходимых для защиты, шт.;

Sn - нормативная площадь  защищаемая одним МПП(р), м2;

Ss – площадь защищаемого помещения, м2;

К1 - коэффициент неравномерности распыления порошка;

К2 - коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания и зависящий от отношения площади, затененной оборудованием, к защищаемой площади;

К3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне в сравнении с бензином А-76;

К4 – коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения .

  - Количество модулей пожаротушения (NМПП) определяется по формуле (1),

где 	Sпом = 662 м2 * 1,1 = 728,2 м2;

Sn = 12 м2 (для МПП (Гарант-5) на Hрасп =3,6 м);

k1 = 1,0 (по документации на модуль);

k2 = 1,2 (максимальное значение коэффициента затененности, без установок в зоне затенения модуля пожаротушения);

k3 = 1,0 (очаг пожара «В»);

k4 = 1,0.

Тогда

NМПП = 728,2/12 * 1,0 * 1,2 * 1,0 * 1,0 = 73 шт.

# Монтаж электропроводок автоматической установки порошкового пожаротушения.

Линии управления периферийного оборудования АУПТ «Гарант-Р» в помещении автостоянки выполнить кабелем КПСВВнг-LS 2х2х0,5  ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 12176 - 89 ((раздел 3,категория С), проложенным в ПВХ трубах по стенам и трубах гофрированных ПХВ (ГОСТ Р50827-95).

Питание приборов «РС-К», «РС-М», «БУР» 12В выполнить проводом ШВВП 2х0,75 в металлорукаве.

Проводные линии питания блоков «РС-К», «РС-М», «БУР» установки порошкового пожаротушения в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов в металлорукаве.

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами соединительных линий периферийного оборудования с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

# Размещение оборудования.

Размещение и монтаж блоков АУП «Гарант-Р» должны производиться в соответствии с проектом, требованиями НПБ 88-2001*, технологическими картами и инструкциями.

Резервированный источник питания «РИП-12 исп.01» крепятся к стене на высоте удобной для обслуживания, но не менее 0,8 м от уровня пола в техническом помещении.

Блок управляющих реле «БУР» устанавливается на стене в техническом помещении  на высоте 1,5 м. от пола, ретрансляторы сигналов «РС-К» и «РС-М» устанавливаются под потолком вне зоны доступа, но в зоне видимого контроля.

Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность приборных панелей.

Не допускается размещение оборудования АУП «Гарант-Р» в шкафах и отсеках, экранирующих радиообмен.

Запрещается устанавливать приборы ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лучей.

# Электропитание

Согласно ПУЭ установки порошкового пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. Поэтому электропитание установки должно от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна быть обеспечена работа установки в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме и в течение не менее 3-х ч. в режиме пожара.

В качестве резервированного источника питания используется «РИП-12» исп.01 с аккумулятором на 17 А/h.

# Заземление

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование АУПТ «Гарант-Р», имеющее клеммы заземления (РИП-12 исп.1), должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями “Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках” - СН 102-76. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

В качестве заземлителей использовать металлический каркас технического помещения присоединённый к наружным заземлителям. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

# Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию автоматической установки порошкового пожаротушения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие автоматическую установку порошкового пожаротушения быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Режим работы установки: включение в автоматический режим работы, перевод в режим ручного пуска определяется инструкцией по эксплуатации установки порошкового пожаротушения на объекте.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора СССР”.

Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований “Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматической установки порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации”, “Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации”, 1982 г., МВД СССР и Минприбора СССР.

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93 МВД России “Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации”.

# Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию, и плановому техническому ремонту автоматической установки порошкового пожаротушения предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют электромеханики  не ниже пятого разряда.

Численность электромехаников для ТО и текущего ремонта автоматической установки порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок.

Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту спроектированной установки пожаротушения с целью обеспечения надежной и безотказной работы на объекте осуществляет - электромеханик 5-го разряда - 2 человека.

# Техническое обслуживание и содержание установок пожарной автоматики.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание автоматической установки порошкового пожаротушения в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

техническое обслуживание;

плановый текущий ремонт;

плановый капитальный ремонт;

неплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями “Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматической установки порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации”, НПБ 88-2001, “Инструкции по оранизации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации”, 1982 г., МВД СССР и Минприбора СССР и РД 78.145-93.

Типовой регламент технического обслуживания установки порошкового пожаротушения представлен в табл. 4.

Табл.4

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Внешний осмотр составных частей установки («БОС», «БУР», «РС-М», «РС-К»), РИП-12 исп.01, линий питания и связи, МПП(р)-7 на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. | Ежемесячно |
| 2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб и гарантийных маркировочных этикеток на «БОС», «БУР», «РС-М», «РС-К», РИП-12 исп.01. | Ежемесячно |
| 3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с основного ввода на резервное. | Ежемесячно |
| 4. Проверка работоспособности составных частей установки («БОС», «БУР», «РС-М», «РС-К»), РИП-12 исп.01, оповещателей), измерение параметров шлейфов сигнализации, оповещения и связи и пр.) | Ежемесячно |
| 5. Профилактические работы, включающие визуальную проверку состояния средств тушения («БОС», МПП(р)-7), удаление пыли, грязи и пр. | Ежемесячно |
| 6. Проверка работоспособности установки в целом (комплексно). | Ежеквартально |
| 7. Метрологическая поверка КИП | Ежегодно |
| 8. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 9. Измерение сопротивления электрических цепей. | 1 раз в 3 года |