ООО «Комплексные системы безопасности»

Автономная некоммерческая организация

Детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч»,

Оренбургская область, Саракташский район, с.Чёрный Отрог

Проектная документация

20.06.10-АПС.СО

2010

ООО «Комплексные системы безопасности»

Автономная некоммерческая организация

Детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч»,

Оренбургская область, Саракташский район, с.Чёрный Отрог

Автоматическая пожарная сигнализация

и система оповещения людей о пожаре.

20.06.10-АПС.СО

Рабочие чертежи

20.06.10-АПС.СО

Главный инженер проекта				Д.В.Коробков

2010

ООО «Комплексные системы безопасности»

Автономная некоммерческая организация

Детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч»,

Оренбургская область, Саракташский район, с.Чёрный Отрог

Автоматическая пожарная сигнализация

и система оповещения людей о пожаре.

20.06.10-АПС.СО

Спецификация оборудования и материалов

20.06.10-АПС.СО.СО

Главный инженер проекта				Д.В.Коробков

2010

ООО «Комплексные системы безопасности»

Автономная некоммерческая организация

Детский оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч»,

Оренбургская область, Саракташский район, с.Чёрный Отрог

Автоматическая пожарная сигнализация

и система оповещения людей о пожаре.

20.06.10-АПС.СО

Пояснительная записка

20.06.10-АПС.СО.ПЗ

Главный инженер проекта				Д.В.Коробков

2010

| - Номер | - Обозначение | - Наименование | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 20.06.10-АПС.СО.ПЗ | - Пояснительная записка |  |
|  | 20.06.10-АПС.СО | - Рабочие чертежи |  |
|  | 20.06.10-АПС.СО.СО | - Спецификация оборудования и материалов |  |

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | - Номер листа |
| --- | --- |
| - 1. Общая часть | - 2 |
| - 2. Краткая характеристика защищаемого объекта | - 3-5 |
| - 3. Принятые проектные решения | - 6-12 |
| - 4. Состав и работа системы АПС и СО | - 13 |
| - 5. Численность рабочего персонала | - 14 |
| - 6. Основные требования безопасности | - 15 |

## 1. Общая часть

- Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил. Технические решения, приняты в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 11.01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные правила и требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию кабельно-линейных сооружений связи»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";

- СП 5.13130.2010  «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»;

- РД 48.36.001-99 «Обозначения условных графических элементов системы»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией».;

- СП 3.13130.2010 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»;

- СП 12.13130.2010 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.»;

- СП 6.13130.2010 «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ 2007 «Правила устройства электроустановок».

## 2. Краткая характеристика защищаемого объекта

- Для обнаружения пожара на самой ранней стадии и своевременного оповещения персонала о пожаре, объект оснащается автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре второго типа.

- Объект состоит из 24 отдельных зданий расположенных в лесном массиве.

- Объект разделен на 4 зоны по концентрации зданий:

- - зона 1 – здания №19, медпункт, 8-13;

- - зона 2 – здания №15-18, 7, 1, склад, столовая ;

- - зона 3 – коттедж  №1-2, летняя кухня, вагончик №2;

- - зона 4 – здания  №3-5.

- - Пост охраны

- 2.1. Характеристика защищаемых зданий объекта

- Вагончик №1:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 2 помещения: - каркас деревянный, обшивка снаружи – дерево, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,3 метра. Защищаемая площадь – 37,67 м2.

- Вагончик №2:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,3 метра. Защищаемая площадь – 17,25 м2.

- Вагончик №3:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 31,11 м2.

- Вагончик №4:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 30,13 м2.

- Вагончик №5:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 29,97 м2.

- Вагончик №7:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с деревянной обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 14,05 м2.

- Вагончик №8:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 33,82 м2.

- Вагончики №9-13, 15-16:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с деревянной обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 18,45 м2.

- Вагончик №17:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 32,64 м2.

- Вагончик №18:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Вагончик установлен на фундамент и к нему пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – плоский шифер, изнутри ДВП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 33,14 м2.

- Склад:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Имеется одна дверь наружу и гаражные ворота, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 18,45 м2.

- Столовая:

- Здание из комбинированных материалов. Обеденный зал – деревянный каркас, потолок, пол и стены - деревянные. Кухня -  2 стены с деревянным каркасом и стенами из сэндвич панелей, 2 стены из шлакоблока, потолки – деревянные, пол – бетон. Помещения мойки – каркас стен из дерева, стены – сэндвич панели, потолок – деревянный, пол – бетон. Имеется четыре двери наружу, высота потолков 2,6 метра. Защищаемая площадь – 282,19 м2.

- Летняя кухня:

- Каркас здания из дерева, стены, потолок и пол – деревянные. Имеется 1 выход наружи и 1 выход в столовую. Столовая выполнена в летнем варианте: деревянный каркас и брезентовое покрытие потолка. Столовая не оборудуется средствами автоматической пожарной сигнализации. Защищаемая площадь – 10,76 м2.

- Коттедж №1:

- Два строительных вагончика: металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП и металлокаркасный с деревянной обшивкой, установлены на фундамент и между ними пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – металлический профиль, изнутри ДСП. Имеется три двери наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 61,29 м2.

- Коттедж №2:

- Два строительных вагончика: металлокаркасный с металлической обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП и металлокаркасный с деревянной обшивкой, установлены на фундамент и между ними пристроено еще 1 помещение: - каркас деревянный, обшивка снаружи – металлический профиль, изнутри ДСП. Имеется три двери наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 61,97 м2.

- Пост охраны:

- Строительный вагончик, металлокаркасный с деревянной обшивкой снаружи, внутренняя обшивка – ДВП, ДСП. Имеется одна дверь наружу, высота потолков 2,4 метра. Защищаемая площадь – 17,25 м2.

## 3. Принятые проектные решения

- Для построения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре применена проводная сигнализация с использованием приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП) «Астра-712/1» , «Астра-712/8».Доставка извещений по радиоканалу на пост охраны осуществляется радиопередающим устройством РПД «Астра-РИ».

- Для приёма и обработки извещений на посту охраны применена радиоканальная система Астра-РИ с применением прибора (ППКОП) Астра-812 с радиоприёмным устройством РПУ Астра-РИ. Отображение информации о текущем состоянии объекта осуществляется на модулях выносных индикаторов Астра-861.

- В комплект системы входит набор устройств, состав которых определяется с учётом особенностей объекта (отдельных зданий), применения и выполняемых функций:

- ЗОНА №1:

- ППКОП Астра-712/8. Предназначен для:

- - контроля состояния восьми шлейфов сигнализации (ШС) с включенными пожарными или охранными извещателями;

- - выдачи тревожных извещений через релейные выходы;

- - обмена информиции по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, телефонным коммуникатором Астра-881, GSM коммуникатором Астра-882, радиопередающим устройством РПД Астра-РИ);

- - обеспечения питающим напряжением активных извещателей и дополнительного оборудования.

- Установка режимов работы проводится с помощью перемычек или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-712, через модуль сопряжения (МС) Астра-983.

- Постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется:

- - ключами Touch memory (ТМ) мл устройствами, формирующими код формата ТМ (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М);

- - переключателем или кнопкой с фиксированными состояниями «замкнут/разомкнут» (КН).

- Предусмотрен выход ARM (взят/снят) для управления внешними устройствами, например РСПИ.

- В ШС могут быть включены: извещатели, выходные реле РПУ Астра РИ-М для подключения радиоканальных извещателей, пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не ниже 9 В.

- 2. Радиопередающее устройство РПД Астра-РИ используется для передачи текущего состояния сигнализации на пост охраны по радиоканалу.

- 3. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141, используются для обнаружения возникновения задымления от пожара. Оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.

- 4. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, используются для подачи сигнала «Пожар» вручную при обнаружении пожара. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания.

- 5. Световой оповещатель Молния-12 (ВЫХОД), используется для визуального указания выхода из здания. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания и на путях эвакуации.

- 6. Звуковой оповещатель ОПОП2-35, используется для звукового оповещения людей о пожаре. Оборудованы все здания в пределах контролируемой зоны.

- 7. АКБ 7А/ч, используется для резервирования питающего напряжения в случае выключения сетевого напряжения 220 В.  Размещается в отсеке АКБ ППКОП Астра-712/8.

- 8. Лампа аварийного освещения SKAT LT-886, используется для аварийного освещения в случае отключения сетевого напряжения 220 В. Установлена  вблизи со щитом установки приборов ППКОП Астра-712/8.

- ЗОНА №2:

- ППКОП Астра-712/8. Предназначен для:

- - контроля состояния восьми шлейфов сигнализации (ШС) с включенными пожарными или охранными извещателями;

- - выдачи тревожных извещений через релейные выходы;

- - обмена информиции по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, телефонным коммуникатором Астра-881, GSM коммуникатором Астра-882, радиопередающим устройством РПД Астра-РИ);

- - обеспечения питающим напряжением активных извещателей и дополнительного оборудования.

- Установка режимов работы проводится с помощью перемычек или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-712, через модуль сопряжения (МС) Астра-983.

- Постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется:

- - ключами Touch memory (ТМ) мл устройствами, формирующими код формата ТМ (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М);

- - переключателем или кнопкой с фиксированными состояниями «замкнут/разомкнут» (КН).

- Предусмотрен выход ARM (взят/снят) для управления внешними устройствами, например РСПИ.

- В ШС могут быть включены: извещатели, выходные реле РПУ Астра РИ-М для подключения радиоканальных извещателей, пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не ниже 9 В.

- 2. Радиопередающее устройство РПД Астра-РИ используется для передачи текущего состояния сигнализации на пост охраны по радиоканалу.

- 3. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141, используются для обнаружения возникновения задымления от пожара. Оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.

- 4. Извещатели точечные тепловые ИП-103/5, используются для обнаружения превышения температуры при возникновении пожара. Оборудованы помещения, где применение дымовых извещателей не возможно и основным фактором возникновения пожара является повышенная температура.

- 5. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, используются для подачи сигнала «Пожар» вручную при обнаружении пожара. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания.

- 6. Световой оповещатель Молния-12 (ВЫХОД), используется для визуального указания выхода из здания. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания и на путях эвакуации.

- 7. Звуковой оповещатель ОПОП2-35, используется для звукового оповещения людей о пожаре. Оборудованы все здания в пределах контролируемой зоны.

- 8. АКБ 7А/ч, используется для резервирования питающего напряжения в случае выключения сетевого напряжения 220 В.  Размещается в отсеке АКБ ППКОП Астра-712/8.

- 9. Лампа аварийного освещения SKAT LT-886, используется для аварийного освещения в случае отключения сетевого напряжения 220 В. Установлена  вблизи со щитом установки приборов ППКОП Астра-712/8.

- ЗОНА №3:

- ППКОП Астра-712/8. Предназначен для:

- - контроля состояния восьми шлейфов сигнализации (ШС) с включенными пожарными или охранными извещателями;

- - выдачи тревожных извещений через релейные выходы;

- - обмена информиции по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, телефонным коммуникатором Астра-881, GSM коммуникатором Астра-882, радиопередающим устройством РПД Астра-РИ);

- - обеспечения питающим напряжением активных извещателей и дополнительного оборудования.

- Установка режимов работы проводится с помощью перемычек или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-712, через модуль сопряжения (МС) Астра-983.

- Постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется:

- - ключами Touch memory (ТМ) мл устройствами, формирующими код формата ТМ (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М);

- - переключателем или кнопкой с фиксированными состояниями «замкнут/разомкнут» (КН).

- Предусмотрен выход ARM (взят/снят) для управления внешними устройствами, например РСПИ.

- В ШС могут быть включены: извещатели, выходные реле РПУ Астра РИ-М для подключения радиоканальных извещателей, пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не ниже 9 В.

- 2. Радиопередающее устройство РПД Астра-РИ используется для передачи текущего состояния сигнализации на пост охраны по радиоканалу.

- 3. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141, используются для обнаружения возникновения задымления от пожара. Оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.

- 4. Извещатели точечные тепловые ИП-103/5, используются для обнаружения превышения температуры при возникновении пожара. Оборудованы помещения, где применение дымовых извещателей не возможно и основным фактором возникновения пожара является повышенная температура.

- 5. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, используются для подачи сигнала «Пожар» вручную при обнаружении пожара. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания.

- 6. Световой оповещатель Молния-12 (ВЫХОД), используется для визуального указания выхода из здания. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания и на путях эвакуации.

- 7. Звуковой оповещатель ОПОП2-35, используется для звукового оповещения людей о пожаре. Оборудованы все здания в пределах контролируемой зоны.

- 8. АКБ 7А/ч, используется для резервирования питающего напряжения в случае выключения сетевого напряжения 220 В.  Размещается в отсеке АКБ ППКОП Астра-712/8.

- 9. Лампа аварийного освещения SKAT LT-886, используется для аварийного освещения в случае отключения сетевого напряжения 220 В. Установлена  вблизи со щитом установки приборов ППКОП Астра-712/8.

- ЗОНА №4:

- ППКОП Астра-712/8. Предназначен для:

- - контроля состояния восьми шлейфов сигнализации (ШС) с включенными пожарными или охранными извещателями;

- - выдачи тревожных извещений через релейные выходы;

- - обмена информиции по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, телефонным коммуникатором Астра-881, GSM коммуникатором Астра-882, радиопередающим устройством РПД Астра-РИ);

- - обеспечения питающим напряжением активных извещателей и дополнительного оборудования.

- Установка режимов работы проводится с помощью перемычек или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-712, через модуль сопряжения (МС) Астра-983.

- Постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется:

- - ключами Touch memory (ТМ) мл устройствами, формирующими код формата ТМ (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М);

- - переключателем или кнопкой с фиксированными состояниями «замкнут/разомкнут» (КН).

- Предусмотрен выход ARM (взят/снят) для управления внешними устройствами, например РСПИ.

- В ШС могут быть включены: извещатели, выходные реле РПУ Астра РИ-М для подключения радиоканальных извещателей, пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не ниже 9 В.

- 2. Радиопередающее устройство РПД Астра-РИ используется для передачи текущего состояния сигнализации на пост охраны по радиоканалу.

- 3. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141, используются для обнаружения возникновения задымления от пожара. Оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.

- 4. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, используются для подачи сигнала «Пожар» вручную при обнаружении пожара. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания.

- 5. Световой оповещатель Молния-12 (ВЫХОД), используется для визуального указания выхода из здания. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания и на путях эвакуации.

- 6. Звуковой оповещатель ОПОП2-35, используется для звукового оповещения людей о пожаре. Оборудованы все здания в пределах контролируемой зоны.

- 7. АКБ 7А/ч, используется для резервирования питающего напряжения в случае выключения сетевого напряжения 220 В.  Размещается в отсеке АКБ ППКОП Астра-712/8.

- 8. Лампа аварийного освещения SKAT LT-886, используется для аварийного освещения в случае отключения сетевого напряжения 220 В. Установлена  вблизи со щитом установки приборов ППКОП Астра-712/8.

- ПОСТ ОХРАНЫ:

- ППКОП Астра-712/1. Предназначен для:

- - контроля состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с включенными пожарными или охранными извещателями;

- - выдачи тревожных извещений через релейные выходы;

- - обмена информиции по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, телефонным коммуникатором Астра-881, GSM коммуникатором Астра-882, радиопередающим устройством РПД Астра-РИ);

- - обеспечения питающим напряжением активных извещателей и дополнительного оборудования.

- Установка режимов работы проводится с помощью перемычек или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-712, через модуль сопряжения (МС) Астра-983.

- Постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется:

- - ключами Touch memory (ТМ) мл устройствами, формирующими код формата ТМ (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М);

- - переключателем или кнопкой с фиксированными состояниями «замкнут/разомкнут» (КН).

- Предусмотрен выход ARM (взят/снят) для управления внешними устройствами, например РСПИ.

- В ШС могут быть включены: извещатели, выходные реле РПУ Астра РИ-М для подключения радиоканальных извещателей, пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не ниже 9 В.

- 2. ППКОП Астра-812 (с программным обеспечением для системы передачи извещений Астра-РИ).

- Предназначен для:

- - контроля состояния до 96 адресных радиопередающих устройств РПД Астра-РИ;

- - контроля состояния до 768 ШС/разделов;

- - управления средствами оповещения;

- - обмена информацией по линии расширения с дополнительным оборудованием (релейными модулями Астра-821/822, модулями индикации Астра-861,  радиоприемными устройствами РПУ Астра-РИ).

- Система поддерживает  от одного до четырех РПУ. Каждое РПУ поддерживает до 24 радиопередающих устройств РПД Астра-РИ. Обеспечивается поддержка брелков РПДК и извещателей Астра-3321 системы Астра-РИ-М в качестве «тревожной кнопки».

- Установка режимов работы производится с клавиатуры ППКОП или с персонального компьютера (ПК) программой настройки Pconf-812.

- Подтверждение получения извещения осуществляется вводом PIN-кода с клавиатуры.

- 3. Радиоприемное устройство РПУ Астра-РИ используется для сбора информации о состоянии объектов по радиоканалу от РПД Астра-РИ. Для увеличения дальности и улучшения уровня принимаемого сигнала рекомендуется использовать выносные направленные антенны.

- 4. Модуль выносных индикаторов Астра-861 используется для светозвукового оповещения о состоянии объекта по номеру индикации.

- 5. Источник вторичного электропитания Астра-712/0 используется для электропитания устройств сигнализации. Обеспечивает переход на питание от аккумулятора при выключении сетевого напряжения 220 В.

- 6. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141, используются для обнаружения возникновения задымления от пожара. Оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.

- 7. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, используются для подачи сигнала «Пожар» вручную при обнаружении пожара. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания.

- 8. Световой оповещатель Молния-12 (ВЫХОД), используется для визуального указания выхода из здания. Оборудованы все здания, устанавливается на выходе из здания и на путях эвакуации.

- 9. Звуковой оповещатель ОПОП2-35, используется для звукового оповещения людей о пожаре. Оборудованы все здания в пределах контролируемой зоны.

- 10. АКБ 7А/ч, используется для резервирования питающего напряжения в случае выключения сетевого напряжения 220 В.  Размещается в отсеке АКБ ППКОП Астра-712/8.

- 11. Лампа аварийного освещения SKAT LT-886, используется для аварийного освещения в случае отключения сетевого напряжения 220 В. Установлена  вблизи со щитом установки приборов ППКОП Астра-712/8.

- Извещатели в помещениях установлены с интервалами не более 8 метров между извещателями и не более 4, метров от стены до извещателя. Извещатели пожарные тепловые в кухне установлены с интервалами не более 5 метров между извещателями и не более 2,5 метров между  извещателем и стеной. Извещатели пожарные ручные ИПР-И, установлены у выходов из зданий на путях эвакуации людей, на высоте 1,5 м. от уровня существующего пола и не менее 70 см. от других органов управления.

- Кабельные линии проложены в электротехнических коробах и гофрированной трубе, между зданиями – в гофрированной трубе на тросу.

- Шлейфы сигнализации и линии системы оповещения прокладываются кабелем КСПВЭВнг-Ls  1х2х0.5, КСПВЭВнг-Ls  4х0.5 или кабелем с аналогичными характеристиками.

- 3.1 Требования к энергетике.

- Согласно ПУЭ установки автоматической пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприёмникам 1-й категории.

- Проектом предусмотрено электропитание объектовой системы от встроенного резервированного источника электропитания ППКОП Астра-712/1,8, в отсеке АКБ устанавливается аккумуляторная батарея ёмкостью 7 А/ч. Электропитание центрального устройства на посту охраны производится от источника вторичного электропитания Астра-712/0 с установленным в отсеке АКБ аккумуляторной батареи ёмкостью 7 А/ч.

- При отключении основного питания система сохраняет работоспособность от встроенной в ППКОП АКБ 7Ач в течение:

- ППКОП №1 – 30,4 часов в дежурном режиме и 9,3 часов в режиме «Пожар»;

- ППКОП №2 – 30,4 часов в дежурном режиме и 7,8 часов в режиме «Пожар»;

- ППКОП №3 – 30,4 часов в дежурном режиме и 10,1 часов в режиме «Пожар»;

- ППКОП №4 – 30,4 часов в дежурном режиме и 15,4 часов в режиме «Пожар»;

- ППКОП №5 – 58,3 часов в дежурном режиме и 34,1 часов в режиме «Пожар»;

- Пост охраны – 21,5 часов в дежурном режиме и 21,5 часов в режиме «Пожар»;

- при установленных нормами для средств АПС в дежурном режиме 24 часа и для средств оповещения в режиме «Пожар» - 3 часа.

- Для обеспечения безопасности людей всё оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ-99 и РД 78,145-93, Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствие МЭК 364-5-54 от 10.07.96г. №448.

## 4. Состав и работа системы.

- 4.1 Состав системы

- Система включает в себя:

- - прибор ППКОП «Астра-712/1», «Астра-712/8», «Астра-812»;

- - радиопередающее устройство РПД «Астра-РИ»;

- - радиоприемное устройство РПУ «Астра-РИ»;

- - блок индикации «Астра-861»;

- - блок вторичного питания «Астра-712/0»;

- - извещатели пожарные дымовые «ИП 212-141»;

- - извещатели пожарные тепловые «ИП-103/5»;

- - извещатели пожарные ручные «ИПР-И»;

- - звуковые оповещатели ОПОП2-35;

- - светоуказатели «Выход»;

- -светозвуковой оповещатель «Маяк-12К»

- - кабельные проводки, соединительные коробки «УК-2п».

- 4.2 Работа системы

- Дежурный режим. Система находится в дежурном режиме круглосуточно, без права отключения.

- При срабатывании в шлейфе дымового пожарного извещателя или ручного пожарного извещателя – соответствующий шлейф сигнализации выдает извещение на ППКОП №1-№5. Срабатывает встроенный звуковой сигнализатор прибора (при пожаре прерывистый сигнал), индикация нарушенного шлейфа переходит в тревожное состояние (мигает красным цветом 1 раз в 1 сек.). Прибор №1-№5 по линии расширения передает сигнал на радиопередающее устройство РПД Астра-РИ.

- Извещения о нарушении ШС и текущем состоянии объекта приходят на ППКОП Астра-812 через радиоприёмное устройство (РПУ). Срабатывает встроенный звуковой сигнализатор прибора, соответствующий индикатор нарушенного объекта на модуле индикации Астра-861 переходит в тревожный режим (мигает красным цветом 1 раз в 1 сек.), а встроенный звуковой оповещатель  выдает прерывистый сигнал.

- Снятие световой индикации и звукового оповещения, на объекте, производится с помощью ключа Touch memory, а на посту охраны, -  вводом PIN-кода подтверждения на клавиатуре ППКОП Астра-812.

## 5. Численность обслуживающего персонала.

- Режим работы проктируемой системы – круглосуточный.

- Проектируемое оборудование подлежит гарантированному обслуживанию по отдельному Договору.

- Расчет нормативной численности обслуживающего персонала выполнен по РТМ 25.488-82 Минприбора СССР.

- Нормативы численности персонала  учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы ПС и СО предприятием, эксплуатирующем эту систему. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту шлейфов пожарной сигнализации и оповещения выполняют монтеры связи.

- Для проведения указанных видов работ по ТО и ремонту спроектированной системы ПС и СО с целью обеспечения её надежности и безотказной работы на объекте требуются:

- Монтер связи не ниже 3-го разряда – 1 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прокладка проводов на плане выполнена условно. При монтаже возможны изменения и дополнения трасс, при условии согласования с генподрядчиком. Перед началом монтажных работ необходима корректировка прокладки лучей автоматической пожарной сигнализации и уточнение мест установки пожарных оповещателей трасс питающих электрических кабелей.

Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения при пожаре выполняется после монтажа технологического оборудования, трубопроводов, сетей аспирации, сетей освещения и т. д.

Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения при пожаре производится в соответствии настоящего проекта, СП 5.13130.2010, СП 3.13130.2010, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ПБ 14-159-97, технической документации предприятий-изготовителей.

## 6. Основные требования безопасности.

- Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической документацией на систему и на каждое устройство.

- Перед подключением электропитания должна быть проверена надежность всех заземляющих устройств.

- Все монтажные и ремонтные работы должны производиться только при снятом напряжении основной сети и отключенных источниках бесперебойного питания. При этом должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению противопожарной безопасности.

- При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжением до 1000В», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  «»Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»  Госэнергонадзора СССР, требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОТС 13.3019-80, РД 78.145-93 и эксплуатационной документацией на систему.

- К работам по монтажу, установке, обслуживанию устройств должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу не ниже 3 на право технической эксплуатации электроустановок до 1000В и ознакомленные с настоящим проектом и технической документацией на систему.

- Службе эксплуатации Заказчика, для исключения несанкционированного включения сигнала «Пожар», необходимо предусмотреть опломбирование извещателей ИПР, а также назначить лиц, ответственных за его безопасность.

- Устанавливаемое оборудование при эксплуатации вредных веществ не выделяет.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-712/1 |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-712/8 |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 4 |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-812 |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 1 |  |  |
|  | Радиопередающее устройство | Астра-РИ |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 4 |  |  |
|  | Радиоприёмное устройство | Астра-РИ |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок резервированного питания | Астра-712/0 |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль индикации | Астра-861 |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО», г.Казань | шт. | 3 |  |  |
|  | Аккумулятор | АКБ 7А/ч |  |  | шт. | 5 |  |  |
| - 2 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-141 |  | ТД «Рубеж» г.Саратов | шт. | 152 |  |  |
| - 2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103-105/1-А1 |  | ТД «Рубеж» г.Саратов | шт. | 8 |  |  |
| - 3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И |  | АОЗТ ИФ «ИРСЭТТ-Центр» | шт. | 32 |  |  |
| - 5 | Кабель | КСПВЭВнг-Ls 1х2х0,5 |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | м. | 1000 |  |  |
|  | Кабель | КСПВЭВнг-Ls 4х075 |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | м. | 1000 |  |  |
|  | Кабель | ВВГ 3*1,5 |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | м. | 30 |  |  |
|  | Оповещатель световой пожарный | Молния-12 «ВЫХОД» |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | шт. | 27 |  |  |
|  | Оповещатель звуковой | ОПОП2-35 |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | шт. | 27 |  |  |
|  | Уличный свотозвуковой оповещатель | Маяк-12К |  | ООО «СистемСервис» г.Санкт-Петербург | шт. | 4 |  |  |
| - 24 | Антенна внешняя | АШ433 |  | «Альтоника», г.Москва | шт. | 1 |  |  |
| - 24 | Антенна внешняя | АН433 |  | «Альтоника», г.Москва | шт. | 4 |  |  |
| - 24 | Коробка распределительная | УК-2п |  | Россия | шт. | 35 |  |  |
|  | Коробка распределительная | КРТП 10х2 |  | Россия | Шт. | 4 |  |  |
|  | Саморезы анодированные | 3,5*35 |  | Россия | шт. | 2000 |  |  |
|  | Саморезы анодированные | 3,5*50 |  | Россия | шт. | 700 |  |  |
|  | Саморезы универсальный оцинкованный с буром | 3,5*25 |  | Россия | шт. | 300 |  |  |
|  | Автомат 1пол 6А ИЭК тип C 4,5kA | ВА 47-29 |  | Россия | шт. | 10 |  |  |
|  | Щит установки автоматов |  |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Короб электротехнический | 20х10 |  | Промрукав | м. | 320 |  |  |
|  | Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. | 16мм |  | (Промрукав) | м. | 600 |  |  |
|  | Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. | 20мм |  | (Промрукав) | м. | 50 |  |  |
|  | Крепеж-клипса д/труб | 16мм |  | Промрукав | шт. | 500 |  |  |
|  | светильник аварийного освещения | SKAT LT 886 |  | Китай | шт. | 5 |  |  |
|  | Изолента ПВХ |  |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Стяжка нейлоновая кабельная белая (уп.100 шт.) | Rexant 200*3.0 |  | Россия | уп. | 2 |  |  |
|  | Трос стальной | 3мм |  | Россия | м. | 300 |  |  |
|  | Кольцо для троса с резьбой по дереву |  |  | Россия | шт. | 20 |  |  |
|  | Натяжитель Талреп М 5 | DIN 1480 |  | Россия | шт. | 10 |  |  |
|  | Зажим для троса | 3-5мм |  | Россия | шт. | 20 |  |  |
|  | Коробка распределительная | У-100 |  | Россия | шт. | 15 |  |  |
|  | Щит установки приборов асбестовый | 40*50мм |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Ключи Touch memory |  |  | Россия | шт. | 7 |  |  |