ПОЯСНЕНИЯ  К   ПРОЕКТУ

«Автоматическая  установка  газового  пожаротушения»  для  помещения  серверной  на 5-м этаже здания ОАО «Башнефть», расположенного по адресу 450045, г. Уфа.

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

Для   помещения  серверной   (комната № 504,  площадью – 18,60 м2,  Н – 2,80 м)  предусматривается  автоматическая   система    газового  пожаротушения  с  использованием  в  качестве  огнетушащего  вещества –  трифторметана  (СНF3)  –  R23.

- Сама  система  автоматического  пожаротушения,  а  также  принципы  управления  и  сигнализации  системы  определяются  в  спецификации  и  в  чертежах.

- Проект  электротехнической  и  технологической  частей  проекта  автоматической  газовой   установки  пожаротушения  выполнен  в  соответствии  со  следующими  нормативными  документами:

- НПБ 88-2001 «Установки  пожаротушения  и  сигнализации.                                    Нормы  и  правила  проектирования.»;

- НПБ 105-95 «Определение  категорий  помещений  и  зданий  по  взрывопожарной

- и  пожарной  опасности.»;

- НПБ 110-99 «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,

- подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения                                    и  автоматической  пожарной  сигнализацией.»;

- НПБ 104-95 «Проектирование  систем  оповещения  людей  о  пожаре  в  зданиях  и   сооружениях.»;

- ППБ-01-93 «Правила  пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации.»                                  (с  изменениями  и  дополнениями);

- ГОСТ12.1.004-91 «ССБТ.  Пожарная  безопасность. Общие  требования.»;

- ПУЭ «Правила  устройства  электроустановок» .

Технические  решения,  принятые  в  рабочих  чертежах,  соответствуют  требованиям противопожарных,  экологических,  санитарно-гигиенических  и   других  норм,  действующих   на  территории  Российской  Федерации,  обеспечивающих  безопасную  для  жизни  и здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных  рабочими чертежами мероприятий,  а  также правилам и требованиям Органов Пожарной  Безопасности.

Все  оборудование  имеет  Российские  сертификаты  Соответствия  и  сертификаты  Пожарной  Безопасности  (ССПБ).

2.  ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Проектирование  автоматической  установки  газового  пожаротушения  для  помещения серверной  выполнено  на  основании:

- архитектурных  чертежей  здания  ОАО «Башнефть»;

- требований  НПБ 110-99  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией».

3.    ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗАЩИЩАЕМОГО  ПОМЕЩЕНИЯ.

Автоматической   установкой   газового   пожаротушения   защищено  помещение  серверной   (комната № 504)  здания ОАО «Башнефть»  (смотри Таблицу 1).

Размеры  помещения :

-   площадь  помещения – 18,6 м2 ;

-   объем - 52,08 м3 ;

-   высота  до  перекрытия - 2,80 м ;

В  помещении  имеется  одна  дверь  и  одно  окно.

Электропроводка  к  светильникам  в  потолочном перекрытии.

Приточно-вытяжная  вентиляция – короба  располагаются  в  пространстве за подвесным  потолком.

Температура  воздуха  в  защищаемом  помещении -  до  28оС.

Максимальная  относительная  влажность - не  более  80 %.

В  соответствии  с  НПБ 88-2001 – указанное  помещение  относится  к  1-й  группе          помещений  по  степени  опасности  развития  пожара.

Класс  пожара  по  ГОСТ 27331  - А.

Согласно  с   НПБ 110-99   п.  4.38 -  данное  помещение  подлежит  оборудованию  автоматической  установкой  пожаротушения  независимо  от  площади.

4.   ОБОСНОВАНИЕ   СПОСОБА   ТУШЕНИЯ   И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ  УСТАНОВКИ.

4.1.    Для  тушения  пожара  в  защищаемом  помещении  предусматривается  автоматическое  заполнение  его  объема  газообразным  огнетушащим  веществом - трифторметаном (СНF3)  –  R23.  Выбор  способа  тушения  обосновывается  указаниями  действующих  нормативов,  а  также  эффективностью  использования  газа  трифторметана (СНF3)  –  R23  для  защиты  соответствующих  помещений.

Трифторметан (СНF3)  –  R23   является  экологически  чистым  и  биологически  безопасным  веществом  и  обладает  следующими  преимуществами:

-   низким  уровнем  токсичности,  что  в  отличии  от  СО2  позволяет  его  использование  во  время  эвакуации  людей  из  зоны  пожара;

-   высокая  эффективность -  огнетушащая  концентрация  0,56  кг/м3;

-   отсутствие  воздействия  на  окружающую  среду;

-  возможность  использования  при  наличии  материалов  под  напряжением  без  опасности  коротких  замыканий.

Модули  пожаротушения,  использующие  газовый  состав –  R23 ,  разработаны               и  производятся  испанской  фирмой  LPG  S.A. и  имеют  международный  сертификат.

4.2    В  качестве побудителей  автоматического срабатывания  установки  пожаротушения   применяются  дымовые  пожарные  извещатели,  а  также  предусмотрена  возможность  ручного  пуска  от  кнопки,  установленной  на  пути  эвакуации  из  защищаемого  помещения.  При  этом – ППКОП  вырабатывает  электрический  импульс  для  вскрытия  электромагнитного  клапана  МГП1.

4.3  В  связи  с  тем,  что  МГП  размещен  в  защищаемом  помещении,  для  исключения возможности  их  местного  запуска – пусковые  элементы  на  модулях  должны  быть  блокированы  согласно  НПБ 88-2001  п. 7.18.2.

4.4. При автоматическом и дистанционном пуске установки пожаротушения выпуск огнетушащего вещества в защищаемые помещения осуществляется через 30 с после подачи сигнала на запуск установки. Выдержка времени 30 с предусмотрена для отключения вентиляции в защищаемом помещении до выпуска огнетушащего вещества в это помещение при пожаре, а при ручном режиме работы также и для возможности эвакуации людей.

4.5. При нахождении обслуживающего персонала в защищаемом помещении установка газового пожаротушения снимается с автоматического режима работы. При снятии установки с автоматического режима работы автоматическая пожарная сигнализация сохраняется.

4.6.    Запас  огнетушащего  вещества  принимается  из  расчета  гарантированного               тушения  пожара  в  соответствующем  защищаемом  объеме. Для  сохранения  готовности              установки  к  работе  на  время  перезарядки   баллонов  с  огнетушащим  веществом,                 установленных  в  помещении  объекта,   предусматривается  хранение  100 %  резерва                 баллонов  МГП  на  складе.

4.7    Выпуск  огнетушащего  вещества  в  защищаемое  помещение  предусматривается  через  устанавливаемое  на  распределительный  трубопровод  выпускное  устройство,  обеспечивающее  равномерность  заполнения  всего  объема  помещения  газом  FE-13.

4.8   Подача  огнетушащего  вещества  производится  при  отключенной  вентиляции  в  защищаемом   помещении.  Отключение  вентиляции  производится  переключением  контактов  реле  ОТО  при  переходе  ППКОП  в  состояние  «Пожар».

4.9   Использование  стойки  с  устройством  весового  контроля  баллонов  с  R23 позволяет  своевременно  обнаружить  утечку  огнетушащего  вещества,  т.к.  при  уменьшении  веса  баллонов,  подвешенных  на  пружины, - изменится  их  длина,  что  приведет  к  размыканию  контакта,  контролируемого  ППКОП,  и  появлению  сигнала  «Утечка».

5.  РАСЧЕТЫ  ПАРАМЕТРОВ  УСТАНОВКИ.

5.1   Расчет  установки  произведен  в  соответствии  с  методиками   рекомендуемыми НПБ 88-2001  «Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила  проектирования  и  применения»  и  сведены  в  Таблицу  1  (смотри – АПТ.2   лист  5).

Масса газового огнетушащего состава определяется по формуле:

Мг=Мр+Мтр+Мб*n

Где:

Мр – расчетная масса газового огнетушащего состава;

Мтр – остаток газового огнетушащего состава в трубопроводах;

Мб*n - остаток газового огнетушащего состава в модуле (модулях)

Расчетная масса газового огнетушащего состава определяется по формуле:

Мр=К1*Vp*1*(1+K2)*Cн/(100-Сн)

Где:

К1- коэффициент, учитывающий утечки через запорную арматуру;

Vp- расчетный объем помещения;

1- плотность газового огнетушащего состава с учетом высоты объекта над уровнем моря;

K2- коэффициент учитывающий утечки через негерметичность помещения;

Сн- нормативная огнетушащая концентрация газового огнетушащего состава, % об., принимается равной 18% об.

5.2   Исходя  из  необходимости  защиты  помещения  серверной  и  создания  в  нем огнетушащей  концентрации  по  объему,  в  качестве  нормы  расхода  трифторметана    FE-13  принято  считать -  0,6  кг/м3.  Таким  образом – для  создания  огнетушащей  концентрации  FE-13  в  защищаемом помещении  (серверной)  достаточно  одного  баллона  объемом  67 л,  заправленного  50  кг   FE-13.

5.3   Нормативное  время  заполнения  объема  защищаемого  помещения  принято  в соответствии  с  НПБ 88-2001  - 10  секунд.

Примечание:

В  целях  защиты  электрических  и  механических  элементов  конструкции  модуля  пожаротушения  МГП  (баллонов),  а  также  для  улучшения   внешнего  вида  помещений   -  рекомендуется  поместить  МГП  в  деревянные  или  металлические  шкафы,  снабженные  дверцей   для    удобного  доступа   к  ним  (МГП)  обслуживающего  персонала.

Схема  сигнализации,  представленная  на  чертеже  АПТ.6  (схема  внешних соединений)  содержит  в  себе   звуковой  и  световые  оповещатели,   размещенные  внутри  и  снаружи    защищаемого  помещения,  управляемые  ППКОП  «Нефрит».

ППКОП «Нефрит»  согласно  НПБ 88-2001  обеспечивает  автоматический  контроль:

-  наличия  напряжения  на  вводах  рабочего и  резервного  источников  питания  ППКОП;

- наличия  напряжения  + 24 В  на  выходе  источника  резервного  питания  ИРП ;

- целостности  шлейфа  пожарной  сигнализации;

- исправности  дымовых  извещателей  и  кнопки  ручного  пуска;

- целостности  электрической  пусковой  цепи  (Пуск  МГП);

- целостности  цепи  кнопки  включения  режима  «Автомат.»;

- целостности  электрической  цепи  оповещателей   («Газ-уходи»,  «Газ-не  входи»);

- целостности  цепи  концевого  контакта  двери  (включения  режима  «Ручной») ;

- состояния,  в  котором  находится  система   (Автомат./Ручной) ;

- веса  баллонов  с  огнетушащим  веществом  (Утечка  FE-13) ;

- срабатывания  системы  пожаротушения  (давление в выходном  коллекторе – по  СДУ).

6. Сведения  об  организации  производства  монтажных

работ установки  газового  пожаротушения

централизованного типа.

Монтаж установки газового пожаротушения рекомендуется производить в соответствии с действующими нормативными документами на монтаж в следующей последовательности:

- подготовка монтажных изделий, подвесок трубопроводов, рабочих мест;

- обмер защищаемых помещений, целью которого является составление монтажных эскизов трассировки и привязки трубопроводов, мест их крепления, установка оросителей;

- монтаж оборудования и трубопроводов;

- продувка и испытание трубопроводов.

- РАБОТА ППКОП  «НЕФРИТ».

Для  управления  модулями   газового  пожаротушения   использован     ППКОП  «Нефрит» сертификат соответствия пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП002.В.00982 с модулем запуска автоматических систем пожаротушения ССПБ.RU.ОП021.В00188.,             установленный  в  защищаемом помещении.

7.1 Принцип работы ППКОП «Нефрит», оборудованного МЗАСП следующий:

ППКОП «Нефрит» имеет 8 шлейфов сигнализации с программируемыми функциями работы. При работе с МЗАСП первые три шлейфа настроены как пожарные, а остальные 5 технологические (для контроля состояния сигналов от кнопок управления и контроля линий связи со световыми табло).

ППКОП «Нефрит» принимает сигналы из 3 шлейфов пожарной сигнализации, производит их анализ и полученную информацию выдает в виде оптических сигналов на лицевую панель ППКОП, в виде электрических сигналов в цепи запуска пожаротушения, линии передачи информации (на ПЦН) и управления пожарными оповещателями, световыми табло и технологическим оборудованием.

ППКОП «Нефрит» контролирует состояние 5-ти технологических шлейфов: включения/выключения автоматики, дистанционного пуска, контроля световых табло. Прибор анализирует также сигналы контроля обрыва основной и резервной цепи запуска пожаротушения и состояние датчиков давления и веса. Состояние технологических шлейфов индицируется на лицевой панели прибора, в необходимых случаях включается звуковая сигнализация. ППКОП «Нефрит» со встроенным МЗАСП обеспечивает одно направление газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. В приборе реализован следующий алгоритм запуска пожаротушения.

Алгоритм работы прибора для запуска пожаротушения (на основе ППКОП «Нефрит» с МЗАСП) приведен ниже.

Для   обнаружения  пожара  в  помещении  серверной  использованы  3 дымовых  пожарных  извещателя,  установленных  на  потолке,  и  кнопка  ручного  пуска  на             стене,  у  выхода  в  защищаемое  помещение.

Автоматика пожаротушения включается кнопкой включения автоматики, а выключается при срабатывании дверного контакта.

7.1.1. Автоматика отключена, включено световое табло «Автоматика отключена» и соответствующий светодиод на лицевой панели прибора. При срабатывании двух извещателей в  шлейфе №1 (установить при программировании):

- звучит зуммер пожар;

- звучит сирена пожар;

- включается реле ПЦН «Пожар» и световое табло «Газ! Уходи!»;

- включается светодиодная индикация «Пожар в шлейфе 1» на лицевой панели прибора;

- пожаротушение не запускается.

7.1.2. Автоматика включена, выключено световое табло Н3 - «Автоматика отключена» и соответствующий светодиод на лицевой панели прибора. При срабатывании двух извещателей 1.1 – 1.3 в одном шлейфе (установить при программировании прибора) или нажатии кнопки  S - «Ручной пуск ПТ»:

- звучит зуммер пожар;

- включается реле ПЦН «Пожар» и световое табло «Газ! Уходи!» с сиреной;

- включается светодиодная индикация «Пожар в шлейфе 1» на лицевой панели прибора;

- запускается пожаротушение:

а) через программируемое количество секунд t1 = 40 сек. (установить при программировании прибора):

- выдается импульс запуска ПТ с программируемой длительностью t2 = 5 сек. (установить при программировании);

- мигает с частотой 6 Гц светодиод «С1» (АСПТ запуск ПТ);

- включается световое табло Н2 – «Газ! Не входи!»;

- включается реле управления технологическим оборудованием.

б) через программируемое количество секунд t3 = 20 сек. (установить при программировании):

- контролируется датчик давления. При поступлении сигнала от датчика давления (норма, сигнал импульсный с длительностью импульса порядка 10 секунд) - запуск считается удачным, при не поступлении сигнала от датчика давления запуск считается неудачным;

- при удачном запуске включается индикация факта запуска на лицевой панели (непрерывное свечение светодиодов «С1 и С3») (АСПТ Удачный запуск);

- при неудачном запуске (отсутствие сигнала норма) включается индикация на лицевой панели (мигание с частотой 2 Гц светодиода «С1») (АСПТ Запуск неудачен) и включается реле ПЦН «Неисправность» и светодиод «неисправность».

8.  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  СИСТЕМЫ.

Для  питания  светозвуковых  оповещателей  и  пуска  МГП1  используется   напряжение  24 В  от  источника  резервного  питания  (ИРП 24),  которое  подается  на  них   с  соответствующих  выходов   ППКОП.

Электропитание  ППКОП  и  БРП24  -  осуществляется  от  щита  электропитания (ЩП).

Встроенные  аккумуляторы  ППКОП  и  БРП  способны  поддерживать работоспособное  состояние  установки  АУГП   в  дежурном  режиме   -   в  течение  24  часов, в  режиме    «Пожар»  -   в  течение   3  часов.

Монтаж  электропроводок  осуществляется  кабелем  в электротехнических коробах по  стенам  и  потолку.

Защитное  заземление  и  зануление  электрооборудования  должно  быть  выполнено  в  соответствии  с  ПУЭ,  а  также  в  соответствии  с  требованиями  технической   документации  на  приборы.

9 .Основные  требования  техники  безопасности.

9.1. Выпуск огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске осуществляется не ранее, чем через 30 с после предупредительного сигнала. Это время предназначено для эвакуации людей из защищаемого помещения и для отключения общеобменной вентиляции и технологического оборудования.

9.2. Конструкция оборудования установки газового пожаротушения полностью исключает возможность проникновения паров огнетушащего вещества в защищаемое помещение до момента приведения установки в действие, что гарантирует безопасность работы обслуживающего персонала в этих помещениях.

9.3. Помещение, после срабатывания установки газового пожаротушения, должно быть осмотрено. Лица, проверяющие помещение, должны быть обеспечены изолирующими воздушными аппаратами. Осмотр должен производиться звеном из  2-х  человек.

9.4. После срабатывания установки газового пожаротушения необходимо проветрить помещение. Время проветривания естественной вентиляцией , при всех открытых оконных и дверных проёмах, должно быть не менее одного часа.

9.5. Не допускать прямого нагрева баллонов модулей каким-либо источником тепла, падения баллонов и ударов по ним.

9.6. К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

10.  ОБСЛУЖИВАНИЕ  СИСТЕМЫ.

10.1 Периодичность  и  состав  профилактических  работ  и  работ  по  техническому  обслуживанию  установки  газового  пожаротушения  -  должны  быть  разработаны  на  основании  технической  документации  на  оборудование,  входящее  в  состав  АУГП.

10.2 Ежедневный  контроль  за  состоянием  оборудования  установки  осуществляется назначенными  руководителем  предприятия  сотрудниками,  прошедшими  специальное  обучение  и  изучившими  техническую  документацию.

10.3 Сотрудники,  работающие  в  защищаемом   газом   помещении,   и   дежурные  должны  пройти  инструктаж  по  управлению  установкой   и  порядке  оповещения  при срабатывании  установки  или  выходу  ее  из  дежурного  режима   (Неисправность).