1. Основание для разработки рабочей документации

Настоящая рабочая документация системы автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой в магазине промышленных товаров и офисе, выполнена на основании Задания Заказчика на разработку проектной документации, архитектурно-строительных чертежей, представленных Заказчиком, и разработана в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ 21.406-88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- ТУ 4854-502-96450512-2010 Технические условия на проектирование установок пожаротушения тонкораспылённой водой МУПТВ “ТРВ-Гаран” для групп однородных объектов;

- РД 25-953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем;

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки согласования утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

# 2. Краткая характеристика защищаемых помещений

- 2.1. Защите системой автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой подлежат, офисные помещения, комнаты отдыха, помещения торговых залов и подсобно-бытовые помещения магазина.

- 2.2. Защищаемые помещения расположены в двухэтажном здании.

- 2.3. Наружные стены здания – кирпичные, из керамического кирпича, оштукатурены.

- 2.4. Внутренние перегородки – кирпичные и каркасно-обшивные из ГКЛ. Оконные блоки – алюминиевые, заполнение оконных проемов – стеклопакеты, дверные блоки – фанерованные, дверные коробки – из твердых пород дерева.

- 2.5. Имеются два выхода с каждого этажа здания.

- 2.6. Высота помещений до перекрытия 3,5 м.

- 2.7. В коридорах, рабочих кабинетах и ряде других помещений имеется подвесной потолок. Расстояние от подвесного потолка до перекрытия не более 0,5 м.

- 2.8. Помещения отапливаемые, диапазон температур от + 15 0С до + 30 0С. Относительная влажность воздуха в помещениях при средней температуре + 20 0С не более 70 %.

- 2.10. Запыленность, дым и вибрация в помещениях отсутствуют.

- 2.11. Средний уровень шума в помещениях – около 40 дБ, но не более 50 дБ.

- 2.12. В помещениях отсутствуют агрессивные среды и взрывоопасные зоны.

- Помещения относятся к категории В3 - В4, Г и Д по пожарной опасности по НПБ 105-03 и зоне класса П - IIа по ПУЭ.

- 2.13. Оборудование, предусмотренное проектом, имеет сертификаты соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и включено в "Перечень технических средств пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, разрешенных к применению на объектах различной формы собственности на территории России".

3. Основные технические решения, принятые в проекте

3.1. Автоматическая пожарная сигнализация

- 3.1.1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для автоматического обнаружения пожара в защищаемых помещениях здания, подаче сигнала пожарной тревоги в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, управления системами противопожарной защиты здания, выполнения необходимых мер по эвакуации людей и вызова пожарной охраны.

- 3.1.2. Система автоматической пожарной сигнализации включает в себя комплекс технических средств, состоящий из автоматических и ручных пожарных извещателей, приемно-контрольного прибора и ряда вспомогательных электронных блоков.

- Система пожарной сигнализации организуется "без права отключения".

- 3.1.3. Исходя из характеристик защищаемых помещений, пожароопасности, находящихся в них горючих материалов, а также, руководствуясь СП 5.13130.2009, торговые залы, холлы, административные и подсобно-бытовые, помещения здания защищаются автоматическими дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-45 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП001.В03500, сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н01943).

- Каждое помещение защищается не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями типа ИП 212-45.

- 3.1.4. В соответствии с СП 5.13130.2009, Приложение А, п. А.4 защита автоматическими пожарными извещателями помещений категории В4 и Д по пожарной опасности (входные и лестничные тамбуры), помещений с мокрыми процессами (венткамеры, моечные, санузлы, душевые и пр.), а также лестничных клеток не предусматривается.

- 3.1.5. Пространство за подвесными потолками так же защищается автоматическими дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-45.

- 3.1.6. Для подачи сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения, на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ (сертификат С-RU.ПБ02.В.00048).

- 3.1.7. Согласно ФЗ 123 для оповещения людей о пожаре в здании предусмотрена система оповещения о пожаре 2-го типа. На первом и втором этажах здания, на путях эвакуации предусмотрены светозвуковые табло “ВЫХОД” включение которых предусмотрено при одновременном срабатывании двух автоматических дымовых пожарных извещателей типа ИП 212-45 или одного ручного пожарного извещателя типа ИПР-3СУ.

3.2. Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой

3.2.1. Для построения системы автоматического модульного пожаротушения тонкораспылённой водой в качестве станционного оборудования применяется прибор приемно-контрольный и управления пожаротушения "С2000-АСПТ" (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В06953, сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н.04082) фирмы НВП “Болид” (Россия).

- Шлейфы пожарной сигнализации с автоматическими и ручными пожарными извещателями подключены в двухпороговый шлейф пожарной сигнализации прибора "С2000-АСПТ".

- У выхода из защищаемого помещения, с наружной стороны устанавливается ручной пожарный извещатель типа ИПР-3СУ, включённые в шлейф пожарной сигнализации "С2000-АСПТ".

ИПР-3СУ используемый, в качестве устройства ручного пуска, устанавливаются рядом с входом в защищаемое помещение на высоте 1,5 метра от уровня пола и предназначен для ручного запуска модулей пожаротушения.

Прибор управления пожаротушением "С2000-АСПТ" устанавливается у выхода, в защищаемом помещении, на высоте 1,5 м от уровня чистого пола.

Защите системой автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа подлежат торговые, подсобные и офисные помещения здания:

| Наименование защищаемого помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| - Торговый зал №1+Подсобная №1 | 41,7 |
| - Торговый зал №2+Подсобная №2 | 41,7 |
| - Офисное помещение | 84,6 |

3.2.2. Система автоматического пожаротушения построена на модульных установках пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) и предназначена для автоматического обнаружения, локализации и тушения очагов пожара в защищаемых помещениях.

Тип установки и огнетушащее вещество выбраны с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, присутствующих в защищаемых помещениях материалов.

С целью обеспечения эффективной противопожарной защиты помещений предусматривается применение автоматической модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой с модулями пожаротушения «ТРВ-Гарант», которые предназначены для поверхностного тушения очагов пожара классов А и электрооборудования до 1000В в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тонкораспылённая вода (ТРВ) - экологически чистое огнетушащее вещество (питьевая вода), не оказывает вредного воздействия на материальные ценности и людей, обладает высокой охлаждающей и дымоосаждающей способностью, что улучшает состав воздуха, облегчая дыхание в задымленном помещении и улучшая видимость на путях эвакуации. Распыляемая в виде тумана вода ложится на поверхность тонким слоем, (диаметр капель не превышает 100 мкм), который затем быстро испаряется.

Модули «ТРВ-Гарант» действуют по принципу создания водяного тумана. Заполняя помещение, водяное "облако" препятствует поступлению кислорода к очагу возгорания и одновременно резко охлаждает всю горящую конструкцию, а не только ее отдельные участки, как при традиционном тушении струями воды.

Модули «ТРВ-Гарант» обеспечены сертификатами соответствия С-RU.ПБ04.В.00222.

3.2.3. Основные технические данные модуля «ТРВ-Гарант»:

| № п/п | Наименование показателей | ТРВ-85 | ТРВ-60 | ТРВ-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота размещения, м | 4,5 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | 8 ± 0,5 |
| 2. | Угол распыла ОТВ, град | 85 | 60 | 40 |
| 3. | Продолжительность действия, с | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 4. | Кол-во ОТВ, Вода ГОСТ Р 51232-98 с добавкой ПАВ, кг |  |  |  |
| 5. | Расход ОТВ, л/с | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6. | Масса добавки ПАВ, кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Масса модуля (без ОТВ), кг | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 8. | Объем модуля, л | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 9. | Масса модуля (полная), кг | 25 +2,5 | 25 +2,5 | 25 +2,5 |
| 10. | Габаритные размеры модуля, мм диаметр; высота (без крепежной площадки) | 400±10 370±10 | 400±10 370±10 | 400±10 370±10 |
| 11. | Параметры эл.пуска - пусковой ток модуля, мА, не более; безопасный ток проверки цепи пуска модуля, мА, не более | 200 20 | 200 20 | 200 20 |
| 12. | Рабочее давление в корпусе, МПА, не более | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 13. | Давление срабатывания предохранительного клапана модуля, мПА, не более | 2,5±0,5 | 2,5±0,5 | 2,5±0,5 |
| 14. | Ресурс срабатывания, раз, не менее | 5 | 5 | 5 |
| 15. | Срок службы,лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
| 16. | Минимальная температура срабатывания модуля с индексом «Р» 0С, не более | +60±30С | +60±3 0С | +60±3 0С |
| 17. | Интенсивность орошения, не менее л/с·м2 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 18. | Продолжительность действия, не более, с | 6 | 6 | 6 |
| 19. | Защищаемая площадь очагов кл. пож. «А», м2 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

4. Расчет количества модулей установки пожаротушения тонкораспылённой водой

В соответствии с п. 6.9 НПБ 88-2001* необходимое количество модулей пожаротушения тонкораспыленной водой определяется на основе нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

4.1. В соответствии с ТУ 4854-502-96450512-2010 “Технические условия на проектирование установок пожаротушения тонкораспылённой водой МУПТВ “ТРВ-Гаран” для групп однородных объектов” количество модулей «ТРВ-Гарант» необходимых для пожаротушения в помещениях торгового зала №1+подсобная №1определяется по формуле:

Sn

N = –––К1, где

Sн

К1=1+0,5h/Нпом

h – высота пожарной нагрузки (в нашем случае 1,5м);

Нпом – высота защищаемого помещения (в нашем случае 3,5м);

К1=1+0,5х1,5/3,5=1,21

Sn – площадь, защищаемых помещений , м2;

Sн = 19,6 м2 – площадь, защищаемая одним модулем выбранного типа, определяется по технической документации на модуль, м2.

Sn          41,7

N = –––К1 = ––––1,21 = 2,57

Sн          19,6

С учетом конфигурации защищаемых помещений, затенённости возможного очага загорания и геометрии распыла огнетушащего вещества — принимаем N = 4 модуля;

4.2. Количество модулей «ТРВ-Гарант» необходимых для пожаротушения в помещениях торгового зала №2+подсобная №2определяется по формуле:

Sn      41,7

N = ––– = –––– 1,21= 2,57

Sн      19,6

С учетом конфигурации защищаемых помещений, затенённости возможного очага загорания и геометрии распыла огнетушащего вещества — принимаем N = 4 модуля;

4.3. Количество модулей «ТРВ-Гарант» необходимых для пожаротушения в офисном помещении определяется по формуле:

Sn      84,6

N = ––– = ––––1,21 = 5,22

Sн     19,6

С учетом конфигурации защищаемых помещений, затенённости возможного очага загорания и геометрии распыла огнетушащего вещества — принимаем N = 7 модуля;

5. Принцип действия автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой.

Проектом предусматривается три режима пуска автоматической установки пожаротушения:

Автоматический – запуск осуществляется от автоматических пожарных извещателей;

Ручной – запуск осуществляется от ручного пожарного извещателя;

Дистанционный – нажатием соответствующей кнопки на блоке индикации и управления пожаротушением “С2000-ПТ”, установленном в помещении охраны.

Автоматический режим

При срабатывании двух и более пожарных извещателей ИП212-45, одной защищаемой зоны, "С2000-АСПТ" переходит в режим «ПОЖАР» и выдает звуковой сигнал в виде сложного многочастотного тона и световой сигнал «Пожар» на панели прибора. Начинается отсчет задержки автоматического пуска на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов (не менее 30 с), принятия решения об отключении автоматического запуска (оператором на посту пожарной охраны). Время задержки задается при программировании "С2000-АСПТ".

По окончании отсчета задержки ППКУП "С2000-АСПТ" формирует импульс на запуск соответствующих модулей пожаротушения помещения, в котором произошло возгорание. Огнетушащее вещество (вода) поступает к выпускным насадкам-распылителям, через которые выходит в защищаемые помещения.

В связи с тем, что в установке применяется огнетущащее вещество (вода питьевая) экологически чистое и безопасное для людей, и в соответствии с п.п. 11.2211.26 НПБ 88-01* устройство блокирование автоматического пуска при нахождении людей в защищаемом помещении, настоящим проектом не предусматривается.

Ручной режим

В случае отключения автоматического пуска (нажатием соответствующей кнопки на “С2000-АСПТ”) проектом предусмотрена возможность ручного включения установки от ручного пожарного извещателя. Для выполнения дистанционного пуска, необходимо эвакуировать всех людей из помещения, сорвать пломбу с защитной крышки извещателя и привести устройство ручного пуска в действие нажатием на кнопку. В этом случае установка сразу же перейдет в режим «ПОЖАР» и начнет отрабатываться алгоритм запуска установки, описанный выше. Ручные пожарные извещатели типа ИПР-3СУ устанавливаются рядом с каждым входом в защищаемое помещение на высоте 1,5 метра от уровня пола.

Дистанционный режим

Дистанционный запуск автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой осуществляется нажатием соответствующей кнопки на блоке индикации и управления пожаротушением “С2000-ПТ”, установленном в помещении охраны. Каждому защищаемому помещению  на “С2000-ПТ” соответствует отдельная кнопка, позволяющая осуществить запуск пожаротушения, отмену пуска, перевод установки в автоматический или ручной режим.

6. Размещение оборудования и прокладка шлейфов сигнализации

- 6.1. "С2000-АСПТ" установить на стене с нулевым распространением огня или конструкции из негорючих материалов, на высоте удобной для обслуживания и визуального контроля. "С2000-АСПТ" установить таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления была 0,8 – 1,5м, и на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем (п. 3.3.4 РД 78.145-93). По усмотрению заказчика могут быть установлены дополнительные приборы светозвуковой сигнализации.

- 6.2. Автоматические пожарные извещатели установить на основных и подвесных потолках защищаемых помещений на расстоянии не менее 0,5 м от светильников электроосвещения и не менее 1,0 м до вентиляционных отверстий системы вентиляции.

- 6.3. Расстояние от дымовых пожарных извещателей ИП 212-45 до стены не более 4,5 м, между извещателями так же, не более 4,5 м при высоте защищаемых помещений до 3,5 м.

- 6.4. Ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ установить на стенах на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола. Освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей должна быть не менее 50 лк.

- 6.5. Шлейфы пожарной сигнализации проложить кабелем КПСВЭВнг-LS 1х2х0,8 в негорючей гофрированной ПВХ трубе за подвесными потолками и в электротехническом коробе по потолкам и стенам помещений на высоте не менее 2,2 м от уровня пола (п. 7.4 РД 78.145-93). Запрещается прокладывать шлейф сигнализации, а также его отдельные участки в виде наружных воздушных линий.

- Кабели шлейфов пожарной сигнализации проложить как можно дальше от силовых и осветительных проводов. Пересечение шлейфов сигнализации с силовыми и осветительными проводами производить под углом 900.

- 6.6. Места установки приборов пожарной автоматики, а также пожарных извещателей могут уточняться при монтаже, не нарушая требований СП 5.13130.2009.

## 7. Электроснабжение и заземление

- 7.1. Согласно СП 6.13130.2009 по степени обеспечения надежности электроснабжения автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой относится к потребителям 1 категории надежности электроснабжения по ПУЭ: электроснабжение выполняется от двух независимых источников электроэнергии.

- 7.2. Для осуществления бесперебойного электроснабжения прибора "С2000-АСПТ" в него установлена герметизированная аккумуляторная батарея =12 В, 7 А ч (резервный ввод).

- При отсутствии напряжения в основной сети (220В, 50Гц), "С2000-АСПТ" автоматически переключается на электропитание от встроенной аккумуляторной батареи (АКБ). При восстановлении напряжения в основной сети "С2000-АСПТ" автоматически переходит на электропитание от сети 220 В, а АКБ – в режим подзарядки. Переход "С2000-АСПТ" на работу от встроенной АКБ и обратно осуществляется автоматически без выдачи сигналов тревоги.

Емкость АКБ и их количество достаточны для работы системы автоматического пожаротушения в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в режиме "Пожар", что удовлетворяет требованиям СП 5.13130.2009 п. 15.3.

- 7.3. Для обеспечения безопасности эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации все электрооборудование, находящееся под напряжением 220 В заземлить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

- 7.4. Заземление выполнить медным проводом, который присоединяют к существующей сети заземления. Сечение заземляющего провода выбирается таким, чтобы общее сопротивление заземляющего устройства не превышало 4,0 Ом.

- 7.5. Запрещается использовать в качестве контура заземления трубы отопительных, водопроводных и др. систем. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей.

- 7.6. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не допускается установка предохранителей, контактов и других разъединяющих элементов, в том числе бесконтактных.

- 7.7. Заземляющие проводники проложить непосредственно по стенам. Прокладку заземляющих проводников в местах прохода через стену или перекрытие выполнить с их заделкой.

## 8. Монтаж электропроводок и технических средств

Соединительные и сигнальные линии автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой в защищаемых помещениях и по трассам прокладываются в отдельных негорючих пластмассовых (ПВХ) трубах, электротехнических коробах и по слаботочным кабельным лоткам. Прокладку проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СП 5.13130.2009.

Проходы кабелей сквозь внутренние стены и междуэтажные перекрытия следует выполнять в отрезках водогазопроводных труб. Зазоры между проводами или кабелями и трубой в месте прохода, а так же между образовавшимися зазорами между гильзами (трубами) и конструкциями должны быть плотно заделаны легкоудаляемым составом из несгораемых материалов.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая трубопроводные коммуникации, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14202-69 “Трубопроводы промышленных предприятий опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки” и отраслевых стандартов.

На время проведения пуско-наладочных работ цепи пуска модулей пожаротушения подключить на имитаторы. После завершения пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, модули подключаются штатно, в соответствии с технической документацией.

## 9. Порядок выполнения и приёмки работ

Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями РД 78.145-78 и требованиями Заказчиками. Приёмка строительно-монтажных работ и скрытых работ должна проводиться комисионно и оформляться актами об окончании строительно-монтажных работ и скрытых работ в соответствии с РД 78.145-78.

## 10. Расчёт численности обслуживающего персонала

- Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой предприятием, эксплуатирующим установку.

- Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой выполняют электромонтеры связи не ниже 5-го разряда.

- Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой, с целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте, осуществляют: электромонтер связи 5 разряда – 2 человека.

- Расчет выполнен по РТМ 25.488-82.

## 11. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

- К обслуживанию автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

- Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжением до 1000 В", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

- Регламенты технического обслуживания автоматической установки пожаротушения тонкораспылённой водой выполняются в соответствии с требованиями "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" Минприбора СССР и инструкциями предприятий-изготовителей оборудования.

- При выполнении монтажных работ ответственность за безопасность труда несет бригадир монтажников, при этом должны выполняться требования РД 78.145-93, СНиП 12-03-99 и СНиП 12-04-2002.

При эксплуатации модульных установок пожаротушения, следует пользоваться техническими описаниями, паспортами, прилагаемыми заводом-изготовителем к оборудованию и инструкцией по эксплуатации.

К обслуживанию установки допускается персонал, прошедший медицинское освидетельствование, изучивший установку.

При эксплуатации установки запрещается:

- проводить регулировочные и ремонтные работы без отключения электропитания установки;

- допускать резкие удары по модулям и другим элементам системы;

- допускать прямой нагрев модулей солнечными лучами и другими источниками тепла.

12. Мероприятия ГО и ЧС

В задании на проектирование отсутствуют специальные требования по мероприятиям ГО и ЧС. Ввод в эксплуатацию автоматической системы пожарной сигнализации повысит безопасность объекта.