| № секции | Наименование защищаемых помещений | Защищаемая площадь, м2 | Высота помещения, м | Огнетушащее вещество | Интенсивность орошения, л/с м2 | Площадь расчета установки, м2 | Время работы установки, мин | Ороситель |  | Узел управления |  |  | Расход секции, л/с | Напор у узла управления м в с | Расчетное количество воды, м3 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Кол-во | Тип | DN | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Помещения в осях 18-42 | 4640 | 3 | Вода | 0,06 | 180 | 30 | СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 Аква-Гефест. 68 С. | 596 | Спринклерный клапан «мокрый» TYCO AV-1 Ду 100 | DN 150 | 1 | 10,8 | 82,11 | 19,44 |  |
| 2 | Помещения в осях 1-18 | 2600 | 3 |  | 0,06 | 180 | 30 |  | 371 | Спринклерный клапан «мокрый» TYCO AV-1 Ду 100 | DN 150 | 1 | 10,8 | 82,11 |  |  |
|  | ПТехнологический переход на отм. -3,250 | 406 | 2 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |