Гидравлический расчет.

Спринклерные секции.

Расчет выполнен по соответствии с методикой, рекомендуемой СП 5.13130.2009, приложение В, и Технических условий на оросители Аква-Гефест.  При этом учитывались: сортамент труб - трубы стальные электросварные оцинкованные  ГОСТ 10704-91,  тип оросителя – СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 Аква-Гефест. 68 С.

Диктующим является ороситель спринклерной секции № 2, наиболее удаленный от узла управления.

Скорость движения воды не более 10м/с.

Группа помещений по приложению Б СП 5.13130.2009 относится к 2 группе.

Площадь защищаемая одним спринклерным оросителем – 9 м2 .

Площадь для расчета расхода воды 180 м2 .

Продолжительность работы установки водяного пожаротушения – 30 мин.

Расстояния между спринклерными оросителями не более – 3 м.

Интенсивность орошения не менее I=0,06 л/с м2 .

Свободный напор перед оросителем – 70 м в. ст.

Нормативный расход воды Qн = 10,8 л/с.

Потери напора в трубопроводе определены по формуле: h=(lуч  Q2уч)/Кm;

где 	lуч – длина участка, м;

Qуч – расход воды на участке, л/с;

Km – коэффициент трения трубопровода.

Требуемый напор у ввода в здание Нн определен по формуле:

Нн = Нg + 1,2h + hкпу + Z;

где	Нg - напор у «диктующего» - наиболее удаленного оросителя, Нg =11,7 м;

h – суммарные потери напора в трубопроводе;

1,2 – коэффициент учитывающий потери в местных сопротивлениях (20 %);

hкпу - потери напора в контрольно пусковом узле;

Z – разность высотных отметок «диктующего» оросителя и центра оси патрубка водопитателя.

Приведена схема эквивалентная для расчета.

Результаты вычислений сведены в таблицу.

Схема расчетная эквивалентная.

| Гидравлический расчет сети . |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | D | L | Km | H | h | Q | Q2 |
| 01 |  |  |  | 70 |  | 0,5857 | 0,343 |
| 01-02 | 32 | 3 | 13,97 |  | 0,07366 | 0,5857 | 0,343 |
| 02 |  |  |  | 70,0737 |  | 0,586 | 0,34336 |
| 02-(.)a | 32 | 7,8 | 13,97 |  | 0,76644 | 1,1716 | 1,37272 |
| (.)a |  |  |  | 70,8401 |  | 1,1716 | 1,37272 |
| (.)а-(.)б | 80 | 2,6 | 1429 |  | 0,0025 | 1,1716 | 1,37272 |
| (.)б |  |  |  | 70,8426 |  | 1,1716 | 1,37272 |
| р.II |  |  |  | 70,8426 |  | 1,1717 | 1,37277 |
| (.)б-(.)в | 80 | 2,6 | 1429 |  | 0,00999 | 2,3433 | 5,49098 |
| (.)в |  |  |  | 70,8526 |  | 2,3433 | 5,49098 |
| р.III |  |  |  | 70,8526 |  | 1,1717 | 1,37296 |
| (.)в-(.)г | 80 | 2,6 | 1429 |  | 0,02248 | 3,515 | 12,3554 |
| (.)г |  |  |  | 70,8751 |  | 3,515 | 12,3554 |
| р.IV |  |  |  | 70,8751 |  | 1,1719 | 1,3734 |
| (.)г-(.)д | 80 | 2,6 | 1429 |  | 0,03997 | 4,6869 | 21,9674 |
| (.)д |  |  |  | 70,915 |  | 4,6869 | 21,9674 |
| р.V |  |  |  | 70,915 |  | 1,1723 | 1,37417 |
| (.)д-(.)е | 80 | 100 | 1429 |  | 2,40239 | 5,8592 | 34,3301 |
| (.)е |  |  |  | 73,3174 |  | 11,718 | 137,321 |
| (.)е-(.)o | 200 | 105 | 4231 |  | 3,40786 | 11,718 | 137,321 |
| (.)o |  |  |  | 76,7253 |  |  |  |
| к= | 0,07 |  | кр= | 0,1392 |  |  |  |
| Z= | 3 |  | h= | 6,72529 |  |  |  |
| Hн= | 82,11 |  |  |  |  |  |  |

Расход секции – 11,7 л/с.

Напор перед узлом управления – 82,11 м в. Ст.