РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Склад

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3

1.1	Основание для проектирования и исходные данные	3

1.2	Состав проектной документации	3

1.3	Назначение автоматической установки водяного пожаротушения	4

1.4	Краткая характеристика объекта	4

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

2.1	Общие сведения	6

2.1	Источник водоснабжения	6

2.2	Узлы управления	8

2.3	Гидравлический расчет установки водяного пожаротушения	10

2.4	Оросители	14

2.5	Пожарные краны	15

2.6	Трубопроводы установки спринклерного пожаротушения	17

2.7	Принцип действия установки спринклерного пожаротушения	17

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	19

3.1.	Автоматизация установки водяного пожаротушения	19

3.2.	Прокладка кабелей и проводов	19

3.3.	Электроснабжение	19

3.4.	Защитное заземление	19

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	20

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	21

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23

РАЗДЕЛ 7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ	24

7.1	Общие положения	24

7.2	Гидравлические испытания	24

7.3	Промывка и продувка	25

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	26

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Основание для проектирования и исходные данные

Настоящий рабочий проект по устройству автоматической установки водяного пожаротушения в помещениях склада площадью 1900 м2 разработан на основании договора подряда, технического задания, исходных данных от Генерального проектировщика и следующих нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- СНиП 21-01-97* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- РТМ 25 488-82 Минприбора СССР. «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом».

Генеральный проектировщик - ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инженеры» (город Москва).

Подрядчик (проектировщик) - ООО «БЕЛДЭКС» (город Пермь, ул. Пушкина, 13).

- Исходные данные для проектирования

- Проектная документация;

- Проектная документация, раздел «ПБ»;

- Техническое задание.

  - Состав проектной документации

Комплект рабочей проектной документации содержит следующие взаимосвязанные документы: рабочие чертежи, пояснительная записка, спецификация оборудования. При формировании исполнительной документации после окончания всех работ должны прилагаться все паспорта, инструкции и руководства на смонтированное оборудование, сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

Примечания

- рабочая документация должна содержать все необходимые решения в объеме, достаточном для монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию запроектированной установки автоматического водяного пожаротушения;

- программы и методики испытаний должны обеспечивать проведение испытаний и обеспечивать проверку соответствия системы автоматического водяного пожаротушения всем требованиям технического задания и необходимых нормативных документов;

- программы и методики испытаний оформляются в виде отдельных документов и могут содержать приложения.

  - Назначение автоматической установки водяного пожаротушения

Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара в помещениях склада площадью 1900 м2 на территории филиала ООО «Хенкель РУС» по ул. Ласьвинская, 88 в Кировском районе города Перми.

Настоящим проектом предусматривается выдача сигнала о возгорании и срабатывании автоматической установки водяного пожаротушения в помещение операторской на первом этаже с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и в существующее помещение поста охраны в административно-бытовом корпусе с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Защите автоматической установкой водяного пожаротушения подлежит все помещение склада, за исключением:

- венткамер (приточных и вытяжных), насосных, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- санузлов и помещений с мокрыми процессами;

- лестничных клеток и тамбуров;

- электрощитовых.

  - Краткая характеристика объекта

Здание склада площадью 1900 м2 расположено между существующими зданиями производственных корпусов 9 и 7. За условную отметку +1.200 принята отметка чистого пола первого этажа существующего корпуса 7.

- Степень огнестойкости здания - IV;

- Несущие конструкции здания - колонны и фермы;

- Высота складского помещения в чистоте (от пола до низа фермы) - 6 метров;

- Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 5.2 согласно пункту 5.21* СНиП 21-01-97*;

Согласно таблице А.1 СП 5.13130.2009, в помещениях объекта предусмотрены также автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

фрагмент таблицы приложения А СП 5.13130.2009

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | нормативный показатель |  |
| Складские помещения категории В1 | > 300 м2 | < 300 м2 |
| Складские помещения категорий В2-В3 | > 1000 м2 | < 1000 м2 |

# РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Общие сведения

На основании требований нормативных документов и с учетом строительных, климатических и технологических особенностей защищаемых помещений в рамках настоящего проекта запроектирована водозаполненная спринклерная установка водяного пожаротушения.

Согласно обязательному приложению Б СП 5.13130.2009 склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке относятся к пятой группе помещений. Нормативные параметры установки согласно таблице 5.1 СП 5.13.139.2009 и таблице 5.2 СП 5.13.139.2009 (для зданий с высотой складирования до 5.5 м включительно):

- интенсивность орошения - не менее 0.4 л/с∙м2;

- расход воды - не менее 75 л/с;

- минимальная площадь спринклерной АУПТ - не менее 90 м2;

- продолжительность подачи воды - не менее 60 минут;

- максимальное расстояние между спринклерными оросителями - 3 метра.

Количество струй от пожарных кранов и минимальный расход воды на одну струю принимается согласно таблице 2 СП 10.13130.2009 - 2 струи по 5 л/сек.

фрагмент таблицы 2 СП 10.13130.2009

| Степень огнестойкости здания | Категория по пожарной опасности | Число пожарных стволов и минимальный расход воды на один пожарный ствол в производственном здании объемом от 200000 до 400000 м3 |
| --- | --- | --- |
| IV | В | 2 х 5 л/с |

  - Источник водоснабжения

В качестве источника водоснабжения используется проектируемый на предприятии кольцевой противопожарный водопровод Ду=300 мм, запитанный от насосной станции с двумя установленными пожарными насосами (один - основной, второй - резервный) Grundfos 125-315/277 (расход Q=450 м3/час, Н=80 м). Таким образом, максимальный расход существующей насосной станции составляет 450 м3/час, а максимальное давление - 0.8 мПа. Насосная станция оборудована резервуаром с запасом огнетушащего вещества (воды) объемом 1000 м3.

Для поддержания постоянного давления в секциях спринклерного пожаротушения используется существующий жокей-насос Grundfos CR 3-15, установленный в помещении узлов управления в производственном корпусе 9.

Технические характеристики насосного агрегата Grundfos CR 3-15

| Наименование насосного агрегата | CR 3-15 |
| --- | --- |
| Частота вращения двигателя | 2853 rpm |
| Номинальная подача | 3 м3/час |
| Номинальный напор | 69.7 м |
| Максимальный гидростатический напор | 98 м |
| Уплотнение вала | HQQV |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO 9906 Annex A |
| Версия насоса | А |
| Корпус насоса | нержавеющая сталь |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°С |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Стандартный фланец | DIN |
| Код соединения | F |
| Соединение труб | DN 25 / DN 32 |
| Диапазон температур жидкости | 0-120°С |
| Тип электродвигателя | 80B |
| Класс энергоэффективности | 1 |
| Номинальная мощность Р2 | 1.1 кВт |
| Промышленная частота | 50 Гц |
| Номинальное напряжение | 3 х 380-415 D |
| Номинальный ток | 2.55 А |
| Пусковой ток | 700% |
| Cos φ | 0.84-0.76 |
| Вес нетто | 32.3 кг |

Рисунок 1: Насосный агрегат Grundfos CR 3-15

Также, для поддержания рабочего давления, в помещении узлов управления установлен мембранный бак Reflex 80DE объемом 60 литров.

Технические характеристики мембранного бака Reflex 80DE

| Объем | 60 л |
| --- | --- |
| Давление | 10 бар |
| Диаметр | 485 мм |
| Высота | 699 мм |
| Присоединение | R 1” |

Рисунок 2: Мембранный бак Reflex 80DE

В помещении узлов управления в производственном корпусе 9, для подключения автоматической установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ-80.

  - Узлы управления

В качестве узла управления в настоящем проектном решении предусмотрен контрольно-сигнальный клапан УУ-С150/1,2В-ВФ.04-02 Ду=150 производства компании ЗАО ПО «Спецавтоматика» (РОССИЯ).

Узел управления спринклерный водозаполненный с диаметром условного прохода Ду150 предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения, осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках, выдает сигналы о своем срабатывании и для включения пожарного насоса.

Клапан (КС) 1 сигнальный спринклерный «Класс» является основным элементом узла управления спринклерной водозаполненной системы. Клапан - нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества при срабатывании спринклерного оросителя и выдачи управляющего гидравлического импульса.

Клапан обратный (КО) 2 препятствует сбросу давления в распределительном трубопроводе при его уменьшении в подводящем трубопроводе. Два трехходовых крана (ВМ1, ВМ2) 3 предназначены для отключения манометров при техническом обслуживании и проверке. Два сигнализатора давления (НР1, НР2) 4 предназначены для выдачи сигнала при срабатывании узла управления. Манометр (МН2) 5 предназначен для контроля давления в распределительном трубопроводе. Манометр (МН1) 6 предназначен для контроля давления в подводящем трубопроводе. Кран (КН2) 7 предназначен для контроля (проверки) сигнализаторов давления при техническом обслуживании. Кран (КН3) 8 предназначен для слива жидкости в дренаж из клапана и распределительного трубопровода (в дежурном режиме закрыт). Кран (КН1) 9 предназначен для закрытия и открытия сигнального отверстия при установке УУ в дежурный режим. Камера задержки (КЗ) 10 в исполнении 02 устанавливается на линии сигнализаторов давления и предназначена для сведения к минимуму вероятности выдачи ложных сигналов, вызываемых резкими колебаниями давления источника водоснабжения. Спускная трубка (Т) 11 предназначена для слива жидкости в дренаж из сигнального отверстия, имеет сужение диаметром 3 мм. Спускная трубка (Т1) 12 предназначена для сброса воздуха из камеры задержки, имеет сужение диаметром 3 мм. Фильтр (Ф) 13 предназначен для предохранения рабочих органов клапана и обвязки от засорения посторонними предметами в дежурном режиме. Пробка 14 закрывает отверстие, предназначенное для подсоединения звукового гидравлического оповещателя.

При срабатывании спринклерного оросителя давление в распределительном трубопроводе и в полости над затвором снижается, жидкость под избыточным давлением во входной полости клапана открывает затвор, который начинает движение жидкости по распределительному трубопроводу к оросителю; по кольцевой канавке седла жидкость поступает в сигнальное отверстие и по трубопроводу стекает в дренаж. На пути стока жидкости в трубопроводе имеется сужение (диаметром 3 мм), создающее дополнительное сопротивление жидкости и обеспечивающее необходимое давление для срабатывания сигнализаторов давления 4 (НР1, НР2). Сигнализаторы давления выдают сигналы для управления насосом и на пульт центрального наблюдения, УУ переходит в рабочий режим.

Рисунок 3: схема принципиальная узла управления УУ-С150/1.2В-ВФ.04-02

Технические характеристики узла управления УУ-С150/1,2В-ВФ.04-02

| Минимальное рабочее давление | 0.14 МПа |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление | 1.2 МПа |
| Коэффициент гидравлических потерь, Е | не более 0.000005 |
| Время срабатывания | не более 2 сек |
| Ускоренное время срабатывания | не более 0.6 сек |
| Время срабатывания с камерой задержки | 11±2.2 сек |
| Назначенный срок службы | 10 лет |

Рисунок 4: Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,2В-ВФ.04-02

Контрольно-сигнальный клапан устанавливается в помещении узлов управления в производственном корпусе 9, в дополнение к существующим двум узлам управления, обеспечивающим защиту секций в производственном корпусе 9.

При установке дополнительного узла управления производится переобвязка существующей системы в соответствии с рабочими чертежами настоящего комплекта.

  - Гидравлический расчет установки водяного пожаротушения

Гидравлический расчет выполняется по методике, описанной в приложении «В» СП 5.13130.2009.

Диктующим оросителем выбран максимально удаленный от узла управления ороситель. Расстояние между оросителями составляет 2.7 метра, между рядками - 3 метра. Соответственно, один ороситель защищает площадь 8.1 м2.

Для защиты площади 90 м2 требуется 12 оросителей, минимальная интенсивность орошения 0.4 л/(с·м2), тогда расход воды каждого оросителя должен составить:

Q=(Sn)⋅q=(9012)⋅0,4=3 л/с,

где S=90 м2 - нормативная площадь орошения, n=12 - число оросителей, q=0,4 л/(с·м2) - нормативная интенсивность орошения.

Расход диктующего оросителя составляет:

Q1=10⋅K⋅P=10⋅0,84⋅0,17=3,463 л/с,

где K=0,84 л/(сек·МПа-1) - коэффициент производительности оросителя по технической документации, P=0,17 МПа - давление перед диктующим оросителем.

Принимаем расход диктующего оросителя за Q1=3,463 л/с, тогда потери давления на участке 1-2 составят:

Р1−2=Q12⋅L1−2100⋅K40=11,99⋅3100⋅34,5=0,0104 МПа

Давление перед оросителем 2:

Р2=P1+P1−2=0,1700+0,0104=0,1804 МПа

Расход через ороситель 2 составит:

Q2=10⋅K⋅P2=10⋅0,84⋅0,1804=3,568 л/с

Суммарный расход двух оросителей равен:

Q1−2=Q1+Q2=3,463+3,568=7,031 л/с

Потери давления на участке 2-3 составят:

Р2−3=Q1−22⋅L2−3100⋅K40=49,43⋅2,7100⋅36,5=0,0387 МПа

Давление в точке 3:

Р3=P2+P2−3=0,1804+0,0387=0,2191 МПа

Расход через ороситель 3 составит:

Q3=10⋅K⋅P3=10⋅0,84⋅0,2191=3,934 л/с

Суммарный расход трех оросителей равен:

Q2−3=Q1−2+Q3=7,031+3,934=10,964 л/с

Потери давления на участке 3-4 составят:

Р3−4=Q2−32⋅L3−4100⋅K50=120,21⋅2,7100⋅110=0,0295 МПа

Давление в точке 4:

Р4=P3+P3−4=0,2191+0,0295=0,2486 МПа

Расход через ороситель 4 составит:

Q4=10⋅K⋅P4=10⋅0,84⋅0,2486=4,188 л/с

Суммарный расход четырех оросителей равен:

Q3−4=Q2−3+Q4=10,964+4,188=15,152 л/с

Потери давления на участке 4-A составят:

Р4−A=Q3−42⋅L4−A100⋅K50=229,58⋅1,92100⋅110=0,0401 МПа

Разница высот на участке 4-A составляет 0.85 м, что составляет давление:

РРВ4−A=h100=0,85100=0,0085 МПа

Давление в точке A:

РA=P4+P4−A+PРВ4−A=0,2486+0,0401+0,0085=0,2972 МПа

Характеристика рядка A:

BA=QA2PA=15,15220,2972=772,489

Поскольку питающий водопровод закольцован, для вычисления потерь берем половинный расход на спринклерную установку.

Потери давления на участке A-B составят:

РA−B=(QA2)2⋅LA−B100⋅K125=57,40⋅3100⋅13530=0,0001 МПа

Давление в точке B:

РB=PA+PA−B=0,2972+0,0001=0,2973 МПа

Поскольку рядок B аналогичен рядку А, найдем его расход через соотношение:

QрB=BA⋅PB=772,489⋅0,2973=15,155 л/с

Суммарный расход в точке B равен:

QB=QрB+QA=15,155+15,152=30,307 л/с

Потери давления на участке B-C составят:

РB−C=(QB2)2⋅LB−C100⋅K125=229,63⋅3100⋅13530=0,0005 МПа

Давление в точке C:

РС=PB+PB−C=0,2973+0,0005=0,2978 МПа

Поскольку рядок C аналогичен рядку А, найдем его расход через соотношение:

QрC=BA⋅PC=772,489⋅0,2978=15,168 л/с

Суммарный расход в точке C равен:

QC=QрC+QB=15,168+30,307=45,476 л/с

Рассчитанный расход по спринклерной установке (45.476 л/с) меньше нормативного (75 л/с), поэтому считаем расход следующих рядков для обеспечения нормативного расхода спринклерной установки:

Потери давления на участке C-D составят:

РC−D=(QC2)2⋅LC−D100⋅K125=517,02⋅3100⋅13530=0,0011 МПа

Давление в точке D:

РD=PC+PC−D=0,2978+0,0011=0,2990 МПа

Поскольку рядок D аналогичен рядку А, найдем его расход через соотношение:

QрD=BA⋅PD=772,489⋅0,2990=15,197 л/с

Суммарный расход в точке D равен:

QD=QрD+QC=15,197+45,476=60,673 л/с

Потери давления на участке D-E составят:

РD−E=(QD2)2⋅LD−E100⋅K125=920,30⋅3100⋅13530=0,0020 МПа

Давление в точке E:

РE=PD+PD−E=0,2990+0,0020=0,3010 МПа

Поскольку рядок E аналогичен рядку А, найдем его расход через соотношение:

QрD=BA⋅PE=772,489⋅0,3010=15,249 л/с

Суммарный расход в точке E равен:

QE=QрE+QD=15,249+60,679=75,922 л/с

Произведем расчет расхода пожарных кранов с учетом потерь давления.

Потери давления на участке E-F составят:

РE−F=(QE2)2⋅LE−F100⋅K125=1441,04⋅10,6100⋅13530=0,0113 МПа

Давление в точке F (ПК01):

РF=PE+PE−F=0,3010+0,0113=0,3123 МПа

В соответствии с Таблицей 3 СП 10.13130.2009, принимаем расход пожарного крана равным 5.1 л/с. Тогда суммарный расход составит:

QF=QрF+QE=5,1+75,922=81,022 л/с

Потери давления на участке F-G составят:

РF−G=(QF2)2⋅LF−G100⋅K125=1641,14⋅18100⋅13530=0,0218 МПа

Давление в точке G (ПК02):

РG=PF+PF−G=0,3123+0,0218=0,3341 МПа

В соответствии с Таблицей 3 СП 10.13130.2009, принимаем расход пожарного крана равным 5.1 л/с. Тогда суммарный расход составит:

QG=QрG+QF=5,1+81,022=86,122 л/с

Потери давления по кольцу до питающего трубопровода Ду150 составят:

РG−ПТ=(QАУПТ2)2⋅LG−ПТ100⋅K125=1854,25⋅104100⋅13530=0,0553 МПа

Необходимое давление в точке подключения АУПТ к питающему трубопроводу равно:

РПТ=PG+PG−ПТ=0,3341+0,0553=0,3894 МПа

Потери давления до узла управления составят:

РПТ−УУ=QАУПТ2⋅LПТ−УУ100K150=7417,00⋅27100⋅34880=0,0574 МПа

Разница высот между питающим трубопроводом и узлом управления составляет 4 м, что составляет давление:

РРВ=h100=4100=0,04 МПа

Давление после узла управления составит:

РУУ=PПТ+PПТ−УУ+PРВ=0,3894+0,0574+0,0400=0,4868 МПа

Потери в узле управления составят:

Р'УУ=e⋅QУУ2=0,000005⋅7417,00=0,0371 МПа

Рабочее давление системы составит:

РАУПТ=РУУ+P'УУ=0,4868+0,0371=0,5239 МПа

Существующая насосная станция обеспечивает расчетные параметры установки и имеет запас как по расходу, так и по давлению.

  - Оросители

Для использования в установке водяного пожаротушения настоящим проектом предусмотрены спринклерные оросители CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBB-К160» производства компании ЗАО ПО «Спецавтоматика» (РОССИЯ).

Технические характеристики спринклерных оросителей «СВВ-К160»

Ороситель спринклерный «СВВ-К160» розеткой вверх предназначен для разбрызгивания воды и распределения ее по защищаемой площади с целью тушения очагов пожара или их локализации, а также для создания водяных завес в установках пожаротушения. Используется практически во всех помещениях, включая банки, театры, офисы, фабрики, библиотеки, складские помещения.

Рисунок 5: Ороситель спринклерный «СВВ-К160»

| Диапазон рабочего давления | 0.05-1.00 МПа |
| --- | --- |
| Температура срабатывания | 68°С |
| Номинальный коэффициент расхода (К) | 0.85 л/(сек·МПа-1) (К=161,3) |
| Защищаемая площадь | 12 м2 |
| Материал исполнения | латунь |
| Материал покрытия | хром |
| Резьба присоединения | 1/2" NPT |
| Диаметр выходного отверстия спринклера | 15 мм |

Спринклерные оросители монтируются на распределительных трубопроводах с помощью приварных муфт Ду=25 мм c переходными муфтами 15 мм. Отверстие в распределительном трубопроводе необходимо выполнять на сверлильном станке. Прожигание отверстий сваркой не допускается.

  - Пожарные краны

Внутренний противопожарный водопровод проектируется согласно СП 10.13130.2009, и в рамках настоящего проектного решения совмещен с кольцевым питающим трубопроводом спринклерной установки пожаротушения. Количество струй и минимальный расход воды на одну струю внутреннего противопожарного водопровода: 3 струи по 5 л/сек.

Количество и места установки пожарных кранов обеспечивают орошение каждой точки здания не менее чем от двух струй от двух соседних стояков. Для получения пожарных струй используются пожарные краны и рукава диаметром 65 мм и длиной 20 м.  Краны устанавливаются на высоте 1.35 м над уровнем чистого пола помещений и размещаются в пожарных шкафах ШПК-320Н.

Технические характеристики пожарного шкафа ШПК-320Н

| Способ установки | навесной |
| --- | --- |
| Габариты | 540 х 1300 х 230 мм |
| Кассета для рукава диаметром | 51/66 мм |
| Входные отверстия | справа |
| Место под огнетушители | два, массой до 10 кг |
| Угол открывания дверцы | не менее 160 градусов |
| Угол поворота рукавной кассеты | не менее 90 градусов |

Рисунок 6: Шкаф пожарный ШПК-320Н

Пожарные шкафы комплектуются двумя порошковыми огнетушителями ОП-4з с массой заряда 4 кг.

Технические характеристики порошкового огнетушителя ОП-4(з)

Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электромашины коллекторного типа и так далее). Огнетушители должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от -400С до +500С

| Масса заряда | 4 кг |
| --- | --- |
| Огнетушащее вещество | Огнетушащий порошок |
| Длина струи | 3.5 м |
| Продолжительность подачи | 6 сек. |

Рисунок 7: Огнетушитель порошковый ОП-4(з)

  - Трубопроводы установки спринклерного пожаротушения

Питающие и распределительные трубопроводы установки спринклерного пожаротушения монтируются из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 3262-75. Кольцевые питающие трубопроводы выполняются из стальных труб по ГОСТ 10705-80 с диаметром условного прохода 150 мм. Тупиковые питающие и распределительные трубопроводы в рамках настоящего проекта выполнены также из стальных труб по ГОСТ 10705-80 с диаметром условного прохода согласно соответствующим чертежам.

Крепление трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05 и ВСН 25.09.66. Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с диаметром условного прохода более 50 мм допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. Стояки (отводы) на распределительных трубопроводах длиной более 1 м закрепляются отдельными держателями. Расстояние от держателя до оросителя на стояке (отводе) должно составлять не менее 0.15 м.

Размеры привязки распределительных трубопроводов спринклерной сети даны как справочные. Конкретная привязка уточняется по месту при монтаже с учетом конструкций потолка, мест расположения оборудования освещения, автоматической пожарной сигнализации, вентиляции и прочих элементов инженерной инфраструктуры.

Питающие и распределительные трубопроводы установки водяного пожаротушения необходимо проложить с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным: 0.01 для труб с диаметром условного прохода менее 50 мм и 0.05 для труб с диаметром условного прохода 50 мм и более. Прокладку трубопроводов через конструкции здания выполнить в гильзах.

Окраску трубопроводов выполнить согласно ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 14202. Предварительно трубопроводы должны быть зачищены, обезжирены, затем загрунтованы и окрашены в два слоя.

  - Принцип действия установки спринклерного пожаротушения

Когда установка пожаротушения впервые заполняется водой под давлением, вода течет в систему до тех пор, пока давление подачи воды не сравняется с давлением воды в системе. В этот момент пружина закрутки узла управления закрывает заслонку потока. После выравнивания давлений водосигнальный клапан готов к использованию и тревожный клапан управления должен быть открыт. В дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы постоянно заполнены водой и находятся под давлением, обеспечивающим постоянную готовность установки к тушению пожара. Для систем водоснабжения с переменным давлением могут наблюдаться (через перепускной обратный клапан узла управления) медленные и небольшие повышения давления, при этом заслонка остается закрытой. Переходный пик давления при подаче воды может быть достаточно значительным, чтобы однократно открыть заслонку потока, но при этом ложного срабатывания водосигнальной сигнализации не происходит, т.к. часть повышенного давления абсорбируется системой, тем самым снижая вероятность повторного открытия заслонки. Вода, попавшая в сигнальную линию, автоматически сливается, что еще дополнительно снижает вероятность ложной тревоги от последующих переходных перепадов давления.

При возникновении загорания в помещении, защищаемом спринклерной секцией, и повышении температуры воздуха более 68С, происходит разрушение теплового замка (стеклянной колбы) спринклерного оросителя. Вода, находящаяся в распределительных трубопроводах под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие спринклера, и он вскрывается.

Вода из спринклерного оросителя поступает в помещение, давление в сети падает. При падении давления на 0.1 МПа срабатывают сигнализаторы давления, установленные на спринклерном узле управления, подается сигнал на систему автоматизации установки. При этом отключается жокей-насос и подается сигнал в установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей при пожаре. При падении давления в системе в насосной станции пожаротушения включается основной пожарный насос, обеспечивающий рабочие параметры установки по давлению и расходу огнетушащего вещества (воды). Аналогичным образом система действует в случае открытия клапана на пожарном кране.

После ликвидации очага пожара прекращение подачи воды в систему производится вручную, для чего отключаются пожарные насосы и закрывается задвижка перед узлом управления.

- РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Автоматизация установки водяного пожаротушения

Для автоматизации установки спринклерного пожаротушения используется существующий комплект шкафов автоматики «Спрут-2» производства компании ООО «Плазма-Т» (РОССИЯ) в составе:

- шкаф аппаратуры коммутации ШАК;

- пульт управления ПУ;

- пульт индикации ПИ.

Оборудование автоматизации расположено в помещении узлов управления. Технические характеристики, функциональная схема и схемы подключения приведены в комплекте рабочей документации 2009-07-ХП09-АУПТ.ПЗ, разработчик - ООО «Белдэкс».

  - Прокладка кабелей и проводов

Выбор проводов и кабелей, а также способ их прокладки, выполнен согласно техническим характеристикам кабельно-проводниковой продукции в соответствии с ПУЭ. Сигнальные и силовые кабельные сети прокладываются на высоте не ниже 2.5 м от уровня чистого пола по стене и потолку в металлорукаве соответствующего диаметра. В полу кабели и провода прокладываются в стальной трубе в закладных штробах; трубу при этом необходимо продлить вверх на 1 м от уровня пола.

  - Электроснабжение

Электроснабжение установки водяного пожаротушения осуществляется по I категории надежности согласно ПУЭ.

  - Защитное заземление

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Заземление электрооборудования необходимо выполнить посредством соединения их корпусов с контуром защитного заземления. Использование нулевых жил питающих кабелей не допускается.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования установки автоматического пожаротушения необходимо выполнить в соответствии с главами 1.7 и 1.3 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 с учетом требований технической документации на устанавливаемые приборы.

Все вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования подлежат защите от коррозии. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалью ПФ-115 в два слоя по предварительно очищенной и обработанной поверхности.

- РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Монтаж установки пожаротушения должен производиться в соответствии с требованиями проектной документации, проекта производства работ, отраслевыми, межотраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами с соблюдением требований технической документации заводов изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований правил устройства электроустановок ПУЭ.

Техническая документация, выдаваемая монтажной организации и заказчиком, должна быть утверждена в установленном порядке и иметь штамп, надпись «Разрешено к производству» и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью.

Материалы, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, применяемые при монтаже, должны соответствовать спецификации проекта, требованиям стандартов, нормалей, технических условий и иметь сертификаты или паспорта заводов-изготовителей.

Монтаж и техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения выполняются на основе договоров с монтажными организациями.

В случае изменения планировки и экспликации (назначения) помещений необходимо согласовать проектную документацию с организацией - разработчиком. Без соблюдения вышеуказанных действий при возникновении конфликтных ситуаций при сдаче объекта в эксплуатацию организация-разработчик настоящего проектного решения ответственности не несет.

- РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями мер безопасности, изложенными в следующих документах:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Госэнергонадзор, Москва, «Энергия», 1995 год);

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (Москва, «Энергия», 1995 год);

- действующая нормативно-техническая документация, утвержденная в установленном порядке, в части, касающейся автоматической установки пожаротушения;

- эксплуатационная документация на АУПТ.

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при эксплуатации установки. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям. Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего инструктажа по технике безопасности и инструктирования на рабочем месте безопасным методам труда. Вводный инструктаж производится со всеми вновь принятыми на работу. При инструктаже знакомят с обязанностями на данном рабочем месте по данной специальности. Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.

Эксплуатация установки водяного пожаротушения производится в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации установок водяного пожаротушения». Персонал, работающий на объекте, оборудованном установкой водяного пожаротушения, должен быть информирован о наличии данной установки, проинструктирован о принципе ее работы и правилах безопасности. В период эксплуатации установки необходимо следить за исправностью ее элементов. Для этого следует содержать в исправном состоянии средства сигнализации. Ремонт установки должен производиться под постоянным наблюдением лица, ответственного за эксплуатацию установки.

На случай пожара должны быть намечены пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эвакуации должны быть постоянно свободными.

При эксплуатации установок необходимо выполнить следующие правила:

- ремонтные работы, связанные с монтажом/демонтажем оборудования, необходимо производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

- очистку и окраску трубопроводов, расположенных близко от токоведущих элементов, разрешается производить только при снятии напряжения с них с оформлением наряда-допуска;

- лица, занятые проведением гидравлических испытаний, в момент испытания должны находиться в безопасных местах или за специально предусмотренным экраном;

- гидравлические и пневматические испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с правилами Госгортехнадзора;

- смазка двигателей на ходу и подтягивание болтов на движущихся частях механизмов не допускается;

- в помещении расположения узлов управления должны быть вывешены инструкции и плакаты по технике безопасности;

- работы по ремонту электрооборудования необходимо производить только после отключения электропитания;

- при проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ необходимо тщательно изучить схему питания потребителей установки и обесточить необходимые устройства;

- при выполнении работ с электрооборудованием необходимо наличие диэлектрических ковриков и перчаток;

- все необходимые части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть заземлены (занулены). Защитное заземление (зануление) выполняется согласно ПУЭ.

- РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основным предназначением воды, используемой для пожаротушения, является спасение жизни людей и сохранение материальных ценностей. Благодаря своей эффективности вода используется для уменьшения ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при возникновении больших пожаров. Автоматическая установка водяного пожаротушения по составляющим ее компонентам является безвредной для окружающей среды. Используемое средство пожаротушения - вода, является  естественным ее составляющим.

- РАЗДЕЛ 7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

- Общие положения

После окончания монтажа технологические трубопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру, испытаниям на прочность и герметичность, промывке и продувке. Наружным осмотром трубопроводов устанавливаются их соответствие проекту и готовность к проведению испытаний. При осмотре проверяются правильность монтажа арматуры и окончание всех сварочных работ.

Испытания трубопроводов могут быть гидравлическими и пневматическими. Гидравлическим испытаниям на прочность подвергаются станционные, магистральные, распределительные трубопроводы. Испытанию могут подвергаться только трубопроводы или участки трубопроводов, полностью законченные монтажом, собранные на постоянных опорах и подвесках. Перед проведением испытаний на прочность и герметичность все трубопроводы, независимо от их назначения, должны быть подвергнуты внешнему осмотру с целью обнаружения дефектов: трещин, неплотностей, перекосов фланцевых соединений и т.д. Трубопроводы, подводящие испытательную жидкость или воздух от насосов, компрессоров, баллонов и т.п. к испытуемым трубопроводам, должны быть предварительно испытаны гидравлическим давлением в собранном виде с запорной арматурой и манометрами.

Перед проведением испытаний в места установки выпускных насадков ввертываются заглушки. На место последнего в данном распределительном трубопроводе выпускного насадка заглушка не устанавливается. Трубопровод наполняется испытательной жидкостью до появления жидкости из последнего насадка, после чего на его место становится заглушка.

Для измерения гидравлического давления при проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность следует применять аттестованные в установленном порядке пружинные манометры по ГОСТ 8625-77 класса точности не ниже 2.0 с диаметром корпуса не менее 160 мм и со шкалой на номинальное давление около 4/3 испытательного.

- Гидравлические испытания

Испытание станционных, магистральных и распределительных трубопроводов на прочность производится гидравлическим способом. При проведении испытания подъем давления следует проводить постепенно и последовательно: первая ступень 0.05 МПа, вторая ступень 0.5 Р1 (0.5 Р2), третья ступень Р1 (Р2), четвертая ступень 1.25 Р1 (1.25 Р2).

На промежуточных ступенях подъема давления необходимо произвести выдержку в течение от одной до трех минут, во время которой по манометру или другому прибору устанавливается отсутствие падения давления в трубах. Величина испытательного давления на прочность принимается в соответствии со СНиП 3.05.05 -84.

После проведения испытаний раствором проводится промывка трубопроводов горячей водой. При испытании горячей водой ее начальная температура должна быть 50-60°С, производительность насоса и пресса подбирают с таким расчетом, чтобы продолжительность заполнения трубопровода водой не превышала 5-10 мин. При температуре воздуха до -20°С длительность испытания трубопроводов диаметром до 100 мм  должна быть не более 1 ч., диаметром до 200 мм - не более 1.5 часов. В течение этого времени трубопроводы заполняют, испытывают, осматривают и опорожняют.

При испытании трубопроводов горячей водой следует учитывать возникающие от нагрева удлинения трубопроводов и неравномерность их расширения по периметру в местах сварных соединений. Конкретный способ понижения температуры замерзания воды при испытании принимает монтажная организация совместно с заказчиком, исходя из местных условий.

Трубопроводы считаются годными к эксплуатации, если при проведении комплексных испытаний не обнаружится падение давления, а при осмотре не будет выявлено трещин, течей и запотевания.

- Промывка и продувка

Промывку трубопроводов производят перед проведением гидравлических испытаний на прочность. Промывку трубопроводов производят при скорости воды в трубопроводе 1-1.5 м/сек до устойчивого появления чистой воды из выходного патрубка или спускного устройства трубопровода.

Для ускорения промывки, снижения ее стоимости и предохранения трубопроводов от гидравлических ударов может быть применен гидропневматический способ. При этом способе одновременно с промывочной водой в систему вводится сжатый воздух.

Скорость движения воды в трубопроводах до впуска воздуха должна достичь величин 1-1.5 м/сек. Давление воздуха, вводимого в трубопровод, должно быть больше давления промывочной воды на 0.2-0.3 МПа (2.0-3.0 кг/см2). Воздух вводится в патрубок, по которому вводится в сеть промывочная вода. В зависимости от объема сети и диаметра трубопроводов можно вести промывку сразу всей сети или отдельных участков. Решение о разделении на участки принимается монтажной организацией.

Продувка трубопроводов производится после проведения промывки и гидравлических испытаний на прочность. Продувка трубопроводов должна производиться сжатым воздухом при давлении не менее 0.4 МПа и не свыше 1.0 МПа.

- РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Основным назначением технического обслуживания установки водяного пожаротушения является выполнение мероприятий, направленных на поддержание системы в состоянии готовности к применению, предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения включает в себя следующие виды работ: техническое обслуживание, плановый текущий ремонт, плановый капитальный ремонт, неплановый ремонт.

К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка. В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена и ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение выявленных дефектов. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования. Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

При проведении работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться требованиями «Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» и РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУПТ, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок водяного пожаротушения выполняют слесари – сантехники не ниже четвертого разряда