| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| О6-2010/ПС-СОУЭ.ПЗ | Содержание | лист 1 |
|  | 1. Общие данные | лист 2 |
|  | 2. Описание и характеристика объекта | лист 2 |
|  | 3. Основные технические решения | лист 3 |
|  | 4. Оповещение | лист 4 |
|  | 4.1 Речевое оповещение | лист 4 |
|  | 4.2 Световое оповещение | лист 4 |
|  | 5. Разводка кабельной сети | лист 5 |
|  | 6. Размещение оборудования | лист 5 |
|  | 7. Электропитание и заземление | лист 6 |
|  | 8. Расчет емкости аккумуляторных батарей | лист 6 |
|  | 9. Требования к безопасности труда | лист 7 |
|  | 10. Монтаж оборудования и электропроводов | лист 7 |
|  | 11. Регламентные работы | лист 8 |

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документация на оборудование объекта: автоматической установкой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре разработана ООО «ВолгаСервисБезопасность» на основании Акта по расследованию пожара в корпусе №131 от 19.07.2010, с соблюдением действующих норм и правил.

При разработке проекта были использованы следующие нормативно-технические документы:

ФЗ РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 5.13130.2009   «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

СП 3.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

СП 6.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

ПУЭ                «Правила устройства электроустановок»

Настоящая пояснительная записка составлена на основании анализа планов помещений, предоставленных Заказчиком, результатах обследования помещений и основных технических решений по пожарной сигнализации.

При разработке проекта учтены: геометрические размеры и площади помещений, функциональное назначение помещений, наличие колонн, балок, технологических выступов, вентиляционного оборудования, кабельных трасс, присутствие обслуживающего персонала а так же иных особенностей оборудуемых помещений.

- ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект представляет собой двухэтажное производственное здание, год постройки – 1971, группа капитальности  – I, вид внутренней отделки – простая, перегородки кирпичные, перекрытия - ж/б плиты, фальшпотолки гипсокартонные и  растровые типа «Armstrong», полы бетонные, плитка, линолеум. Оконные проемы – ленточное остекление. Высота перекрытий на 1м этаже 5м., высота установки подвесного потолка 4.5м.. Высота перекрытий на 2м этаже 4м., высота установки подвесного потолка 3м.. За фальшпотолком присутствуют только одиночные линии освещения. Объект оборудован телефонной связью. На объекте организовано круглосуточное дежурство.

Защите установками пожарной сигнализации подлежат все помещения, за исключением: помещений с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, помещений инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток (СП 5.13130.2009 прил.А п.4). Основным видом горючей нагрузки в помещениях является мебель, постельные принадлежности, электрооборудование, бумага, электропроводка.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

Противопожарная защита здания строится на базе аналоговой системы «Орион» фирмы «Болид». Система ПС обеспечивает раннее обнаружение возгорания в защищаемых помещениях, выдачу сигналов на запуск системы оповещения о пожаре и передачу сигнала о пожаре на ПЦН ПЧ-38.

Для обнаружения возгорания в защищаемых помещениях устанавливаются:

- извещатели пожарные дымовые ИП-212-3СУ в монтажных устройствах УМ-4 в помещениях с подвесными потолками типа «Armstrong»;

- извещатели пожарные тепловые максимальные ИП-101-1А-А3 в помещении варочного цеха;

- извещатели пожарные тепловые максимальные ИП-101-1А-А1 в помещении для курения;

- извещатели пожарные дымовые ИП-212-41М в остальных помещениях;

- извещатели пожарные ручные ИПР-3СУМ в коридорах и на путях эвакуации.

В качестве пожарной станции использован ППКОП «Сигнал-20П SMD» под управлением ПКУ «С-2000» и «С-2000-КС». ППКОП предназначен для приема сигнала о возгорании от пожарных извещателей, передачи извещений на ПКУ «С-2000» и «С-2000-КС» и запуска системы речевого оповещения. Программированием прибора реализовано различение сигналов «Внимание» и «Пожар» (п.14.3 СП 5.13130.2009).

Извещатель пожарный аналоговый оптико-электронный ИП-212-3СУ предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося задымлением и выдачи извещений  на ППКОП. При установке в монтажное устройство УМ-4 контролирует запотолочное пространство высотой до 1м.(письмо ВНИИПО 06-63/97). Имеет световую индикацию режима «Пожар».

Извещатель пожарный аналоговый оптико-электронный ИП-212-41М предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося задымлением и выдачи извещений  на ППКОП. Имеет световую индикацию дежурного режима и режима «Пожар».

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-101-1А-А3 предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры выше 70 град. и выдачи извещений  на ППКОП. Имеет световую индикацию режима «Пожар».

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-101-1А-А1 предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры выше 54 град. и выдачи извещений  на ППКОП. Имеет световую индикацию режима «Пожар».

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ предназначен для ручного включения тревоги при пожаре. Имеет световую индикацию дежурного режима и режима «Пожар».

При возникновении возгорания в защищаемых помещениях и сработке одного пожарного извещателя ППКОП регистрирует сигнал «Внимание» и передает его дежурному персоналу на ПКУ «С-2000-КС» и в дежурную часть ПЧ-38 на ПКУ «С-2000». При сработке второго пожарного извещателя или нажатии кнопки ручного извещателя ППКОП регистрирует сигнал «Пожар», передает его дежурному персоналу на ПКУ «С-2000-КС» и в дежурную часть ПЧ-38 на ПКУ «С-2000» и дает команду на запуск системы оповещения.

- ОПОВЕЩЕНИЕ

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) является составной частью автоматической пожарной защиты здания. Она предназначена для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации.

Выбор типа СОУЭ определяется согласно СП 3.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Система      оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Согласно требований этого документа здание оборудуется автоматической системой оповещения 3-го типа (СП 3.13130.2009  таб.2), включающей в себя световое, звуковое и речевое оповещение (СП 3.13130.2009  таб.1). Оповещение осуществляется передачей речевых сообщений о пожаре и требовании покинуть помещения. Управление эвакуацией осуществляется при помощи световых указателей направлений эвакуации.

  - РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Для организации речевого оповещения выбрана сертифицированная радиоканальная система «Рокот-Р», производимая фирмой «Сибирский Арсенал». Выбор данного оборудования обусловлен стойкостью среды передачи к факторам пожара и разветвленной топологией системы оповещения. Акустические системы «АС-Р» имеют кроме всего прочего встроенные световые указатели, что позволяет более полно информировать людей о направлении эвакуации. Речевые оповещатели не имеют регуляторов громкости и разъемов. Устанавливаются на стену на высоте не менее 2.3м., но не ближе 0.15м. от перекрытия. Расчет количества акустических систем произведен исходя из требуемого уровня звукового давления в зависимости от функционального назначения помещения (не менее 75 дБ на расстоянии 3м. для обычных помещений и не менее 70 дБ для спальных помещений (пп 4.1, 4.3 СП 3.13130.2009)) . Для уменьшения эффекта реверберации, акустические системы должны располагаться так, что бы слушатель получал желательно прямой звук,  а не отраженный от поверхностей помещения.

Радиоканальная система речевого оповещения «Рокот-Р» осуществляет контроль связи с АС и контроль целостности линии управления с выдачей сигнала о неисправности на ППКОП. Для сохранения работоспособности в условиях радиопомех АС осуществляют автоматическую смену рабочего частотного канала в пределах выбранной частотной литеры.

4.2 СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Световые оповещатели указывают направление эвакуации при возникновении пожара. Они установлены над каждым эвакуационным выходом и на путях эвакуации, а так же в местах поворотов коридоров и на выходах из них. В качестве световых оповещателей проектом выбраны оповещатели «Молния-12В» с надписями «Выход», «Запасной выход», «Стрелка влево» и «Стрелка вправо», продублированные световыми указателями акустических систем АС-Р с соответствующими надписями. Оповещатели «Молния-12В» подключены к ППКОП, постоянно включены в дежурном режиме и переходят в режим пульсации при срабатывании ПС. Световые оповещатели акустических систем АС-Р выключены в дежурном режиме и переходят в режим пульсации при запуске оповещения.

5. РАЗВОДКА КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ

Проектом предусматривается монтаж кабельной сети ШС выполнить кабелем КСВВнг-LS 2х0.5 и КСВВнг-LS 4х0.5, проложенных скрыто в пластиковых кабель-каналах. За подвесным потолком кабели крепятся к стальной проволоке. Кабель КСВВнг-LS не поддерживает горение в пучках и имеет низкие показатели газодымовыделения. Кабельные линии вести не ближе 0.5м от электрических линий и не ближе 0.25м от одиночных линий освещения.

Кабельные линии системы оповещения выполняются кабелем КСРЭВнг-FRLS 2х0.5, проложенным скрыто в пластиковых кабель-каналах совместно с линиями ШС. За подвесным потолком кабели крепятся к стальной проволоке. Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0.5 предназначен для одиночной и пучковой прокладки в системах пожарной сигнализации и оповещения. Имеет сертификат пожарной безопасности по нераспространению горения в пучках(ПРГП 1) и сохранению работоспособности при воздействии открытого пламени в течении 180 минут. Допускается использование в системах СОУЭ без применения негорючих коробов и кабельных каналов (письмо №19-2-5-4376 МЧС России от 16.12.2008г.). Кабельные линии вести не ближе 0.5м от электрических линий и не ближе 0.25м от одиночных линий освещения.

Кабельные линии интерфейса RS-485 от ППКОП до ПКУ «С-2000-КС» и питание ПКУ выполняются кабелем КСРЭВнг-FRLS 4х0.5, линия интерфейса RS-485 от ПКУ до телефонной коробки КРТН-10 выполняется кабелем КСРЭВнг-FRLS 2х0.5. Дальнейшая связь с ПКУ «С-2000» в дежурной части ПЧ-38 выполняется по скроссированным линиям внутренней телефонной сети предприятия. Линия пуска речевого оповещения и линия передачи сигнала «Неисправность» БРО выполняется кабелем КСРЭВнг-FRLS 4х0.5.

Ответвления кабельных линий выполняются коммутационными коробками УК-2П. Проход перекрытий осуществляется в ПВХ трубе.

- РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ППКОП «Сигнал-20П SMD», источник резервированного питания Скат-1200И7 исп.5000 и БРО «Рокот-Р» устанавливаются в коридоре на высоте 3м. ПКУ «С-2000» устанавливается в дежурной части ПЧ-38, ПКУ «С-2000-КС» устанавливается на посту дежурного на высоте 1.5м. Пожарные извещатели устанавливаются на подвесном потолке «Armstrong» в монтажных устройствах, при отсутствии подвесного потолка – непосредственно на перекрытии. Монтаж извещателей производить с учетом воздушных и тепловых потоков, не ближе 1м. от систем приточной и вытяжной вентиляции, не ближе 0.5м от ламп дневного света. Точечные дымовые извещатели устанавливаются согласно требованиям технической документации и таблице 13.3 СП 5.13130.2009:

| Высота защищаемого помещения, м. | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м.кв. | Расстояние, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Между извещателями | Между извещателем и стеной |
| До 3.5 | 85 | 9 | 4.5 |
| Св. 3.5 до 6 | 70 | 8.5 | 4 |
| Св. 6 до 10 | 65 | 8 | 4 |
| Св. 10 до 12 | 55 | 7.5 | 3.5 |

Точечные тепловые извещатели устанавливаются согласно требованиям технической документации и таблице 13.5 СП 5.13130.2009

| Высота защищаемого помещения, м. | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м.кв. | Расстояние, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Между извещателями | Между извещателем и стеной |
| До 3.5 | 25 | 5 | 2.5 |
| Св. 3.5 до 6 | 20 | 4.5 | 2 |
| Св. 6 до 9 | 15 | 4 | 2 |

Так как система ПС формирует сигналы управления в автоматическом режиме установками речевого оповещения, формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании 2х пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей производится на расстоянии не более половины нормативного, указанного в таб.13.3 и 13.5 (расстояние от стен до извещателей не изменяется). В каждом из защищаемых помещений устанавливается не менее 3х пожарных извещателей, включенных в ШС двухпорогового прибора (пп. 14.1, 14.3 СП 5.13132009).

Ручные пожарные извещатели устанавливаются в коридорах на путях эвакуации на высоте 1.5м от уровня пола до органов управления, на расстоянии не далее 50м друг от друга и с достаточной освещенностью.

Светозвуковой оповещатель «Гром-12К исп.3» устанавливается снаружи здания над входом. Световые указатели «Молния-12В» устанавливаются на путях эвакуации, над всеми эвакуационными выходами, на высоте не менее 2м. При невозможности установки оповещателя на стену, он устанавливается на перекрытие при помощи монтажных уголков.

- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание системы ПС выполнить согласно ПУЭ по I категории надежности электроснабжения (после АВР) от запроектированной сети переменного тока 220В 50гц. Линию электропитания выполнить кабелем ВВГнг-LS 3х1.5 от самостоятельного автоматического выключателя А-11 номиналом 10А, установленного в электрощите ЩР-4. Так как в здании отсутствует резервный ввод электропитания, резервирование источников выполнить от аккумуляторных батарей, установленных в источнике резервного питания Скат-1200И7 исп.5000.

Электропитание ППКОП и ПКУ производится постоянным напряжением 12в от источника резервного питания скат-1200И7 исп.5000, БРО «Рокот-Р» имеет встроенный источник питания 220/12в. Для обеспечения работы системы ПС при отключении электроэнергии предусмотрены аккумуляторные батареи, устанавливаемые в БРО «Рокот-Р» и источник резервного питания Скат-1200И7 исп.5000.

Заземлению(занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции. Заземление устройств выполнить на шину заземления электрощита.

- РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

При наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания, обеспечивающих работу системы ПС и оповещения в течении 24ч в дежурном режиме плюс 3ч в тревожном режиме (п.4.6 СП 6.13130.2009).

Для обеспечения работы системы ПС и СОУЭ при отключении электропитания, проектом предусмотрен источник резервного питания Скат-1200И7исп.5000 с установленными АКБ 2х18 А/ч. Расчет нагрузки и необходимой емкости АКБ приведен в табл.1

Таблица 1

| №п\п | Наименование оборудования | Ток потребления, мА. |  | Кол-во | Ток потребления, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деж.режим | Трев.режим |  | Деж.режим | Трев.режим |
| 1 | ППКОП «Сигнал-20П SMD» | 600 | 650 | 1 | 600 | 650 |
| 2 | ПКУ «С-2000-КС» | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | «Молния-12В» | 20 | 20 | 20 | 400 | 400 |
| 4 | «Гром-12К исп.3» | 20 | 55 | 1 | 20 | 55 |
|  | Итого: |  |  |  | 1120 | 1205 |
|  | Необходимая емкость АКБ: |  |  |  | 32 А/ч |  |

Для обеспечения работы системы речевого оповещения «Рокот-Р» при отключении электропитания, проектом предусмотрена АКБ 2,2 А/ч, устанавливаемая в БРО. Расчет нагрузки и необходимой емкости АКБ приведен в табл.2

Таблица 2

| №п\п | Наименование оборудования | Ток потребления, мА. |  | Кол-во | Ток потребления, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деж.режим | Трев.режим |  | Деж.режим | Трев.режим |
| 1 | БРО «Рокот-Р» | 45 | 75 | 1 | 45 | 75 |
|  | Итого: |  |  |  | 45 | 75 |
|  | Необходимая емкость АКБ: |  |  |  | 1,4 А/ч |  |

Длительность работы «АС-Р» от одного комплекта питающих батарей в дежурном режиме – не

менее 6 лет. После передачи сигнала о разряде основной батареи, АС продолжает работать на

резервной батарее с сохранением возможности тревожного оповещения в течение не

менее 1 часа. (согласно технической документации).

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией в строгом соответствии с действующими нормами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД-78.145-93. Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности и заполнения акта входного контроля.

- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля и составления акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проверка закладных труб на проход проводов

- осуществить крепление коробов в указанных местах

- произвести монтаж проводов

- произвести монтаж извещателей (дымовые закрыть колпачками на время проведения работ)

- произвести установку остального оборудования и источников питания

- подключить информационные линии к приборам

- подключить электропитание приборов

- провести программирование и настройку системы

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица,, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Рабочие места монтажников должны быть обеспечены приспособлениями, обеспечивающими безопасность выполнения работ. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

- РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СОУЭ выполняются в соответствии с годовым планом-графиком специализированной организацией в соответствии с технической документацией на оборудование и «Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному ТО  установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»  и РД-78.145-93.