Расчет тока потребления оборудования системы

контроля и управления доступом

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | I (ТРЕВ. ПОТР.), мА | Суммарный I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | Суммарный I ((ТРЕВ. ПОТР.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП в помещении №1 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC 1000 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC 1000 АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель PR-P16 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Итого: |  |  |  | 580 | 580 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 12 | 12 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 12ч работы, а так же 12ч работы в тревожном режиме.

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | I (ТРЕВ. ПОТР.), мА | Суммарный I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | Суммарный I ((ТРЕВ. ПОТР.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП в помещении №1 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC-2000-DIP | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | ИБП Скат 1200 АКБ 7Ач, Ном. ток 3,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель PR-P05 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Считыватель PR-P09 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Итого: |  |  |  | 840 | 840 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 8 | 8 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 8ч работы, а так же 8ч работы в тревожном режиме..

| Тип прибора, извещателя, оповещателя | Кол-во | I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | I (ТРЕВ. ПОТР.), мА | Суммарный I (ДЕЖ . ПОТР.), мА | Суммарный I ((ТРЕВ. ПОТР.), мА | тип ИБП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет ИБП в помещении №1 |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер NC-2000-IP | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ИБП Контроллер NC-2000-IP АКБ 7Ач, Ном. ток 1,0А |
| Замок AL-150-12/24 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| Считыватель PR-P09 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Считыватель M 120 | 1 | 200 | 500 | 200 | 500 |  |
| Итого: |  |  |  | 780 | 1080 |  |
| Время работы, часов |  |  |  | 9 | 6.5 |  |
| Нагрузка, кВт |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |

Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную работу оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) в дежурном режиме в течение 9ч, а так же 6,5 ч работы в тревожном режиме.