Организация, получающая

задание:

…………………………………………

ЗАДАНИЕ

на проектирование электроснабжения автоматической                                                установки порошкового пожаротушения

Техническая характеристика электроприёмников установки:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией и количество вводов:

- 1   категория, два ввода.

2. Род тока:

на рабочем вводе - переменный, частота: - 50 Гц;

на резервном вводе - постоянный.

3. Напряжение:

на рабочем вводе -  220 В;

на резервном вводе - 12 В - резервированным источником питания «РИП-12» исп.01,

-  допустимое отклонение напряжения 10%.

4. Установленная мощность:

на рабочем вводе - 0,5 кВт;

на резервном вводе – 36 Вт

Главный инженер Проекта

Организация, получающая

задание:

…………………………………………

3АДАНИЕ

на защитное заземление (зануление) автоматической

установки порошкового пожаротушения

Заземлению (занулению) подлежит источник питания РИП-12 исп. 01, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть  не более 4,0 Ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с “Правилами  устройства электроустановок” (ПУЭ),  технической документацией заводов изготовителей комплектующих устройств.

Главный инженер Проекта