- Исходные данные.

В данном разделе проекта приведены предложения по автоматизации управления следующих инженерных и противопожарных систем объекта:

- установка приточной вентиляции П1;

- установки приточной вентиляции с кондиционированием воздуха К1,К2 и К3;

- вытяжные агрегаты и вентиляторы В1-В14;

- холодильная машина;

- ИТП;

- Агрегат дымоудаления ДУ1;

- Противопожарный водопровод;

- Противопожарные клапаны.

Основные технические устройства общеобменной вентиляции здания располагаются на кровле здания. На первом и втором этажах в некоторых помещениях устанавливаются небольшие по мощности вытяжные вентиляторы. ИТП и насосы противопожарного водопровода размещаются на 1 этаже.

- На втором этаже монтируются два клапана дымоудаления, на первом – десять огнезащитных клапанов.

- Холодильная машина устанавливается на кровле здания.

- Технические решения.

Данным разделом проекта будет предусмотрено следующее.

- электропитание систем со щитов управления;

- управление агрегатами систем со щитов управления в ручном режиме;

- частичное управление системами с пульта управления в помещении диспетчерской на первом этаже корпуса 1 (дистанционный режим работы);

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях инженерных систем на посту охраны;

- сблокированное включение соответствующих вытяжных вентиляторов при включении приточных вентустановок;

- сблокированное открытие воздушных заслонок при включении общеобменных прямоточных систем;

- двойная защита водяных калориферов (по температуре обратной воды и по температуре воздуха после калорифера) приточных установок от замораживания в зимний и переходный период;

- предварительный прогрев водяных калориферов приточных установок перед пуском систем в зимний и переходный период;

сигнализация о работе и аварийных ситуациях систем на лицевых панелях щитов управления;

- отключение общеобменной вентиляции при пожаре будет осуществляться по команде установки пожарной сигнализации путем обесточивания катушек магнитных пускателей двигателей вентиляторов, при этом защита от замерзания приточных установок будет функционировать, а насосы теплообменников будут иметь возможность работать.

- электропитание агрегатов системы теплоснабжения со щитов управления в ИТП;

управление агрегатами системы теплоснабжения со щитов управления в ИТП в ручном режиме;

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях системы на лицевых панелях шитов управления в ИТП;

- В проекте приняты следующие технические решения:

      - Автоматизация управления средствами общеобменной вентиляции. Проектом принята установка на каждом этаже и кровле здания по одному щиту управления приточно-вытяжными агрегатами и установками (ЩУП1, ЩУВ5 и ЩУВ8).

      - Управление холодильной машиной. Холодильная машина снабжена собственной автоматикой, которая обеспечивает её включение по датчику потока воды. Поток воды обеспечивается рециркуляционными насосами. Для управления насосами в непосредственной близости от них устанавливается щит управления (ЩУВХМ).

      - Управление ИТП также осуществляется  техническими средствами, установленными в отдельном щите управления (ЩУВИТП).

      - Управление агрегатом дымоудаления  ДУ заключается в автоматическом его включении по сигналу от пожарной сигнализации. Включение вентилятора ДУ обеспечивается щитом ЩУДУ, сигнал пожарной тревоги подаётся от реле С2000-СП1 из состава пожарной сигнализации в ЩУП1.

      - Клапана дымоудаления и огнезащитные клапана снабжаются электроприводами «Belimo». Электропитание и управление клапанами осуществляется от шкафов автоматической установки пожарной сигнализации, предусмотренных в проекте пожарной сигнализации. Для этого используются реле С2000-СП1 и устройства коммутирующие УК-ВК.

      - Автоматизация управления насосами противопожарного водопровода проектом принята на основе оборудования из состава комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами «Спрут-2». Шкаф автоматики и коммутации, а также прибор управления устанавливаются поблизости от насосов. На посту охраны устанавливается прибор индикации (ПИ). Пуск насосов обеспечивается по сигналу от электроконтактных манометров и кнопок в шкафах пожарных кранов.

      - Для контроля за состоянием управляемых технических средств проектом предусматривается реализация некоторых элементов диспетчеризации на основе применения технических средств из состава системы «Орион». На посту охраны монтируется блок индикации С2000-БИ, который имеет 60 индикаторов и звуковую сигнализацию. Блок индикации подключается по интерфейсу RS-485 к пульту С2000М из состава пожарной сигнализации. В щитах управления по месту управляемых устройств устанавливаются: контроллеры С2000-КДЛ, релейные блоки С2000-СП1 и адресные расширители С2000-АР1. В шлейфы адресных расширителей включаются дополнительные контакты магнитных пускателей и силовых реле, управляющие устройствами и аварийной сигнализации щитов. При включении (аварии) какого либо устройства, соответствующие ему контакты пускателя или реле замыкаются (размыкаются), изменяется состояние соответствующего шлейфа, информация передаётся в контроллер С2000-КДЛ, далее по интерфейсу RS-485 пожарной сигнализации в пульт С2000М на посту охраны. Пульт С2000М включает (выключает) конкретный индикатор на С2000-БИ и звуковой сигнал привлечения внимания.   По этой же цепи дежурный персонал может включать и выключать установки. Для этого на посту охраны устанавливается пульт управления С2000-ПУ с шестью переключателями и два прибора С2000-4 для реализации алгоритма управления: переключатель - шлейф С2000-4 – раздел в системе «Орион» - реле С2000-СП1 – катушка реле или магнитного пускателя управляемого устройства.

- 4.  Применяемое оборудование.

Автоматизация инженерных систем многофункционального проектируется на базе контроллеров серии EXCEL фирмы "Honeywell" (США). В проекте предусматриваются приборы автоматизации фирмы "Honeywell",  электроаппаратура фирм "АВВ" (Германия), "FINDER" (Италия), корпуса щитов фирмы "ELDON" (Бельгия). На объекте предполагается использование в основном отечественной кабельной продукции с медными жилами в двойной изоляции. Кабельные проводки в венткамерах следует выполнить по металлическим лоткам и в пластмассовых кабель-каналах, отводы кабелей к датчикам и к двигателям агрегатов заключить в гофрированный шланг. Кабельные проводки в помещении ИТП прокладываются по металлическим лоткам. Опуски кабелей к приямкам и насосам осуществляются по перфорированному швеллеру. Кабельные проводки за подшивными потолками следует выполнить в ПВХ трубах и по кабельным конструкциям. Состав и количество кабельной продукции и материалов определяется на стадии рабочего проектирования. Щиты управления и агрегаты инженерных систем должны быть заземлены согласно требованиям ПУЭ.

Состав и тип оборудования может быть уточнён на следующей стадии проектирования.