|  | ООО “ХимПожСервис” Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 Заказ: 12/06 г. Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В-12/06-АПТ.ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Генеральный директор С.И.Востриков Главный инженер проекта Е.Н.Аверина Москва - 2004 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ стр. 1. Общая часть. 3 2. Перечень и характеристика защищаемых помещений. 3 3. Назначение установки. 3 4. Основные решения, принятые в проекте. 4 5. Общие сведения о принципе действия установки 5 пожаротушения. 6. Расчет установки. 5 7. Расчет и выбор оборудования насосной станции. 7 8. Электроснабжение и заземление 7 9. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ. 7 10. Расчет численности обслуживающего персонала. 8 11. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 8 12. Техническое обслуживание и содержание установки водяного 9 пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В-12/06-АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  |  | Кол. уч | Лист |  | № док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  | ## Аверина |  |  |  |  |  | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  | Листов |  |  |  |  |
| Нач. отд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### РП |  |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  |
| Рук. гр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  | ООО“ХимПожСервис” г.Москва – 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контроль |  |  |  | Аверина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общая часть Проект автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения для защиты помещений подземного гаража в 3-х секционном 275 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, г.Пушкино, разработан на основании договора № 12/06 от 01.12.03 г. и технического задания, выданного Заказчиком. При разработке проекта использованы следующие нормативные документы: НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.-М.: 1999. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М.: 1995; НПБ 88-2001*.Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; СНиП 21-02-99.Стоянки автомобилей; НПБ 104-03.Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях. -М.: 2003; ПУЭ-98.Правила устройства электроустановок; ППБ-01-03.Правила пожарной безопасности в Российской федерации.-М.: Инфра-М,1999; BСН 25-09.67-85. Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения; СНиП 2.04.01-85*.Внутренний водопровод и канализация зданий; РТМ 25. 488-82 Минприбора СССР. Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом. 2.Перечень и характеристика защищаемых помещений Защите спринклерной установкой водяного пожаротушения подлежат помещения подземного гаража в 3-х секционном 275 квартирном жилом доме. Помещения отапливаемые. Защищаемые помещения согласно НПБ 105-03 МВД РФ относятся к категории В3 по пожарной опасности и зоне класса П - IIа по ПУЭ - 98. 3. Назначение установки Спринклерная установка водяного пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара в защищаемых помещениях и выдачи сигнала тревоги в помещение охраны объекта, а также на отключение вентиляции и включение системы оповещения людей о пожаре. Установка пожаротушения состоит из водопитателя (пожарные насосы, насос подкачки), системы трубопроводов с узлом управления, питающими и распределительными трубопроводами со спринклерами и пожарными кранами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | 4. Основные технические решения, принятые в проекте 4.1.В помещениях подземного гаража, относящихся в соответствии с НПБ 88-2001* прил.1 ко второй группе помещений, в качестве огнетушащего вещества принята распыленная вода (спринклерная установка водяного пожаротушения водозаполненная). Интенсивность подачи воды принята 0,12 л/(с∙м2). 4.2. Для защиты помещений подземной автостоянки приняты оросители спринклерные водяные с плоской розеткой фирмы VIKING “Micromatic model M Standard and Quick Response Type ” 1/2" SSP, колба 3 мм , 68˚С, расположенные розетками вниз (сертификат соответствия ГОСТ Р: РОСС US.ББ02.B.00502 и сертификат пожарной безопасности: ССПБ US.УП001.В03403). 4.3. Для защиты дверных проемов в смежные помещения приняты дренчерные водяные оросители типа ДВНо10-Р03 (сертификат пожарной безопасности ССПБ RU.УП001.В.00663) . 4.4. В помещении насосной станции, расположенной на отм. –4.040 предусмотрен узел управления с клапаном фирмы VIKING типа J-1 Dу=100 мм (сертификат соответствия ГОСТ Р: РОСС US.ББ02.B.00444 и сертификат пожарной безопасности: ССПБ US.УП001.В02989). При срабатывании установки пожаротушения сигнал от сигнализатора давления контрольно-сигнального клапана в насосной станции передается по линиям связи на приемно-контрольный прибор в помещение охраны, а также для подачи управляющего импульса на отключение вентиляции и на включение системы оповещения людей о пожаре. 4.5.Спринклерная установка пожаротушения оборудуется пожарными кранами диаметром 65 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и пожарными стволами с насадками диаметром 19мм. Параметры ствола: Q = 5,2 л/с, Н= 19,9 м, Rк= 12 м. 4.6. Источником водоснабжения установки пожаротушения являются пожарные насосы, запитанные от городского водопровода c гарантированным напором 10 м. Все трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб (ГОСТ 10704-91). 4.7.Питающие трубопроводы для секций проложены вдоль колонн здания до распределительных трубопроводов. Спуск воды из секций осуществляется через спускной кран клапана. 4.8.Насосная станция АПТ. 4.8.1.Для подачи воды из водопроводной сети в установку пожаротушения предусматривается насосная станция, расположенная на отм. -4.040 в отдельном помещении в осях: Б-Г; 14/1-18/1. 4.8.2. В помещении насосной станции АПТ устанавливается следующее оборудование: два пожарных насоса 1Д 315/50 с электродвигателями А250S2 мощностью 75 кВт (один рабочий, другой резервный); насос подкачки ("жокей") CR 1-10, мощностью 0,55 кВт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | узел управления с клапаном фирмы VIKING типа J-1 Dу=100 мм; подъёмно-транспортное оборудование в виде монорельса; электрощиты управления; оборудование в виде двух головок ГМ-80 выведенных наружу для опробования насосов и подключения передвижной пожарной техники. 5.Общие сведения о принципе работы установки водяного пожаротушения В дежурном режиме эксплуатации установки все трубопроводы спринклерной установки заполнены водой и находятся под давлением 0,52 МПа, поддерживаемым насосом подкачки CR 1-10. При возникновении пожара под действием температуры замок спринклера разрушается и вода, находящаяся в распределительных трубопроводах под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие спринклера и он вскрывается. Вода из спринклерного оросителя поступает в помещение, давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, после чего открывается клапан в узле управления, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся спринклеру. При этом электроконтактные манометры (ЭКМ), установленные на подводящем трубопроводе перед узлом управления, выдают сигнал на пульт управления на включение рабочего насоса, а сигнализаторы давления (СДУ) на узле управления - сигнал о пожаре в дежурное помещение на пульт ПДП и на отключение вентиляции и включение системы оповещения людей о пожаре. Насос забирает воду из водопроводной сети и подает ее в систему трубопроводов установки пожаротушения. При невыходе рабочего насоса на расчётный режим, автоматически включается резервный насос от ЭКМ, установленного на напорном патрубке основного насоса. Сигнал о срабатывании любой из секций установки пожаротушения поступает в помещение охраны объекта. 6. Расчет установки. 6.1.Гидравлический расчёт выполнен в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*. 6.2.В результате расчета определены диаметры распределительных, питающих и подводящих трубопроводов, общий расход воды и напор у узла управления. При этом расчётный свободный напор перед оросителем составил 17,64 м. 6.3.Напор перед узлом управления определялся по формуле: Hводтреб=1,2hлин+hкл+z+H1 где: 1,2 hлин - суммарные потери напора в сети, с учетом 20% потерь на местные сопротивления, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| hлин = hраспр + hст + hподв 6.3.Напор перед узлом управления определялся по формуле: Hводтреб=1,2hлин+hкл+z+H1 где: 1,2 hлин - суммарные потери напора в сети, с учетом 20% потерь на местные сопротивления, м; hлин = hраспр + hст + hподв hраспр - потери напора в распределительных трубопроводах, м; hст - потери напора в стояке, м; hподв - потери напора в подводящем трубопроводе, м; hкл - потери напора в клапане узла управления (по технической документации на клапан); z - разность отметок "диктующего" оросителя и оси напорного патрубка водопитателя, м; Результаты гидравлического расчета приведены в таблице. Таблица Результаты гидравлического расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование защищаемого помещения |  |  | Номер секции |  |  | Защищаемая площадь, м2 |  |  | Интенсив-ность орошения, л/(с·м2) |  |  | Количест-во спринклерных оросителей, шт. | Количество дренчерных оросителей, шт. |  | Расход, л/с | Напор у КСК, м |  | Количество ПК, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Подземный гараж на отм. –4.400 |  |  | 1 |  |  | 3473 |  |  | 0,12 |  |  | 541 | 17 |  | 56,2 | 52,0 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 6.4.Общий требуемый расход воды на пожаротушение составляет: Q = Qc + Qпк+ Qдр.зав. = 28,8 + 10,4 + 17 = 56,2 л/с для спринклерной секции Qс= Iн ∙ Fр= 0,12∙180 = 28,8 л/с, на пожаротушение от пожарных кранов: Qпк=2∙5,2= 10,4 л/с. на пожаротушение от дренчерных завес: Qдр.зав.= 17 л/с. 6.5.За расчетный напор основного водопитателя (насоса) принимаем: Ннас.= Нрасч. – Нгар = 52 – 10 = 42 м 6.6. Продолжительность работы автоматической установки водяного пожаротушения составляет 60 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 7. Расчет и выбор оборудования насосной станции 7.1.Оборудование принято в соответствии с требованиями НПБ 88-2001* и выполненных расчетов. 7.2.В качестве основного и резервного насосов приняты насосы марки 1Д 315/50 с электродвигателями А250S2 мощностью 75 кВт, обеспечивающие подачу 315 м3/ч (87,5 л/с) и напор 50,0 м, что удовлетворяет расчетным данным. 7.3.Для поддержания давления воды в трубопроводах в режиме дежурства принят насос типа CR 1-10, обеспечивающий подачу воды 0,3 л/с при напоре 60 м. 7.4. Для удаления пролитой воды используется дренажный насос ГНОМ 10/10 с электродвигателем мощностью 1,1 кВт. 8. Электроснабжение и заземление В отношении надежности электроснабжения установка пожаротушения является потребителем 1-й категории и обеспечивается от двух независимых источников электроэнергии по двум раздельным кабелям. Вводы подаются к шкафам коммутации (ШК) мощностью 30 кВт, напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установки пожаротушения должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках" - СН 102-76. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 9. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ. Монтаж установки пожаротушения рекомендуется проводить в такой последовательности: подготовительные работы, обмеры защищаемых помещении, разбивка трубопроводов, обвязка и установка узлов управления, монтаж питающих и распределительных трубопроводов, промывка трубопроводов, установка оросителей, гидравлические испытания трубопроводов, окраска трубопроводов, узлов управления. К подготовительным работам относятся: удаление из помещений легкосгораемых материалов; возведение лесов (при необходимости); подготовка строительного материала и рабочих мест. Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются отверстия и привариваются муфты или ниппели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Прожиг отверстий сваркой не допускается. Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200 мм от мест крепления. При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены: прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам; надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях; возможность их осмотра, промывки и продувки. Узлы управления, пожарные насосы и задвижки АУП должны быть окрашены в красный цвет согласно требований ГОСТ 12.4.026-76. Трубопроводы установки водяного пожаротушения, расположенные в здании, при отсутствии у заказчика специальных требований по эстетике, должны быть окрашены в зеленый цвет. 10. Расчет численности обслуживающего персонала. Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию, и плановому техническому ремонту установок водяного пожаротушения предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок водяного пожаротушения выполняют слесари сантехники и электромонтеры не ниже четвертого разряда. Численность монтеров связи для ТО и текущего ремонта установки водяного пожаротушения учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок. Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту спроектированной установки спринклерного пожаротушения, с целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте, осуществляют: Слесарь сантехник 4-го разряда – 1 человек. Электрик 4-го разряда – 1 человек. Расчет выполнен по РТМ 25.488-82 Минприбора. 11. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтаж и демонтаж производить только: при отсутствии давления в ремонтируемом узле; исправным инструментом. Испытания гидравлические и пневматические должны производиться в соответствии с Правилами Госгортехнадзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора СССР". 12. Техническое обслуживание и содержание установки водяного пожаротушения. Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание систем спринклерного пожаротушения в состоянии готовности к применению, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов. Структура технического обслуживания и ремонта систем спринклерного пожаротушения и включает в себя следующие виды работ: техническое обслуживание; плановый текущий ремонт; плановый капитальный ремонт; неплановый ремонт. К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка. В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования. Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее. При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" и РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В-12/06- АПТ.ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| ООО “ХимПожСервис” Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 Заказ: 12/06 г. Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В-12/06-АПТ.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Генеральный директор С.И.Востриков Главный инженер проекта Е.Н.Аверина Москва - 2004 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

З А Д А Н И Е на строительные работы Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 г.Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Шифр: В-12/06- АПТ1. Зд.1 В помещении насосной станции АПТ выполнить: 1. Фундаменты под насосные агрегаты 1Д 315/50, масса агрегата – 785 кг, согласно прилагаемого эскиза. 2. Для опробования насосов установки пожаротушения и подсоединения пожарной техники выполнить нишу в наружной стене (см. план насосной станции) размером 750х200х300(h), низ на отм. +1.200 от уровня земли. 3. Выполнить отверстия в стенах насосной станции для прокладки труб установки пожаротушения. 4. Для удаления возможно пролитой воды выполнить дренажный приямок размером 1200х1000х800(h) мм. Главный инженер проекта Е.Н.Аверина

ООО “ХимПожСервис” Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 Заказ: 12/06 г. Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В-12/06-АПТ.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Генеральный директор С.И.Востриков Главный инженер проекта Е.Н.Аверина Москва - 2004 г

З А Д А Н И Е на проектирование электроснабжения установки Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 г.Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Шифр: В-12/06- АПТ2.Зд1 По степени надежности электроснабжения установки пожаротушения являются потребителями I категории. Необходимо подать два независимых ввода электроэнергии на шкаф ШК№2 рабочий ввод №1, резервный ввод №2 напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц, мощностью 75 кВт каждый. Рабочий ввод №3 и резервный ввод №4 напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 1,0кВт на пульт управления PDL насосом CR 1-10. Рабочий ввод №5 и резервный ввод №6 напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 60 ВА на пульт ПУ-БП- БС. Рабочий ввод №7 и резервный ввод №8 напряжением 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 40 ВА на пульт ПДП. Технические требования Резервный и рабочий вводы проложить по отдельным, изолированным одна от другой трассам, согласно СН 174-75 п.11-17. В помещении насосной станции предусмотреть: рабочее, аварийное и ремонтное освещение (освещенность от рабочего освещения 75 лк, напряжение 220 В; освещенность от аварийного освещения не менее 10 лк; напряжение ремонтного освещения 12 В),а также телефонную связь с пожарным постом. Над входом в насосную станцию должно быть световое табло "Станция пожаротушения". Главный инженер проекта Е.Н.Аверина

З А Д А Н И Е на защитное заземление Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 г.Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Шифр: В-12/06- АПТ2. Зд.2 Заземлению(занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Заземлению(занулению) подлежат: электродвигатели, сигнализаторы давления, клеммные коробки, реле давления, шкафы коммутации, пульт управления и пульт диспетчерского персонала. Cопротивление защитного заземления(зануления) должно быть не более 4,0 Ом. Заземление(зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок"(ПУЭ); СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; требованиями ГОСТ 12.1.030-87 и технической документацией заводов- изготовителей комплектующих изделий. ### Главный инженер проекта Е.Н.Аверина

З А Д А Н И Е

на отключение вентиляции

Заказчик:   “Мосгражданпроект”, ТПМ-12

г.Сергиев Посад

Объект:  Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме.

по адресу: Московская обл., г.Пушкино,

Шифр: В-12/06- АПТ2. Зд.3

| Наимено-вание за- щищаемых помещений | Выход схемы электроуправления |  |  | Наименование прибора (оборудования) | Место расположения прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контактный |  | токовый |  |  |
|  | вид контактов | допустимое напряжение | напряжение |  |  |
| Подземный гараж | 1з; 1р. | =24В. ≈ 220В |  | нр-1 | станция пожаротушения |

Согласно требований СНиП 2.04.05-86  необходимо  отключить приточно-вытяжную вентиляцию при пожаре.

Главный инженер проекта                                                      Е.Н.Аверина

З А Д А Н И Е на установку и электроснабжение световых оповещателей "ВЫХОД" Заказчик: “Мосгражданпроект”, ТПМ-12 г.Сергиев Посад Объект: Подземный гараж в 3-х секционном 275-кв. жилом доме. по адресу: Московская обл., г.Пушкино, Шифр: В-12/06- АПТ2. Зд.4 1. Световые оповещатели со стандартной надписью "ВЫХОД" установить над дверными проемами на путях эвакуации. 2 Рекомендуемый световой оповещатель - "БЛИК-РП" с электропитанием от сети 220 В, 50 Гц со встроенным источником резервного питания. 3. Световые оповещатели должны быть постоянно включенными. 4. Электропитание световых оповещателей выполнить по 1 категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ. 5. Монтаж электропроводок выполнить в соответствии с “Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”. ### Главный инженер проекта Е.Н.Аверина