# Введение

## Основание для разработки проекта.

Основанием для разработки  данного проекта  послужили:

- договор № 67__________ от ___ __________ 2008г.

- задание на проектирование.

## Исходные данные.

Исходными данными для проектирования являются:

- архитектурные чертежи, предоставленные заказчиком;

- характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов;

- техническое задание.

## Руководящие документы для разработки проекта.

Руководящими материалами для разработки проекта послужили:

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АПС»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите оъектов от преступных посягательств»

- НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ 76-98 «Технические средства  оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ-104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-03-2001 « Производственные здания»;

- СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- РД 25.253-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов схем»;

- РД 78.145-93 «Пособия к РД. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РТМ 25.488-82 Минприбора СССР. Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

# Описание и характеристика объекта.

Объект представляет собой  отдельно стоящее строение, имеющее 11 надземных этажей.

В надземных этажах предусматривается размещение административных помещений, учебных аудиторий, лекционных залов. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в здании не предусматривается. В соответствии с технологической частью проекта и т.1 НПБ 105-03 здание по взрывной и взрывопожарной опасности относится к категории В.

На первом этаже имеется круглосуточно присутствующий дежурный персонал.

Объект телефонизирован.

Основные характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| Тип здания, строения (производственное, общественное, смешанное, прочее) | Общественное (административно-учебный корпус) |
| --- | --- |
| Расположение здания, строения (отдельно стоящее здание, надземная встроенно-пристроенная часть, чердак, (мансарда, полуподвал, подвал) | Отдельно стоящие здания I степени огнестойкости |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление): | Полное техническое обустройство зданий. |
| Строительные материалы: |  |
| Стен | Железобетон, штукатурка |
| Перегородок | панели, кирпич |
| Перекрытий | Ж/б плиты |
| Межэтажное расположение защищаемых АПС помещений: | Оборудованию системой АПС и СОУЭ подлежат все помещения, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.п.; - насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. |
| Пределы температур | от +10С до +25С |
| Высота потолков: | 1-й этаж – 4,7 м и 5,6 м 2 этаж – 3,5 м, ситуационный зал – 8,4 м 3 – 11 этажи – 3,5 м |
| Тип вентиляции (естественная, принудительная) | Приточно-вытяжная |
| Взрывоопасные помещения (категория А и/или Б по НПБ 105-03) | Здание по взрывоопасной и пожарной опасности отнесено к категории В-3. Взрывоопасных помещений нет. |
| Взрывоопасные зоны (по ПУЭ) | Нет |

# Общая часть

Данным проектом предусматривается оборудование здания Российской таможенной академии следующими системами:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- охранная сигнализация (ОС);

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- контроля и управления доступом (СКУД);

- охранного телевидения (СОТ);

- структурированной кабельной системы (СКС);

- локальной вычислительной сети (ЛВС);

- системой связи (СС);

- радиофикации (РФ);

- часофикации (ЧС);

- эфирного телевидения (ТВ);

- системой звукового и видео обеспечения комплекса.

## Основные технические решения.

Для построения АПС, ОС и СКУД принята пространственно-распределенная информационно-управляющая интегрированная система охраны "ОРИОН" с применением ПЭВМ для отображения в графическом виде, с планами объекта, информации о текущем состоянии систем и обеспечения возможности эффективного управления системой безопасности в целом.

Техническая реализация каждой системы в отдельности основана на использовании своего головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы - пульта контроля и управления «С2000М», опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы «Орион».

Для обмена информации между приборами интегрированной системы "Орион" используется интерфейсная линия, выполненная кабелем типа витая пара. Максимальная длина линии связи – до 4 км. Все приборы каждой из систем соединены по интерфейсу «RS-485» со своим пультом управления «С2000М». Приборы сохраняют работоспособность при нарушении интерфейса с последующей передачей накопленных событий на пульт «С2000М», при этом на пульте «С2000М» и на АРМ «Орион Про» выдается сообщение о потере и возобновлении связи с указанием конкретного прибора.

Для интеграции систем АПС, ОС и СКУД, отображения информации об их состоянии и тревогах в графическом виде, настройки и управления используется автоматизированная система «Орион Про» на базе персональных компьютеров.

Такое построение имеет следующие преимущества:

- высокая надежность – отказ приборов в одной из систем (АПС, ОС или СКУД) не влияет на соседние, а в случае сбоя компьютера все системы продолжают работать автономно и выполнять все свои функции. При этом вся текущая информация по каждой системе сохраняется в энергонезависимой памяти пульта «С2000М» и при возобновлении работы компьютера передается на АРМ.

- возможность расширения для подключения здания второй очереди, модернизации и т.п. Максимальные возможности системы:

- Количество автоматизированных рабочих мест (РМ) 	до 64

- Количество зон (шлейфов сигнализации)	до 2 048 382

- Количество зон, объединяемых в разделы	до 64 897

- Количество разделов	до 32 385

- Количество выходов для управления внешними устройствами	до 64 897

- Количество точек доступа	до 32 385

- Количество пользователей	до 64 897

- Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485	до 16 129

- Длина одной ветви линии интерфейса RS-485 (нижний уровень)	до 4 000 м

- Длина ветви линии интерфейса RS-485 (верхний уровень)	до 3 000 м

- возможность гибкой организации дополнительных рабочих мест с разными правами по управлению каждой из систем.

Система оповещения согласно п.8 таблицы 2 НПБ 104-03 должна быть 4 типа, речевая с разделением на зоны оповещения и двусторонней связью с диспетчером. При этом помещения аудиторий, актовых залов и других зальных помещений с числом мест более 300, а также расположенных выше 6-го этажа с количеством мест менее 300 рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения.

Системой АПС, ОС и СКУД предусмотрен вывод сигнала о тревоге на центральный пульт УКЛ№1.

## Система охранной сигнализации

### Назначение системы

Система охранной сигнализации (ОС) предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения в помещения и тревожной сигнализации. ОС обеспечивает обнаружение и фиксирование фактов открывания дверей и окон, разбития стекол, передвижения нарушителей в выделенных зонах и помещениях, сданных под охрану.

Постановка под охрану и снятие с охраны возможна как отдельных помещений, так и групп помещений (в зависимости от категории и функционального назначения).

### Построение системы

Система охранной сигнализации, аналогично пожарной сигнализации, строится на контроллерах двухпроводной линии С2000-КДЛ. Применение адресной схемы в охранной сигнализации дает следующие преимущества:

- оператор имеет возможность контролировать состояние (в том числе работоспособность и вскрытие корпуса) каждого иззвещателя в отдельности, а не группами, объединенными в шлейфы, таким образом достигается высокая точность локализации места проникновения для оперативного реагирования на сигналы тревоги;

- повреждение линии связи в пороговой системе вызывает такой же сигнал тревоги, как и срабатывание извещателя. В адресной - диагностируется как неисправность, с возможностью локализовать место повреждения и максимальным сохранением работоспособности остальной части линии;

- не требуется прокладка отдельного шлейфа к каждой группе извещателей, что при большом количестве помещений дает значительное уменьшение количества проводок шлейфов сигнализации.

Для  реализации построения ОС использованы следующие технические  средства:

- пульт контроля и управления (ПКУ) С2000М;

- контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК;

- извещатель охранный акустический адресный С2000-СТ;

- извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК;

- источники бесперебойного питания РИП-24;

Согласно п. 6.2.1. РД 78.36.003-2002, техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.

Объект оборудуется многорубежной системой охранной сигнализации.

Первым рубежом охранной сигнализации блокируются:

- входные двери помещений на "открывание";

- остекленные конструкции - на "открывание" и "разрушение" ("разбитие") стекла;

Обнаружение открытия дверей и окон производится магнитоконтактными извещателями С2000-СМК. Извещатели С2000-СМК устанавливаются на все входные двери защищаемых помещений и на открываемые фрамуги окон.

Для обнаружения разрушения остекленных конструкций используются акустические извещатели С2000-СТ.

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений на "проникновение" с помощью объемных извещателей. В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, требующих применение большого количества извещателей для защиты всего объема, допускается блокировать только локальные зоны (тамбуры между дверьми, коридоры, подходы к ценностям и другие уязвимые места).

Для обнаружения перемещений людей в охраняемом пространстве помещений используются оптико-электронные извещатели С2000-ИК с объемной зоной обнаружения.

Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены ценности.

Тревожная сигнализация. Для оперативной передачи сообщений на пост охраны о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозах) объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС).

Тревожная сигнализация, как правило, устанавливается:

- в хранилищах, кладовых, сейфовых комнатах;

- в помещениях хранения оружия и боеприпасов;

- на рабочих местах кассиров;

- в кабинетах руководства организации и главного бухгалтера;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

- в других местах по требованию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника вневедомственной охраны

Для организации тревожной сигнализации предназначена кнопка тревожная адресная С2000-КТ.

В целом схема построения системы охранной сигнализации аналогична системе АПС.

Максимальное количество охранных извещателей, подключенных к одному контроллеру С2000-КДЛ из-за большого тока потребления извещателей С2000-СТ, как правило, меньше максимальных 127 и должно подсчитываться в каждом конкретном случае по формуле:

I = NC2000ИК0,5 + NC2000СМК0,5 + NC2000КТ0,5 + NC2000СТ2 < 100 мА,

где NC2000ИК, NC2000СМК, NC2000КТ, NC2000СТ – количество соответствующих извещателей.

## Монтаж электропроводок.

Монтаж сетей электропроводок систем выполняется в трубах гофрированных ПВХ и кабель-каналах. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.

При прокладке сетей – способ, трассы прокладки и длины отрезков проводов и кабелей подлежат уточнению при проектировании и прокладке по месту.

## Электропитание и заземление оборудования.

### Электропитание АПС, ОС, СКУД, СОУЭ.

В отношении надёжности электроснабжения приборы автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения являются потребителем первой категории надежности электроснабжения.

Основное питание приборов напряжением ~220В выполняется от существующих электрощитов.

Питание приборов АПС и ОС осуществляется через источники бесперебойного питания "РИП-24" напряжением 24В, системы СКУД - "РИП-12" напряжением 12В, аппаратуры СОУЭ от входящих в комплект оборудования источников.

Согласно НПБ 88-2001* время работы приборов АПС от резервных источников постоянного тока в дежурном режиме  составляет 24 ч. и не менее 3 ч в режиме «Пожар».

Согласно НПБ 77-98 время работы технических средств СОУЭ от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме должно составляет 24 часа и в тревожном режиме не менее 1 часа.

Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть заземлены (занулены) в соответствии с ПУЭ.

### Расчёт времени работы аппаратуры АПС ОС  от источников бесперебойного питания.

Время работы источника бесперебойного питания при отсутствии напряжения в сети рассчитывается по формуле:

t = K * C / Iн + Iп (ч),

C – фактическая емкость аккумулятора (А/ч);

K – поправочный температурный коэффициент, учитывающий диапазон измерения температуры окружающей среды, при Т=200С К=1;

Iн – ток нагрузки (А);

Iп – «собственный» ток потребления источника (при токе нагрузки более 0,2А величину Iп в расчетах можно не учитывать).

К источникам бесперебойного питания «РИП-24» систем АПС и ОС подключены контроллеры С2000-КДЛ с максимальным током потребления от источника 24 В 100 мА (п.1.2.3. руководства по эксплуатации АЦДР.426469.012 РЭ).

Ёмкость аккумуляторов источника РИП-24 исп. 1 составляет 7 А.ч.,

Время работы источника бесперебойного питания РИП-24 в дежурном режиме:

t = 1 х 7 / (0,1  N ) и составляет 70 часов для одного С2000-КДЛ и 35 часов для двух.

При подключении к одному источнику большего количества контроллеров необходимо применять дополнительные аккумулчторы.

Ток потребления контроллера, а следовательно, и время автономной работы в режиме «пожар» отличаются незначительно.

Таким образом, из приведённого выше расчёта следует, что резервный источник питания РИП-24 исп. 1 с АКБ удовлетворяет требуемым условиям эксплуатации.

### Расчёт времени работы аппаратуры СОУЭ  от источников бесперебойного питания.

Согласно НПБ 77-98 время работы технических средств СОУЭ от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме должно составляет 24 часа и в тревожном режиме не менее 1 часа.

Потребляемая мощность компонентов СОУЭ от источника резервного питания 24В постоянного тока:

-	вентилятор РF-9302 – 6 Вт;

-	трансляционные усилители мощности РА-9348 – 480 Вт;

-	предусилитель РР-9213 – 10 Вт;

-	мониторная панель РМ-9208 (2 шт.) – 2х10=20 Вт;

-	панель аварийной сигнализации ЕР-9216 – 10 Вт;

-	блок аварийной автоматики ЕS-9116 – 10 Вт;

-	матричный коммутатор РХ-9116 – 10 Вт;

-	блок реле RG-9116 – 10 Вт;

-	блок цифровых сообщений VFM-60R – 8,5 Вт;

-	селектор зон РS-9116i – 10 Вт;

-	блок питания PD-9359 – 22 Вт;

-	устройство проверки акустических систем Jedia JSC-132A – 23 Вт;

-	микрофонная консоль с селектором зон RМ-916 – 10 Вт.

Время работы аппаратуры СОУЭ от резервного источника постоянного тока рассчитывается по следующей формуле:

Т = (Uпит * С) / ∑ Wi,

где Uпит – напряжение питания резервного источника постоянного тока, В;

С – емкость аккумуляторной батареи, А*ч;

W – потребляемая мощность компонента системы, Вт.

В качестве источника резервного питания принимаем 2 аккумуляторных батареи (12В, 40А*ч), включенные последовательно.

Время работы аппаратуры СОУЭ от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме (потребителями являются устройства РF-9302, PD-9359) составит:

Т = (24 * 40) / (6 + 22) = 34, 2 ч

Время работы аппаратуры СОУЭ от резервного источника постоянного тока в тревожном режиме составит для конфигурации с тремя усилителями:

Т = (24 * 40) / (6 + 360 + 10 + 20 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8,5 + 10 + 22 + 23 + 10) = 1,88 ч

Таким образом, из приведённого выше расчёта следует, что резервный источник питания - 2 аккумуляторных батареи 12В 40А*ч, удовлетворяет требуемым условиям эксплуатации.

### Электропитание оборудования видеоотображения, звукоусиления и управления.

Электроснабжение проектируемого оборудования выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ″Инструкции по проектированию электроснабжения промышленных предприятий″ (НТП ЭПП-94) и ″Свод правил. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий″ (СП 31-110-2003).

# Эксплуатация и техническое обслуживание.

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно дежурным персоналом.

Техническое обслуживание системы должно проводиться в рамках работ ТО-1 (ежемесячное) и ТО-2 (1 раз в полугодие).

ТО-1 включает в себя очистку от загрязнений и визуальный осмотр приборов и источников питания, осмотр проводок на предмет механических повреждений, проверку функционирования органов индикации и управления, выборочную проверку функционирования системы.

ТО-2 включает в себя работы по ТО-1, кроме того:

- проверку функционирования каждого прибора (производится по методике, изложенной в паспортах на приборы),

- проверку функционирования каждого источника питания (производится по методике, изложенной в паспортах на источники питания),

- очистку от пыли и проверку функционирования всех пожарных извещателей,

- проверку функционирования всех оповещателей,

- проверку защитного заземления.

## Расчет численности обслуживающего персонала.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации организацией эксплуатирующей эти установки.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют электромонтеры не ниже четвертого разряда.

Проведение указанных видов работ по ТО и ремонту автоматической пожарной сигнализации, с целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте, осуществляют:

• Электрик 4-го разряда – 2 человека.

# Требования к монтажу.

Установку оборудования и прокладку кабельных трасс производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и рабочим проектом (схемами расположения периферийных устройств и центрального оборудования).

Сигнальные кабельные линии и линии электропитания 220В проложить раздельно на расстоянии минимум 0,5м. при непосредственном подводе к оборудованию допустить сближение сигнальных и силовых кабельных линий. При прокладке трасс внутри заземленных металлических труб данное условие не применять.

В точках выхода кабельных трасс на внешнюю сторону ИС, установить распаячные монтажные коробки класса защиты IP65. Подключение наружных телекамер без установки коробок не допускается.

При прокладке сети Ethernet, выполнять требования производителя к минимальному радиусу изгиба кабелей.

Нарезку кабелей произвести после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей. Выполнить маркировку кабелей в начале, в конце кабельных участков, а также при проходе протяжных и в распаячных коробках, согласно данному проекту.

Допускается изменение прокладки трасс кабелей для обхода инженерного оборудования здания и иных препятствий, после согласования новой трассы с Заказчиком и Исполнителем.

Все подлежащее пломбировке оборудование опечатать пломбировочными этикетками с логотипом организации-установщика.

В состав монтажного комплекта, указанного в спецификации, входят: крепежные элементы, протяжные и распаячные  коробки, разъемы, клеммники, изоляционные материалы. Состав монтажного комплекта уточняется на стадии рабочего проектирования.

# Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные                     мероприятия

При монтаже и настройке оборудования необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в технической документации на устройства входящие в состав системы, а также ПЭУ, ПТЭ, ПТБ эксплуатации установок потребителей напряжением до 1000 В.

Все оборудование, подлежащее заземлению, должно быть надежно заземлено в соответствии с документацией на него.

При проведении ремонтных и профилактических работ с аппаратурой, установленной на объекте, применяют пониженное напряжение для ручных светильников 12В, для электроинструмента 24В.

Металлоконструкции, нормально не находящиеся под напряжением, которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях заземляют.

Пожарную безопасность обеспечивают выбором марок кабелей с соблюдением норм по току и напряжению, применением кабелей в оболочке из негорючих материалов, установкой всех токоведущих частей аппаратуры на несгораемых основаниях, применением электрооборудования в шкафном исполнении. После завершения ПНР, все кабельные проходы и закладные заделать негорючим составом, согласно нормам пожарной безопасности.

# Охрана окружающей среды.

Устанавливаемое оборудование не является источником вредных выбросов. Специальные мероприятия по защите окружающей среды не требуются.

В период эксплуатации системы, воздействия на окружающую среду не оказываются, так как отсутствуют выбросы загрязняющих веществ.