# Введение

## Основание для разработки рабочей документации.

Основанием для разработки  данной рабочей документации  послужили:

- договор № 67__________ от ___ __________ 2008г.

- задание на проектирование.

## Исходные данные.

Исходными данными для рабочей документации являются:

- архитектурные чертежи, предоставленные заказчиком;

- характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов;

- техническое задание;

- рабочий проект.

## Руководящие документы для разработки рабочей документации.

Руководящими материалами для разработки рабочей документации послужили:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-03-2001 « Производственные здания»;

- СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- РД 25.253-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов схем»;

- РД 78.145-93 «Пособия к РД. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РТМ 25.488-82 Минприбора СССР. Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом;

- ГОСТ З 50775-95 «Системы тревожной сигнализации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- - ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы».

# Описание и характеристика объекта.

Объект представляет собой  отдельно стоящее строение, имеющее 11 надземных этажей.

В надземных этажах предусматривается размещение административных помещений, учебных аудиторий, лекционных залов. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в здании не предусматривается. В соответствии с технологической частью проекта и т.1 НПБ 105-03 здание по взрывной и взрывопожарной опасности относится к категории В.

На первом этаже имеется круглосуточно присутствующий дежурный персонал.

Объект телефонизирован.

Основные характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| Тип здания, строения (производственное, общественное, смешанное, прочее) | Общественное (административно-учебный корпус) |
| --- | --- |
| Расположение здания, строения (отдельно стоящее здание, надземная встроенно-пристроенная часть, чердак, (мансарда, полуподвал, подвал) | Отдельно стоящие здания I степени огнестойкости |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление): | Полное техническое обустройство зданий. |
| Строительные материалы: |  |
| Стен | Железобетон, штукатурка |
| Перегородок | панели, кирпич |
| Перекрытий | Ж/б плиты |
| Межэтажное расположение защищаемых АПС помещений: | Оборудованию системой АПС и СОУЭ подлежат все помещения, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.п.; - насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. |
| Пределы температур | от +10С до +25С |
| Высота потолков: | 1-й этаж – 4,7 м и 5,6 м 2 этаж – 3,5 м, ситуационный зал – 8,4 м 3 – 11 этажи – 3,5 м |
| Тип вентиляции (естественная, принудительная) | Приточно-вытяжная |
| Взрывоопасные помещения (категория А и/или Б по НПБ 105-03) | Здание по взрывоопасной и пожарной опасности отнесено к категории В-3. Взрывоопасных помещений нет. |
| Взрывоопасные зоны (по ПУЭ) | Нет |

# Система охранной сигнализации.

Данной рабочей документацией предусматривается оборудование здания Российской таможенной академии системой охранной сигнализации (ОС).

## Основные технические решения.

Для построения ОС принята пространственно-распределенная информационно-управляющая интегрированная система охраны "ОРИОН" с применением ПЭВМ для отображения в графическом виде, с планами объекта, информации о текущем состоянии систем и обеспечения возможности эффективного управления системой безопасности в целом.

Техническая реализация системы охранной сигнализации основана на использовании головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы - пульта контроля и управления «С2000М», опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы «Орион».

Для обмена информации между приборами интегрированной системы "Орион" используется интерфейсная линия, выполненная кабелем типа витая пара. Приборы сохраняют работоспособность при нарушении интерфейса с последующей передачей накопленных событий на пульт «С2000М», при этом на пульт «С2000М» выдается сообщение о потере и возобновлении связи с указанием конкретного прибора.

Системой ОС предусмотрен вывод сигнала о тревоге на центральный пульт УКЛ№1.

## Система охранной сигнализации

### Назначение системы

Система охранной и тревожной  сигнализации предназначена для:

-  защиты помещений от несанкционированного проникновения в помещения и тревожной сигнализации;

- осуществления возможности централизованной постановки на охрану и снятия с охраны объектов защиты (помещение, группа помещений);

- выдачи сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной;

- непрерывного протоколирования происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации;

- обнаружения отказов элементов системы и информирования о них оператора;

- контроля-протокола действий оператора;

- информирования оператора о несанкционированном вмешательстве в работу системы, выхода из строя составных  частей системы, нарушению коммуникационных линий.

ОС обеспечивает обнаружение и фиксирование фактов открывания дверей и окон, разбития стекол, передвижения нарушителей в выделенных зонах и помещениях, сданных под охрану.

### Построение системы

Система охранной сигнализации, строится на контроллерах двухпроводной линии «С2000-КДЛ». Применение адресной схемы в охранной сигнализации дает следующие преимущества:

- оператор имеет возможность контролировать состояние (в том числе работоспособность и вскрытие корпуса) каждого извещателя в отдельности, а не группами, объединенными в шлейфы, таким образом достигается высокая точность локализации места проникновения для оперативного реагирования на сигналы тревоги;

- повреждение линии связи в пороговой системе вызывает такой же сигнал тревоги, как и срабатывание извещателя. В адресной - диагностируется как неисправность, с возможностью локализовать место повреждения и максимальным сохранением работоспособности остальной части линии;

- не требуется прокладка отдельного шлейфа к каждой группе извещателей, что при большом количестве помещений дает значительное уменьшение количества проводок шлейфов сигнализации.

Для  реализации построения ОС использованы следующие технические  средства:

- пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000М»;

- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;

- блоки индикации «С2000-БИ»;

- блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1»;

- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «С2000-ИК»;

- извещатели охранные акустические адресные «С2000-СТ»;

- адресные расширители на две зоны «С2000-АР2», с возможностью  подключния к ним  неадресных  извещателей охранных магнитоконтактных «ИО 102-16/1»

- извещатели охранные вибрационные поверхностные адресные «С2000-В»;

- источники бесперебойного питания РИП-24.

Согласно п. 6.2.1. РД 78.36.003-2002, техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.

В комнате охранника (пом. 102) на 1 этаже устанавливаются пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М», блоки индикации «С2000-БИ», которые предназначены для отображения состояния разделов в интегрированной системе охраны «Орион». Также в пом. 102 размещены блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1»и блоки питания «РИП-24».

Сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» обеспечивает выдачу следующего сигнала типа «сухой» контакт в АСУТП:

- сигнал «Срабатывание охранной сигнализации».

Контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»  и источники бесперебойного питания «РИП-24» устанавливаются в кабинках под оборудование ОС на каждом защищаемом этаже здания.

Объект оборудуется многорубежной системой охранной сигнализации.

Первым рубежом охранной сигнализации блокируются:

- входные двери помещений на "открывание";

- остекленные конструкции - на "открывание" и "разрушение" ("разбитие") стекла;

Обнаружение открытия дверей и окон производится магнитоконтактными извещателями «ИО 102-16/1». Извещатели «ИО 102-16/1» устанавливаются на все входные двери защищаемых помещений и на открываемые фрамуги окон.

Для обнаружения разрушения остекленных конструкций используются акустические извещатели «С2000-СТ».

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений на "проникновение" с помощью объемных извещателей. В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, требующих применение большого количества извещателей для защиты всего объема, допускается блокировать только локальные зоны (тамбуры между дверьми, коридоры, подходы к ценностям и другие уязвимые места).

Для обнаружения перемещений людей в охраняемом пространстве помещений используются оптико-электронные извещатели «С2000-ИК» с объемной зоной обнаружения.

Извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «С2000-ИК» устанавливаются на стенах защищаемых помещений, на высоте 2,1 м от пола.

Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых сосредоточены ценности.

В комнате хранения оружия (пом.109) на 1 этаже устанавливается дополнительный контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» для выделения отдельной зоны охраны. Стены пом. 109 защищают от преднамеренного разрушения (взлома) с помощью извещателей охранных вибрационных поверхностных адресных «С2000-В».

Тревожная сигнализация. Для оперативной передачи сообщений на пост охраны о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозах) объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС).

Тревожная сигнализация, как правило, устанавливается:

- в хранилищах, кладовых, сейфовых комнатах;

- в помещениях хранения оружия и боеприпасов;

- в кабинетах руководства организации и главного бухгалтера;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

- в других местах по требованию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника вневедомственной охраны

Для организации тревожной сигнализации предназначена кнопка тревожная адресная «С2000-КТ».

Максимальное количество охранных извещателей, подключенных к одному контроллеру «С2000-КДЛ», из-за большого тока потребления извещателей С2000-СТ, как правило, меньше максимальных 127 и должно подсчитываться в каждом конкретном случае по формуле:

I = NC2000ИК0,6 + NC2000-АР21 + NC2000КТ0,5 + NC2000СТ2 < 100 мА,

где NC2000ИК, NC2000-АР2, NC2000КТ, NC2000СТ – количество соответствующих извещателей.

Предусмотрен 10 % запас извещателей и другой применяемой аппаратуры (см. ЗИП в спецификации оборудования, изделий и материалов).

Примененное оборудование, изделия и материалы отвечают требованиям соответствующих стандартов или технических условий и имеют сертификаты (паспорта) соответствия ССПБ.

## Монтаж электропроводок.

Шлейфы  охранной сигнализации в защищаемых помещениях выполнить кабелем  с медными жилами типа   КПСВВ 1х2х0.75.

Линии питания  проложить проводом ВВГ-нг LS 3х2.5.

Для обмена информации между приборами интегрированной системы "Орион" используется интерфейсная линия, выполненная кабелем типа КПСВВ 2х2х0.5.

Монтаж сетей электропроводок систем выполняется в трубах гофрированных ПВХ и кабель-каналах. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.

При прокладке сетей – способ, трассы прокладки и длины отрезков проводов и кабелей подлежат уточнению при проектировании и прокладке по месту.

## Электропитание и заземление оборудования.

### Электропитание ОС.

В отношении надёжности электроснабжения приборы системы оповещения являются потребителем первой категории надежности электроснабжения.

Основное питание приборов напряжением ~220В выполняется от существующих электрощитов.

Питание приборов ОС осуществляется через источники бесперебойного питания "РИП-24" напряжением 24В.

Согласно НПБ 88-2001* время работы приборов ОС от резервных источников постоянного тока в дежурном режиме  составляет 24 ч, и не менее 3 ч в режиме «Пожар».

Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть заземлены (занулены) в соответствии с ПУЭ.

### Расчёт времени работы аппаратуры ОС  от источников бесперебойного питания.

Время работы источника бесперебойного питания при отсутствии напряжения в сети рассчитывается по формуле:

t = K * C / Iн + Iп (ч),

C – фактическая емкость аккумулятора (А/ч);

K – поправочный температурный коэффициент, учитывающий диапазон измерения температуры окружающей среды, при Т=200С К=1;

Iн – ток нагрузки (А);

Iп – «собственный» ток потребления источника (при токе нагрузки более 0,2А величину Iп в расчетах можно не учитывать).

К источникам бесперебойного питания «РИП-24» системы ОС подключены контроллеры «С2000-КДЛ» с максимальным током потребления от источника 24 В 100 мА (п.1.2.3. руководства по эксплуатации АЦДР.426469.012 РЭ).

Ёмкость аккумуляторов источника РИП-24 исп. 1 составляет 7 А.ч.,

Время работы источника бесперебойного питания РИП-24 в дежурном режиме:

t = 1 х 7 / (0,1  N ) и составляет 70 часов для одного С2000-КДЛ и 35 часов для двух.

При подключении к одному источнику большего количества контроллеров необходимо применять дополнительные аккумуляторы.

Таким образом, из приведённого выше расчёта следует, что резервный источник питания РИП-24 исп. 1 с АКБ удовлетворяет требуемым условиям эксплуатации.

# Эксплуатация и техническое обслуживание.

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно дежурным персоналом.

Техническое обслуживание системы должно проводиться в рамках работ ТО-1 (ежемесячное) и ТО-2 (1 раз в полугодие).

ТО-1 включает в себя очистку от загрязнений и визуальный осмотр приборов и источников питания, осмотр проводок на предмет механических повреждений, проверку функционирования органов индикации и управления, выборочную проверку функционирования системы.

ТО-2 включает в себя работы по ТО-1, кроме того:

- проверку функционирования каждого прибора (производится по методике, изложенной в паспортах на приборы),

- проверку функционирования каждого источника питания (производится по методике, изложенной в паспортах на источники питания),

- очистку от пыли и проверку функционирования всех извещателей,

- проверку защитного заземления.

# Требования к монтажу.

Установку оборудования и прокладку кабельных трасс производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и рабочей документацией (схемами расположения периферийных устройств и центрального оборудования).

Сигнальные кабельные линии и линии электропитания 220В проложить раздельно на расстоянии минимум 0,5м, при непосредственном подводе к оборудованию допустить сближение сигнальных и силовых кабельных линий. При прокладке трасс внутри заземленных металлических труб данное условие не применять.

При прокладке сети Ethernet, выполнять требования производителя к минимальному радиусу изгиба кабелей.

Нарезку кабелей произвести после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей. Выполнить маркировку кабелей в начале, в конце кабельных участков, а также при проходе протяжных и в распаячных коробках.

Допускается изменение прокладки трасс кабелей для обхода инженерного оборудования здания и иных препятствий, после согласования новой трассы с Заказчиком и Исполнителем.

Все подлежащее пломбировке оборудование опечатать пломбировочными этикетками с логотипом организации-установщика.

В состав монтажного комплекта, указанного в спецификации, входят: крепежные элементы, протяжные и распаячные  коробки, разъемы, клеммники, изоляционные материалы. Состав монтажного комплекта уточняется на стадии рабочего проектирования.

# Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные                     мероприятия

При монтаже и настройке оборудования необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в технической документации на устройства входящие в состав системы, а также ПЭУ, ПТЭ, ПТБ эксплуатации установок потребителей напряжением до 1000 В.

Все оборудование, подлежащее заземлению, должно быть надежно заземлено в соответствии с документацией на него.

При проведении ремонтных и профилактических работ с аппаратурой, установленной на объекте, применяют пониженное напряжение для ручных светильников 12В, для электроинструмента 24В.

Металлоконструкции, нормально не находящиеся под напряжением, которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях заземляют.

Пожарную безопасность обеспечивают выбором марок кабелей с соблюдением норм по току и напряжению, применением кабелей в оболочке из негорючих материалов, установкой всех токоведущих частей аппаратуры на несгораемых основаниях, применением электрооборудования в шкафном исполнении. После завершения ПНР, все кабельные проходы и закладные заделать негорючим составом, согласно нормам пожарной безопасности.

# Охрана окружающей среды.

Устанавливаемое оборудование не является источником вредных выбросов. Специальные мероприятия по защите окружающей среды не требуются.

В период эксплуатации системы, воздействия на окружающую среду не оказываются, так как отсутствуют выбросы загрязняющих веществ.