Глава 4

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Огнетушители – переносные (или передвижные) устройства для тушения очага пожара распылением запасенного огнетушащего вещества. Это наиболее массовые и доступные средства пожаротушения. Их рекомендуют для тушения загораний на рабочих местах в технологических процессах ряда производств, в жилых помещениях, в общественных и промышленных сооружениях, на транспорте и т.д. Вот поэтому они и являются первичными средствами пожаротушения.

В номенклатуре основных средств пожарной техники огнетушители по объему производства занимают более 45 – 50 %.

Эффективность их применения очень высокая. Средняя площадь пожаров на объектах, оснащенных огнетушителями, в 7,5 – 9,5 раз меньше, чем площади пожаров на объектах, где они отсутствуют. При этом в 8 – 10 раз снижаются и потери от пожара.

4.1. Классификация огнетушителей и методы оценки

их огнетушащей способности

Огнетушители (ОТ) по виду применяемого огнетушащего вещества подразделяются на водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП) и газовые, в том числе: углекислотные (ОУ), хладоновые (ОХ).
В зависимости от вида используемого огнетушащего вещества огнетушители можно применять для тушения загораний одного или нескольких классов пожаров горючих веществ: А, В, С и Е.

Общие технические требования к огнетушителям и параметрам их характеристик, обеспечивающих эффективное тушение, сформулированы в нормативно-технической документации – НПБ 155-96. Пожарная техника. Огнетушители переносные.

В зависимости от массы огнетушащего вещества устанавливаются минимальные длина, м, струи огнетушащего вещества и продолжительность его подачи, с.

Оценка огнетушащей способности огнетушителей осуществляется на основании их огневых испытаний. Для этой цели созданы специальные модельные очаги пожара класса А и класса В. Модельные очаги пожара класса С и Д не установлены.

Модельные очаги пожаров класса А представляют собой деревянный штабель в виде куба (рис. 4.1). Штабель размещается на двух металлических уголках 2, которые
уложены на бетонные (или ме-таллические) тумбы 3 высотой (400±10) мм.

Рис. 4.1. Устройство деревянного штабеля

(модельного очага) для проведения испытаний

по тушению пожаров класса А:

1 – деревянные бруски; 2 – стальной уголок;

3 – бетонный (металлический) блок

3

1

2

В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород, влажность которых должна быть в пределах 10 –
14 %, сечением 40х40 мм различной длины. Укладывая бруски в различном количестве в горизонтальном слое и изменяя количество слоев, формируют 8 модельных очагов различного ранга от 1А до 20А, как показано в табл. 4.1.

Под штабель устанавливают квадратные поддоны из листовой стали. Их размеры соответст-
вуют площади основания шта-
беля, а высота равна 100 мм. В поддон заливают воду (высота слоя
(30±3) мм), а затем бензин А-76 в количествах, указанных в табл. 4.1. По определенной методике, обусловленной НПБ 155-96, производят тушение подожженного штабеля (время свободного горения (7±1) мин без учета времени выгорания бензина). В процессе тушения фиксируют время подачи огнетушащего вещества и результат тушения. Очаг считает потушенным, если повторное воспламенение не произошло в течение 10 мин.

Таблица 4.1

| Обозначение модельного очага | Длина бруска, ±10 мм | Количество брусков в слое, шт. | Количество слоев | Количество бензина, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А 2А 3А 4А 6А 10А 15А 20А | 500 635 735 800 925 1100 1190 1270 | 6 7 8 9 10 12 15 17 | 12 16 18 20 23 27 30 33 | 1,1 2,0 2,8 3,4 4,8 7,0 7,6 8,2 |

Модельный очаг пожаров класса В представляет собой круглый противень, изготовленный из листовой стали, различного диаметра, высота стенки (230±5) мм. В противни заливают воду (высота слоя 602 мм), а затем бензин А-76 в количестве, указанном в табл. 4.2.

Таблица 4.2

| Ранг очага пожара | Площадь очага, м2 | Количество бензина, л |
| --- | --- | --- |
| 13В 21В 34В 55В 89В 144В 233В 377В 610В | 0,41 0,56 1,07 1,73 2,8 4,52 7,32 11,84 19,16 | 13 21 34 55 89 144 233 377 610 |

Из табл. 4.2 следует, что ранг очага определяется количеством бензина в литрах, заливаемого в противень.

В подожженное горючее после 60 с свободного горения подают огнетушащее вещество. В процессе тушения фиксируют время подачи огнетушащего вещества и результат тушения. Очаг пожара считается потушенным, если в течение 10 мин не произошло воспламенение.

Огнетушители на очагах пожаров всех рангов испытывают по три раза. Испытание выдерживают огнетушители, потушившие пожар в двух попытках.

Огнетушители, снаряженные различными огнетушащими веществами, идентичны по устройству. Они состоят из баллонов (корпусов) для огнетушащего вещества, с горловиной которых соединяются запорно-пусковые устройства. Каждое из них соединено с сифонной трубкой, не доходя до дна баллона на несколько миллиметров. С ней соединены детали, по которым огнетушащее вещество поступает к пистолету (или раструбам) для подачи в очаг горения.

4.2. Газовые огнетушители

Газовые огнетушители подразделяются на огнетушители углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).

В огнетушителях углекислотных огнетушащим веществом является диоксид углерода СО2. Им заполняют баллоны под давлением. При этом СО2 сжижается. Сжиженный СО2 называют углекислотой. Количество СО2 должно быть таким, чтобы при +50 оС давление в баллоне не превышало 15 МПа. При 20 оС оно равно 5,7 МПа.

Углекислота в баллоне занимает не весь его объем, а только часть. Другая часть приходится на углекислый газ, который под высоким давлением вытесняет углекислоту в очаг горения. Следовательно, ОУ являются закачными (З).

Р, МПа

t, оС

Рис. 4.2. Изменение давления СО2

в огнетушителе в зависимости

от температуры при различных

значениях К

Рис. 4.3.Огнетушитель углекислотный ручной:

1 – баллон; 2 – трубка сифонная;

3 – головка запорная; 4 – рычаг;

5 – ручка; 6 – чека; 7 – трубка

выпускная; 8 – раструб

1

2

3

4

Этикетка

8

7

6

5

Соотношение между газовой и жидкой фазами характеризует наполнение баллона и определяется коэффициентом наполнения К. Коэффициент наполнения – это отношение количества углекислоты (в кг) к объему баллона (в л), в котором она находится. В среднем его величина равна 0,7.

В ОУ вытесняющий газ автоматически генерируется из углекислоты (рис. 4.2). Этим обусловлены особенности их конструкций.

ОУ производят в различном исполнении: переносные и передвижные.

Передвижные ОУ исполняют вместимостью до 80 л углекислоты. Их обозначение включает аббревиатуру ОУ (огнетушитель углекислотный) и цифру, обозначающую вместимость баллона в литрах.

ОУ переносного типа представлен на рис. 4.3.

Сифонная трубка 2 не доходит до дна на расстояние 3 – 4 мм и срезана под углом 30о. В огнетушителях ОУ-6 или ОУ-8 и др. вместо трубки 7 может использоваться бронированный шланг.

Запорная головка 3 предназначена для запирания углекислоты в баллоне, ее подачи в раструб 8 для тушения. Кроме того, в нем размещается предохранительная мембрана. При чрезмерном повышении давления СО2 в баллоне она разрушается, предохраняя разрыв баллона.

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Рис. 4.4. Запорно-пусковое устройство ОУ:

1 – корпус; 2 – штуцер для соединения с раструбом; 3 – пружина; 4 – шайба;

5 – предохранительная мембрана; 6 – втулка поджимная; 7,8 – шайбы;

9 – штуцер (с сифонной трубкой) для соединения с баллоном; 10 – поршень;

11 – шток; 12 – рычаг; 13 – чека

Принципиальная схема запорной головки показана на рис. 4.4. В этом положении СО2 в газообразном состоянии заполняет камеру, где размещена пружина 3. В случае чрезмерного повышения давления в баллоне разрушится предохранительная мембрана 5 и огнетушитель разрядится. При необходимости подать углекислоту на тушение пожара следует вынуть чеку 13 и прижать рычаг 12 с кулачком к ручке огнетушителя. Кулачок переместит шток 11 и поршень 10, по его каналам углекислота поступит из баллона к штуцеру 9 в раструб (см. рис. 4.3).

Заполнение ОУ углекислотой производят, подавая ее в отверстие, в которое вставляется трубка 7 (рис. 4.3) при смещении поршня 10 (рис. 4.4) влево рычагом 12.

При вытеснении углекислоты из баллона и поступлении ее в раструб происходит ее расширение, сопровождающееся сильным охлаждением 
(до –70 оС). При этом углекислота превращается в хлопья «снега». При поверхностном тушении «снежным» диоксидом углерода его разбавляющее действие сопровождается охлаждением очага горения.

К числу недостатков ОУ следует отнести снижение эффективности выброса углекислоты в зону горения при низких температурах.

ОУ вместимостью баллонов 10 – 80 л называют передвижными (рис. 4.5). ОУ вместимостью 20 – 30 л комплектуют из ОУ-10, соответственно по 2 – 3 штуки. Они перемещаются на тележке (см. рис. 4.5). ОУ вместимостью 40 л перемещают на горизонтальной трехколесной тележке. ОУ вместимостью 80 л комплектуют из двух огнетушителей по 40 л.

Запорные головки передвижных огнетушителей идентичны рассмотренным раньше для переносных огнетушителей.

Некоторые ОУ при большой длине бронированного шланга до раструба (например, ОУ-20) оборудуются выпускным клапаном. Его устанавливают перед раструбом и рекомендуют применять при тушении пожаров классов А и В и особенно Е (электроустановок) напряжением до 1000 В.

Некоторые общие параметры технических характеристик ОУ приводятся в табл. 4.3.

Рис. 4.5. Передвижной ОУ-10:

1 – колесо с деталями крепления;

2 – скат в сборе; 3 – хомут верхний;

4 – чека; 5 – шланг; 6 – запорно-пусковое устройство; 7 – ручка;

8 – раструб; 9 – баллон для

углекислоты

5

4

3

2

1

9

8

7

6

Все ОУ работоспособны в диапазоне температур от –20 до +60 оС.

В огнетушителях хладоновых огнетушащим веществом являются галоидоуглероды. Это соединения атомов углерода и водорода, в которых атомы водорода частично или полностью замещены атомами галоидов. К ним относятся атомы фтора F, брома Br, хлора Cl. Такие соединения условно называют хладонами.

Хладоны с низкой температурой кипения применяются в газообразном состоянии. Ими под давлением заполняют баллоны огнетушителей и используют для тушения так же, как углекислотные огнетушители.

Хладоны с температурой кипения выше 30 оС используются так же, как жидкие огнетушащие средства. Их распыляют из огнетушителей с помощью давления сжатого воздуха, азота или хладона с низкой температурой кипения.

Таблица 4.3

| Огнетушители | Вместимость баллона, л | Масса заряда, кг | Время выхода СО2, с | Класс пожара и размер модельного очага | Масса ОУ, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переносные | 1,5 – 8 | 1,05 – 5,6 | 8 – 12 | 10В – 55В | 1,5 – 8 |
| Передвижные | 10 – 80 | 7 – 56 | 15 – 20 | 55В – 144В | 30 – 139 |

Конструкция запорно-выпускных устройств аналогична используемым в ОУ.

Основным огнетушащим действием хладонов является ингибирующий (тормозящий) эффект. В очаге пожара хладоны разлагаются, образующиеся при этом продукты оказывают тормозящее действие на процесс горения.

ОХ рекомендуется применять для тушения пожаров класса А, В, С и электроустановок.

Некоторые параметры, характеризующие их применение, приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

| Масса в огнету- шителе, кг | Минимальный ранг очагов пожара |  | Минимальные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | дальность струи, м | продолжи- тельность подачи, с |
| ≤1 >1≤2 >2≤4 >4≤6 >6 | - - - 1А 2А, 3А | 13В 21В 34В 55В 89В | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 4 |

Преимуществами хладонов является то, что при тушении пожаров они полностью испаряются. Вследствие низкой температуры кипения хладоны имеют высокую морозоустойчивость. Это позволяет использовать их при низких температурах.

Хладоны токсичны, поэтому их опасно применять для тушения пожаров в тесных, плохо проветриваемых помещениях.

Хладоны не могут применяться для тушения в подвалах, шахтах, для тушения пожаров, сопровождающихся тлением, так как создается опасность образования токсичных продуктов пиролиза. Нельзя их применять для тушения пожаров легких металлов (Mg, Na, Al и др.), так как при взаимодействии с ними может произойти взрыв.

4.3. Порошковые огнетушители

В огнетушителях порошковых (ОП) огнетушащим веществом являются порошковые составы. Механизм тушения порошковыми составами обусловлен рядом факторов. Он основан на разбавлении горючей среды газообразными продуктами разложения порошка, охлаждении зон горения. Важную роль играет возникновение эффекта огнепреградителя, обусловленного прохождением пламени между частицами в струе порошка. Имеет значение также ингибирование химических реакций в пламени.

Коэффициент наполнения ОП изменяется в пределах 0,8 – 0,9.

Порошковые огнетушители являются универсальным средством пожаротушения и предназначены для тушения пожаров классов А,В,С и электроустановок (под напряжением до 1000 В). Они используются для защиты от пожаров жилых помещений, общественных и промышленных сооружений, транспорта и других объектов.

К числу недостатков ОП относятся слеживание порошка, а также снижение давления газа в закачных огнетушителях.

Рис.4.6. Порошковый огнетушитель закачной:

1 – баллон; 2 – шланг; 3 – кронштейн;

4 – кольцо; 5 – запорно-пусковая головка;

6 – рычаг; 7 – ручка; 8 – индикатор

давления; 9 –манометр; 10– кронштейн

транспортный; 11 – этикетка

14

24

34

44

54

64

74

84

94

104

114

Рис. 4.7. Запорно-пусковая головка

закачного ОП:

1 – сифон; 2 – ниппель; 3 – корпус

огнетушителя; 4 – пружина; 5 – корпус головки; 6 – клапан; 7 – чека; 8 – рычаг;

9 – индикатор давления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Для пожаротушения применяют переносные и передвижные ОП. По способу вытеснения порошка из огнетушителя их классифицируют на закачные (З), баллончиковые (Б) и газогенераторные (Г). В переносных ОП применяются все три способа вытеснения порошка, а в передвижных – используется только закачка вытесняющего газа.

8

Закачной переносной ОП представлен на рис. 4.6. Запорно-пусковая головка 5, как и в ОУ, предназначена запирать баллон ОП от произвольного выхода из него вытесняющего газа и открывать каналы для выхода из огнетушителя тушащего порошка.

Принципиальная схема за-
порно-пускового устройства за-
качных ОП представлена на рис. 4.7. В исходном положении давление закачанного в ОП газа измеряется индикатором 9. Величина утечки для закачных огнетушителей не должна превышать 10 % в год от рабочего давления. Для подачи порошка на тушение необходимо вытащить чеку 7 и нажать на рычаг 8. Кулачок надавит на клапан 6 и переместит его вниз. При этом сожмется пружина 4 и порошок по сифонной трубке поступит в камеру пружины 4 и по каналу в корпус 5 на тушение. Если отпустить рычаг 8, то пружина 4 прижмет клапан к его седлу и подача порошка прекратится.

Передвижные ОП имеют две конструктивные особенности. Они вмещают 50 или 85 кг порошка, поэтому устанавливаются на двух-
колесной тележке. Кроме того, для заполнения вытесняющим газом баллона огнетушителя в его крышке закреплен специальный зарядник. Он представляет собой обратный клапан с пружиной, смонтированной в штуцере, закрываемом крышкой с резьбой.

Рис. 4.8. Баллончик в сборе:

1 – баллончик; 2 – мембрана; 3 – ниппель; 4 – корпус запорно-пусковой головки;

5 – рычаг; 6 – игла; 7 – пружина

2

1

3

4

5

6

7

ОП с баллончиком сжатого газа (Б). Эти огнетушители в отличие от ОП (З) имеют в запорно-пусковой головке встроенный баллончик с газом, сжатым до 15 МПа (рис. 4.8). При нажатии на рычаг 5 игла 6 проколет мембрану 2 и газ баллончика поступит в корпус огнетушителя по каналам в ниппеле 3. Сжатый газ будет поступать также и в сифонную трубку, взрыхляя порошок, заставляя вытесняться его в шланг, а затем в ствол. В месте соединения сифонной трубки со шлангом установлена защитная мембрана из полиэтиленовой пленки. Она разрушается под давлением 0,3 – 0,4 МПа и предотвращает попадание влаги вовнутрь огнетушителя.

Ствол ОП позволяет выпус-
кать порошок весь сразу или по частям. Для этого необходимо периодически отпускать рукоятку, пружина которой закроет ствол.

Для пожаротушения приме-
няют переносные и передвижные ОП. Их обозначение включает аббревиатуру и цифры. Цифры приближенно означают количество порошка (в кг). Например, ОП-2(З) или ОП-5(Б). В первом случае огнетушитель порошковый закачной (З), во втором – с баллончиком (Б).

Некоторые параметры технических характеристик ОП представлены в табл. 4.5.

Таблица 4.5

| Огнету-шители | Количество порошка, кг | Класс пожара и размер модельного очага | Время подачи порошка, с | Длина выброса, м | Масса ОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перенос-ные Передвиж-ные | 0,85 – 12 42,5 – 85 | 1А, 13В – 4А, 144В 6А,23В – 10А, 233В | 5 – 30 25 – 45 | 3 – 5 6 | 2,5 – 20,5 100 – 200 |

Передвижные ОП устанавливают на тележках. Все ОП работоспособны при температурах воздуха от –40 до +50 оС.

Рис. 4.9. Огнетушитель

порошковый газогенераторный:

1 – баллон; 2 – этикетка;

3 – ручка; 4 – головка в сборе;

5 – трубка сифонная; 6 – шланг;

7 – пистолет

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 4.10. Головка запорная:

1 – газогенератор; 2 – корпус

головки; 3 – чека; 4 – грибок;

5 – боек

1

2

3

4

5

Огнетушители порошковые с газогенерирующими устройствами. В этих огнетушителях используются газогенерирующие устройства (ГГУ), которые создают рабочее давление в корпусах огнетушителей и вытесняют огнетушащий порошок, предназначенный для тушения очага горения. Их производят в двух вариантах. Огнетушители порошковые – ОП(Г) и модули порошкового пожаротушения (МПП).

Огнетушители ОП(Г). Они отличаются от огнетушителей ОП наличием газогенерирующего устройства, устанавливаемого внутри корпуса. Они имеют ряд достоинств. Давление в корпусе огнетушителя отсутствует, поэтому они более надежны в работе и безопасны при хранении. Их масса при одинаковой вместимости меньше, чем у ОП с другим способом вытеснения огнетушащего вещества. Важна также простота перезарядки, так как не требуется компрессорное оборудование.

Особенностями конструкции ОП(Г) является (рис. 4.9) то, что запорная головка 4 в сборе и трубка сифонная 5 выполнены и установлены раздельно. Поэтому управление выпуском порошка осуществляется только пистолетом 7.

Принципиальная схема головки ОП(Г) представлена на рис. 4.10. В корпус головки 2 ввинчивается генератор 1.
Головка, в свою очередь, ввинчивается в крышку корпуса огнетушителя. Приведение огнетушителя в рабочее состояние производится в следующей последовательности: вынимают чеку 3 и ударяют по грибку 4, боек 5, ударяя о пистон, приводит в действие газогенератор 1. Выделяющийся газ и будет вытеснять порошок из баллона огнетушителя. Рабочее давление в баллонах не превышает 1,2 МПа.

Некоторые параметры технических характеристик ОП (Г) приведены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

| Огнетушители | Количество порошка, кг | Класс пожара и размер модельного очага | Время подачи порошка, с | Длина выброса, м | Масса ОП, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-2 (Г) ОП-5 (Г) ОП-10 (Г) | 1,5 л 4 9 | - 2А, 55В 4А, 144В | 8 6 10 | 4 3,5 4,5 | 4 8,2 13 |

ОП (Г) работоспособны в диапазоне температур окружающей среды от –20 до + 60 оС.

Модуль порошкового пожаротушения. Это огнетушители стационарные, импульсные, одноразового действия с частично разрушающимся элементом конструкции.

Рис. 4.11. Модуль порошкового

пожаротушения «Буран-2,5»:

а – общий вид; 1 – мембрана; 2 – кольцо;

3 – корпус; 5 – фрагмент крепления к потолку; б – фрагмент МПП; 4 – стакан;

6 – электроактиватор; 7 – газообразователь; 8 – трубка; 9 – огнепроводный шнур;

10 – колпачок; 11 – термопорошок;

12 – лента ПХВ

1

2

3

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121

11

а

Общий вид одного из вариантов конструкции МПП «Буран-2,5» представлен на рис. 4.11. Он состоит из двух сферообразных металлических частей: мембраны 1 и корпуса 3, соединенных кольцом 2. Корпус 3 изготовлен из листа стали. Ст20 или Ст3 толщиной 1,2 мм. Для изготовления мембраны 1 при-меняется лист из алюминия АМ5 или АМ6 толщиной 0,5 – 0,6 мм. На внешней ее поверхности из центра к периферии под углом 120о фрезерованы три канавки. Их глубина равна 0,1 мм, а ширина (0,5±0,1) мм. Эти канавки облегчают разрушение мембраны при срабатывании модуля.

Мембрана 1 и корпус 3 соединены кольцом 2. На корпусе 3 имеется приспособление 5 для креп-
ления модуля к потолку защищаемого помещения.

б

Пространство, ограниченное мембраной и корпусом, предназначено для хранения огнетушащего порошка, газообразователя, электрического активатора и самосра-
батывающего устройства. Общая схема компоновки модуля описанных устройств показана на рис. 4.11, б.

В стакане 4 установлен спрессованный газообразователь 7, опоясанный огнепроводным шнуром 9, который в изоляционной трубке 8 подводится к колпачку 10, заполненному термопорошком 11. Шнур 9 в верхней части присоединен к электроактиватору 6.

При воздействии на мембрану 1 тепла или пламени, уже при нагреве ее до (85±5) оС, самовоспламеняется порошок 11 в колпачке 10. Тепло, распространяясь по горящему шнуру, подводится к газообразователю 7. При его горении выделяется большое количество газов. Этот газ через отверстия в стакане 4 поступает внутрь модуля, повышая в нем давление. При достижении расчетного давления (0,4 – 1,2 МПа для различных модулей) мембрана 1 разрывается по сделанным на ней канавкам, и огнетушащий порошок выбрасывается на очаг горения. Так как мембрана изготовлена из мягкого алюминия, то какие-либо твердые частицы не образуются.

Электропуск модуля осуществляется импульсом тока 100 мА продолжительностью не менее 0,1 с при напряжении на контактах модуля не менее 6В.

МПП производятся в виде цилиндров с плоскими мембранами на их основании. Все они рекомендуются для тушения пожаров класса А и В и электроустановок под напряжением до 5000 В. Однако большинство из них включаются в работу только от электросети и рекомендуются в основном для комплектования автоматических установок пожаротушения.

Некоторые параметры технических характеристик ряда МПП приводятся в табл. 4.7.

Таблица 4.7

| Наименование показателя | Размер- ность | Модели МПП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Буран-0,5» | «Буран-2,5» | «Буран 2,5В»* | «Буран-8»** |
| Масса модуля | кг | 1,6 | 2,9 | 3,6 | 12,0 |
| Масса порошка | кг | 0,48 | 1,95 | 1,95 | 7,0 |
| Габаритные размеры: диаметр длина | мм мм | 100 210 | 250 140 | 250 170 | 250 350 |
| Огнетушащая способность: пожары класса А пожары класса В | м3 м2 м3 м2 | 2 - 2 - | 18 - 16 - | 18 - 16 - | 64 32 42 21 |
| Максимальный ранг пожа- ра класса В | - | 13В | 34В | 34В | 233В |

* Рекомендуется применять во взрывоопасных зонах помещений.

** В зависимости от высоты крепления на потолке или на стене используются другие модификации.

Пример обозначения МПП. МПП(Р) – 0,5-И-ГЭ УХР кат.3,1-ТУ (номер) Р – с разрушающимся элементом; 0,5 – объем (в л) импульсного действия; ГЭ – с газогенерирующим элементом; климатическое исполнение, категория и номер ТУ.

МПП не требуют специального технического обслуживания. Следует только периодически очищать их корпуса от пыли и грязи, протирая их влажной тряпкой. Один раз в 1 – 3 месяца (в зависимости от типа модуля) проверяется корпус модуля для обнаружения вмятин и повреждений. При наличии указанных дефектов корпуса меняют.

Проверка качества огнетушащего порошка производится один раз в пять лет. Модули работоспособны при температуре окружающего воздуха от –50 до +50 оС.

4.4. Огнетушители воздушно-пенные

В огнетушителях воздушно-пенных (ОВП) огнетушащим веществом являются водные растворы пенообразователей. Образование пены осуществляется в пеногенераторах, входящих в комплектацию огнетушителей.

Все виды пен, применяемые в практике пожаротушения, условно относятся к категории изолирующих огнетушащих средств. Следовательно, они действуют по механизму изоляции горючего вещества от зоны горения.  Вместе с тем, особенно при тушении твердых материалов, большое значение может иметь также охлаждающее действие пен.

Особенности конструкции пеногенераторов и концентрации пенообразователя в огнетушителе определяют возможность тушения пожаров пеной низкой (Н) или средней (С) кратности.

В зависимости от массы огнетушащего вещества ОВП могут быть закачными (З) или баллончиковыми (Б).

В ОВП подача огнетушащих  веществ осуществляется по принципам, описанным раньше для порошковых огнетушителей. Регулирование подачи раствора пенообразователя в передвижных огнетушителях осуществляется шаровым муфтовым краном. Он размещается на рукаве перед пеногенератором. В закачных ОВП заполнение баллона вытесняющим газом осуществляется так же, как и в ОП, через специальный зарядник.

Некоторые параметры характеристик ОВП представлены в табл.4.8.

ОВП заряжены водными растворами пенообразователей, поэтому область их применения ограничивается интервалом температур окружающей среды от +5 до +60 оС.

Таблица 4.8

| Огнетушители | Количество огнетушащего вещества, кг | Огнетушащая способность | Рабочее давление, МПа | Время подачи, с | Длина выброса, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВП(Н,С) – 5(З) ОВП(Н,С) – 10(З) ОВП(Н,С) – 50(З) ОВП(Н,С) –100(З) ОВП(Н,С –100(Б) | 4,5 9 42,5 85 85 | 1А,34В 2А,55В 4А,144В 6А,233В 6А,233В | 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 | 30 40 40 60 60 | 3 3,5 6 6 6 | 7,2 14 95 165 180 |

Огнетушители водяные (ОВ). Огнетушащим веществом в ОВ является вода или вода с пенообразующими добавлениями. По принципу вытеснения огнетушащего вещества они относятся к огнетушителям с баллончиком сжатого газа (Б). По значению рабочего давления их относят к огнетушителям низкого давления (до 2,5 МПа). Они перезаряжаются.

Особенности конструкций запорно-распределительных устройств и насадков, формирующих выходящую струю, заключаются в том, что вода из ОВ может подаваться компактной струей (К), распыленной (Р) и мелкодисперсной (М) – диаметр капель меньше 100 мкм.

ОВ можно применять для тушения пожаров класса А и В.

ОВ запрещается применять для ликвидации пожаров под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ. Запрещается также тушить вещества, вступающие в химическую реакцию, которая может сопровождаться интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием продуктов реакции.

В настоящее время специалисты НПО Пульс разработали ОВ, обеспе-
чивающие подачу воды с пенообразующими добавками на расстояние до
3 м. ОВ приводится в действие в течение 5 с и работоспособен при темпе-
ратурах окружающей среды от +5 до +50 оС. Некоторые параметры техни-
ческих характеристик ОВ представлены в табл. 4.9.

Таблица 4.9

| Наименование показателей технической характеристики |  | Размер- ность |  | Огнетушители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОВ-6(Б) |  | ОВ-10(Б) |
| Вместимость корпуса | дм3 |  | 6 |  | 10 |  |
| Объем огнетушащего вещества | дм3 |  | 5 |  | 8,6 |  |
| Огнетушащая способность модельного очага | – |  | 1А 34В |  | 2А 55В |  |
| Рабочее давление в корпусе | МПа |  | 1,0 |  | 1,2 |  |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества | с |  | 30 |  | 40 |  |
| Масса огнетушителя | кг |  | 9,5 |  | 15 |  |

4.5. Огнетушители аэрозольные

В огнетушителях аэрозольных (ОА) в качестве огнетушащего аэрозоля используются аэрозолеобразующие огнетушащие составы. Они представляют собою твердотопливные или пиротехнические композиции. Их особенность в том, что они способны гореть без доступа воздуха. Образующиеся при горении газы состоят из высокодисперсных частиц, солей и окислов щелочных металлов, обладающих высокой огнетушащей способностью по отношению к углеводородному пламени.

Механизм действия огнетушащего аэрозоля во многом аналогичен механизму действия огнетушащих порошков на основе щелочных металлов. Более высокая его эффективность обусловлена большей дисперсностью частиц и некоторым снижением концентрации кислорода в защищаемом помещении.

Тушение аэрозолями осуществляется объемным способом и рекомендуется применять при пожарах подкласса А2 и класса В в помещениях с воздушной средой, при атмосферном давлении и имеющих негерметичность помещения до 0,5 %. Применяются также для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В.

Преимущественная область применения – моторные и багажные отсеки автомобилей; помещения с наличием легковоспламеняющихся веществ (в том числе ЛВЖ и ГЖ), горючих газов; электрические установки; хранилища материальных ценностей.

Применение ОА не эффективно для материалов, горение которых происходит в тлеющем режиме или способных гореть без доступа воздуха, порошков металлов.

Запрещается их применение в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ОА.

ОА – это генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) с заданными параметрами подачи аэрозоля в защищаемое помещение.

Некоторые параметры технической характеристики ОА типа «Допинг» (ООО ЭПОТОС-1) приводятся в табл. 4.10.

Таблица 4.10

| Показатели характеристик | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Объем защищаемого объекта | м3 | 2 |
| Масса аэрозолеобразующего вещества | кг | 0,24 |
| Масса охладителя | кг | 0,27 |
| Продолжительность работы | с | Не более 20 |
| Время запуска | с | Не более 2 |
| Габаритные размеры: диаметр высота | мм мм | 60 160 |
| Масса | кг | 1,5±0,2 |

ГОА состоит из корпуса (рис. 4.12) с одним или несколькими отверстиями, содержащего заряд аэрозолеобразующего состава. Порошок охладителя обеспечивает снижение температуры аэрозоля и средства его ини-
циирования.

Рис. 4.12. Генератор огнетушащего аэрозоля:

1 – кронштейн; 2 – винт; 3 – гайки; 4 – провода для подключения к источнику тока;

5 – термочувствительный шнур

1

2

5

1

4

3

2

90

90

60

160

Рис. 4.13. Схема подключения ГОА

к источнику питания:

1 – ГОА; 2 – аккумуляторная батарея;

3 – любой потребитель; 4 – включатель;

5 – разъем; 6 – электронагреватель

5

6

1

2

3

4

Закрепление огнетушителя параллельно стенке объекта или под углом к ней (на рисунке показано пунктиром). Отверстие для истечения аэрозоля с термочувствительным шнуром следует направлять на вероятное место возникновения загорания.

Огнетушитель запускается от источника тока напряжением 12 – 36 В в течение не более 2 с при величине тока 1,5 – 2 А. Запуск возможен от воздействия на термочувствительный (огнепроводной) шнур открытого пламени или от нагрева до температуры свыше 200 оС.

Работа ОА сопровождается характерным шипящим звуком. При этом выделяется аэрозоль в виде серо-голубого тумана. После срабатывания ОА и тушения пожара не рекомендуется открывать защищаемый объем не менее 3 минут для предупреждения повторного возгорания. Продукты тушения и пожара удаляются простым проветриванием
и протиркой влажной ветошью.

Пример подключения ОА к электропитанию показан на рис. 4.13. При включении выключателя 4 от аккумуляторной батареи 2 так поступит к электронагревателю 6. Гидрогенератор сработает и аэрозоль потушит начавшееся загорание.

4.6. Выбор, размещение и техническое обслуживание огнетушителей

Выбор типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают на основании оценки класса пожара, который может в нем возникнуть. Эффективность их применения зависит как от заряженного огнетушащего вещества, так и в ряде случаев от характеристик образующихся струй.

Огнетушители рекомендуется применять в соответствии с требованиями НПБ 166-97, приведенными в табл. 4.11.

Таблица 4.11

| Класс пожара | Огнетушители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водные |  | воздушно-пенные |  | порошковые | углекислотные | хладоновые |
|  | Р | М | Н | С |  |  |  |
| А | +++ | ++ | ++ | + | ++2) | + | + |
| В | – | + | +1) | ++1) | +++ | + | ++ |
| С | – | – | – | – | +++ | – | + |
| D | – | – | – | – | +++3) | – | – |
| Е | – | – | – | – | ++ | +++4) | ++ |

1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени.

2) Для огнетушителей, заряженных порошком, тушащим пожары класса А,В,С,Е.

3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и  оснащенных успокоителем порошковой струи.

4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса;
– огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг.

Основные показатели огнетушителей отражаются в структуре их обозначений, приводимой ниже.

ХХ(Х) – ХХ(Х) – ХХА; ХХВ; С – (Х) ХХ Х

,

1    2        3   4                5                  6     7   8

где 1 – тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ); 2 – кратность пены (Н, С), вид струи: компактная (К); распыленная (Р), мелкодисперсная (М); 3 – вместимость корпуса, л; 4 – принцип вытеснения ОТВ (з, б, г, ж, т); 5 – ранг очага, класс пожара; 6 – модель (01, 02 и т.д.); 7 – климатическое исполнение (У1, Т2 и т.д.); 8 – обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ).

В мелкодисперсных струях средний диаметр капли меньше 100 мкм.

Пример условного обозначения:

ОВП(Н)-10(г)-2А; 55В-(01)У2 ГОСТ…

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП), низкой кратности (Н), вместимостью корпуса 10 л, вытеснение огнетушащего вещества газогенерирующим элементом (г), для тушения загорания твердых горючих материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ (ранг очага 55В), модель 01, климатическое исполнение У2, ГОСТ Р…

ОП-5(з)-3А; 89В; С-(01) Т2 ГОСТ Р…

Огнетушитель порошковый (ОП), вместимостью корпуса 5 л, закачной (з), для тушения загораний пожаров твердых горючих материалов (ранг очага 3А), жидких горючих веществ (ранг очага 89В) и газа (С), модель 01, климатическое исполнение Т2, ГОСТ Р…

Обеспечение эффективного применения огнетушителей обусловлено рациональным их размещением на охраняемом объекте и поддержанием его работоспособности, т.е. периодическим контролем его технического состояния и обслуживания.

Размещение огнетушителей должно осуществляться так, чтобы они наиболее эффективно использовались как первичные средства пожаротушения. Реализация этого принципа обусловлена выполнением ряда простых требований в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Во-первых, огнетушители следует размещать вблизи мест наиболее вероятных возникновений пожаров вдоль проходов и на выходе из помещений. От возможных мест пожаров огнетушители размещают на различных расстояниях в зависимости от категорий помещений. Так, для общественных зданий и сооружений они должны быть не более 2 кг для помещений категорий А,Б,В до 30 кг и т.д.

Они могут крепиться на кронштейнах или в специальных шкафах.

Огнетушители массой до 15 кг должны устанавливаться так, чтобы их верх был на высоте не более 1,5 м от пола, а более тяжелые – не выше 1 м. Они могут устанавливаться и на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Во-вторых, при размещении огнетушителей должно быть исключено влияние на них факторов, снижающих их надежность (солнечные лучи, тепловые потоки, механические воздействия).

В-третьих, они должны располагаться так, чтобы все надписи и пиктограммы были хорошо видны и доступ к ним был свободным. Указатели о размещении огнетушителей следует располагать на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м от уровня пола.

Техническое обслуживание огнетушителей должно обеспечивать поддержание их в постоянной готовности к использованию и надежной работе всех узлов на протяжении всего срока эксплуатации. Это обеспечивается четкой регламентацией их обслуживания.

Контроль технического состояния огнетушителей и их обслуживание осуществляется специально подготовленными лицами, назначенными приказом по предприятию или учреждению.

Проверка первоначальная осуществляется перед введением огнетушителя в эксплуатацию. При этом производится внешний осмотр и комплектность огнетушителя, состояние места его установки, возможность свободного доступа к нему. На деталях огнетушителей не должно быть механических повреждений, индикаторы или манометры должны быть исправными.

Ежеквартальная проверка включает осмотр места установки огнетушителей, подхода к ним и внешнего осмотра.

Ежегодная проверка производится в объеме ежеквартальной проверки и дополнительно контролирует величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или  из газового огнетушителя. Производят также вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), проверку состояния фильтров, параметров огнетушащих веществ. Если они не будут соответствовать требованиям нормативных документов, необходимо перезарядить огнетушители.

Не реже одного раза в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом разряжают, полностью очищают корпус огнетушителя от остатков ОТВ, проводят гидравлическое его испытание на прочность и пневматическое испытание на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Обобщенные требования по проверке и перезарядке огнетушителей приведены в табл. 4.12.

Таблица 4.12

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода (вода с добавками) | Раз в год | Раз в год |
| Пена* | Раз в год | Раз в год |
| Порошок | Раз в год (выборочно) | Раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |
| Хладон | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |

*Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.

Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, или фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей.

Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, – не реже одного раза в два года.

О проведенных проверках и испытаниях делаются отметки на огнетушителе, в его паспорте и в журнале учета огнетушителей.