МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УСТРОЙСТВО ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ

Настоящие рекомендации разработаны Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области и предназначены для руководителей муниципальных образований и органов местного самоуправления, Московской области.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пожарный водоем. Требования нормативных документов к пожарным водоемам. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основные этапы устройства и гидроизоляции пожарных водоемов. |  |  |
| 3. | Примерная стоимость строительства водоема в зависимости от его параметров. |  |  |

Пожарный водоем. Требования нормативных документов к пожарным водоемам.

Пожарный водоем - это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения воды на цели наружного пожаротушения. Пожарный водоем входит в комплекс сооружений пожарного водоснабжения. Пожарные водоемы создаются на промышленных объектах и в населенных пунктах, которые не оборудованы централизованной системой подачи воды.

При устройстве противопожарного водоёма помимо общестроительных моментов необходимо учитывать требования нормативных документов в области пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарным водоёмам. Данные требования изложены в Федеральном законе от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и разработанном в развитие данного закона Своде правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Ранее аналогичные требования содержались в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) допускается:

- для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;

- для отдельно стоящих зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений (театры, музеи выставки), зданий по обслуживанию населения (магазины вокзалы поликлиники и т.п.), зданий учебных заведений, научных и проектных организаций, учреждений управления объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;

- для всех зданий объемом свыше 1000 м3;

- для производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;

- для складов грубых кормов объемом до 1000 м3;

- для складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;

- для зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Непосредственно у водоема устанавливается знак приведенный на рисунке 1. Основа цветографического изображения и соотношение размеров указателя должны соответствовать рисунку 2. Доля красного сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %. Графический символ должен быть белого цвета. На знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую надпись. Надпись может быть выполнена белым цветом на красном фоне.

Рис. 1

Рис. 2

#### а, b — стороны квадрата и прямоугольника (2a = b); 1 — основная поверхность; 2 — кант

В случаях, когда требуется уточнить, ограничить или усилить действие основных знаков безопасности, а также для информации (например указать объем водоема или расстояния до водоисточника) в сочетании с основными знаками допускается установка дополнительных знаков. Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных знаков безопасности должны соответствовать рисунку 3.

Рис. 3.

а, b — стороны прямоугольника (2а = b); 1 — основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма

Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже или справа, или слева от основного знака безопасности. Форма дополнительных знаков безопасности — прямоугольник; цвет основной поверхности — соответствующий цвету основного знака безопасности. Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой основной поверхностью не наносят. Поясняющая надпись должна быть белого цвета.

При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

Подачу воды для заполнения таких прудов надлежит предусматривать естесственным путем или по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.

При расчёте необходимого запаса воды нужно учитывать, что для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.

Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формул приведённых в указанных выше нормативных документах СП 8.13130.2009 и СНиП 2.04.02-84*. Например, для населенного пункта с количеством жителей от 1 до 5 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 5 л/с (при застройке зданиями высотой до 2-х этажей включительно независимо от степени огнестойкости). Продолжительность тушения одного пожара принимается по п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* и составляет 3 часа (10800 сек.) Таким образом расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для указанного населенного пункта будет выглядеть так: 10800 с х 5 л/с = 54000 л = 54 м3 .

Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м при наличии на вооружении автонасосов и 100 – 150 м при наличии на вооружении мотопомп.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

Основные этапы устройства и гидроизоляции пожарного водоема.

Основными этапами устройства и гидроизоляции пожарного водоема являются:

расчет объема пожарного водоема (согласно СНиП 2.04.02-84 и СП 8.13130.2009)

определение места для создания пожарного водоема

определение конфигурации пожарного водоема, с учетом формирования безопасных уклонов

создание проекта пожарного водоема

устройство пожарного водоема

гидроизоляция пожарного водоема

оборудование подъездных путей (при необходимости насосной станции).

Необходимо так же учитывать и фактор безопасности, так как например в населенных пунктах, дачных и коттеджных поселках пожарный пруд является еще и несанкционированной зоной отдыха жителей.

Открытый противопожарный водоём представляет собой естественный или искусственно созданный пруд. (Рис. 4)

Рис. 4

В настоящее время при строительстве таких сооружений используются гидроизоляционные пленки и различного рода мембраны. Например, мембрана из синтетического каучука типа ЭПДМ (EPDM) позволяет надежно гидроизолировать противопожарный водоём, пруд, искусственное озеро и т.п. Мембрана по виду напоминает лист резины, черного цвета. Особенности химического строения указанной мембраны придает материалу стойкость к высоким температурам, солнечной радиации, окислению от воздействия промышленных выбросов и агрессивных сред. Мембрана долговечна, стойка к перепадам температур, сохраняет гибкость до 600 С, не токсична и позволяет создать здоровую экосистему в водоеме. Эластичность такой мембраны составляет более 300%, что придает ей преимущества перед другими гидроизоляционными пленками на неровном основании в климатических условиях России. На рис. 5 можно увидеть эластичные свойства мембраны при просадке грунта.

Рис. 5

Подготовительные работы перед рытьем котлована включают разметку и снятие верхнего слоя почвы. При проектировании водоема внушительных размеров рекомендуется провести специальное геодезические исследование почвы. Динамика волн больших водоемов может вызвать разрушение и эрозию грунта. Нужно также предусмотреть дренаж, необходимый для того, чтобы территорию рядом с водоемом не затапливало во время дождя или при близком соседстве грунтовых вод. По ходу рытья котлована его стенки уплотняются и формируются террасы для растительности, как показано на рис.6.

Рис. 6

Поверхность, на которую будет укладываться мембрана, должна быть тщательно уплотнена и очищена от острых камней и корней деревьев. После того, как грунт утрамбован, котлован засыпается слоем песка толщиной 5 - 10 см и проливается водой. Затем настилается защитный слой из стеклоткани или нетканного материала. После этого можно выстилать котлован мембраной. Мембрана укладывается из центра котлована к его краям и при необходимости может быть растянута на сложном рельефе пруда. Рекомендуется по периметру пруда края мембраны зафиксировать в траншее с размерами 50х50 см. Траншея после укладки мембраны засыпается грунтом. Изображения готовых пожарных водоемов приведены на рисунках 7 и 8.

Рис. 7							Рис. 8

Водоем заливается на 1/3 водой, чтобы она своим давлением равномерно распределила мембрану по дну и стенам водоема. Затем водоем заполняется полностью.

Примерная стоимость строительства водоемов в зависимости от их параметров.

В сети интернет выложено множество предложений по устройству противопожарных водоёмов, проведённый анализ стоимости водоёма показал следующее:

| Вариант на 75 000 л. | Габариты дл. 8 м., шир. 8 м., гл. 1,5 м.открытый | 199 тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Вариант на 100 000 л. | Габариты дл. 10 м., шир. 10 м., гл. 1,5 м.открытый | 249 тыс. руб |
| Вариант на 200 000 л. | Габариты дл. 10 м., шир. 12 м., гл. 2 м.открытый | 299 тыс. руб |

В эту сумму входит:

1. Подготовка ложе пожарного водоема.

2. Укладка геотекстиля (подложка под пленку для защиты от порезов).

3. Застилка пленки (бутилкаучук гарантированный срок службы не менее 50 лет)

В указанную стоимость не входит заполнение водоёма водой.

Список используемой литературы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.»