|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАСТОЯЩИЙ КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ. ДОКУМЕНТЫ И ЧЕРТЕЖИ, ВХОДЯЩИЕ В НАСТОЯЩИЙ КОМПЛЕКТ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАННОГО ОБЪЕКТА, НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ И БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «РЕЗИНОАСБОПРОЕКТ». ПРИ ЭТОМ ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «РЕЗИНОАСБОПРОЕКТ» РАССМАТРИВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА ДОКУМЕНТАЦИИ И СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Барышников |  |  |  | Барышников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Настоящий комплект разработан по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано | ТхО |  |  |  | ПБ | договору N146/09 от 07.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Ведомость основных комплектов рабочих чертежей по объекту приведена в комплекте 394-2-1-ОЗС В состав основного комплекта входит 4 документа (4,375 листа ф.А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  | 03.10 | Многопрофильный медицинский центр | Стадия | Лист | Листов |  |  | Листов |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Нач.отдела |  |  |  |  |  | 03.10 |  | Р | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Норм.контр. |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гл.спец. |  |  |  |  |  |  | Пожарная сигнализация. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нач.группы |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Пожарная сигнализация. Общие данные |  |
|  | В состав листа входит: |  |
|  | - ведомость рабочих чертежей основного комплекта (лист 2) |  |
|  | - ведомость ссылочных и прилагаемых документов (лист 3) |  |
|  | - общие указания (лист 4,5) |  |
| 2 | Схема структурная |  |
| 3 | Схема соединений |  |
| 4 | План расположения оборудования и проводок |  |

| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 394-2-1-ПС.СО-1 | Спецификация оборудования |  |

- Общие указания

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях, и передачи извещений о возгорании.

Средствами пожарной сигнализации оборудуются помещения медицинского центра в соответствии с их назначением и требованиями СП5.13130.2009.

Автоматическая  установка пожарной сигнализации построена на основе оборудования НВП «Болид». Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи прибора приемно- контрольного (ППК) «Сигнал-20П». Прибор осуществляет контроль 20-ти шлейфов, управляет своими выходами и выдает тревожные извещения на пульт управления «С2000М».

В качестве датчиков пожарной сигнализации в помещениях используются дымовые оптико-электронные извещатели ИП212-3СМ и ручные извещатели ИП513-3 исп.01. В связи с тем, что объем горючей массы на 1м кабельной линии, прокладываемой за подвесным потолком в коридорах, превышает 1,5л,  запотолочное пространство также оборудуется дымовыми пожарными извещателями. Для контроля состояния этих извещателей предусматривается установка устройств шлейфовых контрольных УШК-01.

В защищаемых помещениях устанавливается не менее двух извещателей, расстояние между которыми не менее нормативного (СП5.13130.2009 пп. 13.3.2, 13.4.1). Формирование сигналов управления речевым и световым оповещением, отключение вентиляции, разблокировка электромагнитных замков эвакуационных выходов, выдача сигнала на опускание лифтов осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя (СП5.13130.2009 п.14.2).

В соответствии с СП3.13130.2009 в здании медицинского центра предусматривается установка световых указателей «Выход» и речевое оповещение людей при пожаре. Речевое оповещение выполняется по черт. марки «СОЭ». Над эвакуационными выходами предусматривается установка световых указателей «Выход» типа «Люкс-МС», в помещении операционной устанавливается световой оповещатель «Пожар». Программа управления световыми оповещателями: «Мигать из состояния выключено». Запуск речевого оповещения и управление световым оповещением осуществляется с помощью блока контрольно-пускового «С2000-КПБ», который выполняет контроль состояния всех коммутируемых цепей на обрыв и короткое замыкание.

Отключение вентиляции, управление электромагнитными замками и лифтом осуществляется с помощью выходных реле прибора «Сигнал- 20П» и реле блоков сигнально- пусковых «С2000-СП1».

Приборы системы пожарной безопасности производства НВП «Болид» работают под управлением пульта контроля и управления «С2000М», который устанавливается на посту охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пульт обеспечивает отображение на ЖКИ сообщений о пожаре и неисправности, а также осуществляет звуковую сигнализацию происходящих в системе событий. Для наглядной индикации состояния ШС на посту охраны предусматривается  установка блока индикации «С2000-БИ».

По просьбе заказчика сигналы «Пожар», «Тревога проникновения», «Неисправность», «Отключение питания» дублируются на пост охраны в здании ЗАО «УК» НТМ- Холдинг.  Тревожные и информационные извещения о событиях на объекте передаются по радиоканалу на одноканальный приемник с помощью оборудования фирмы «Альтоника». В случае неустойчивого приема радиосигнала необходимо использовать выносную антенну. Рекомендации по установке антенны приведены в документации на оборудование.

Электроснабжение установки пожарной сигнализации осуществляется от двух независимых источников через АВР с применением ИБП на момент переключения АВР (см. черт. марки «ЭМ»). Для электроснабжения приборов применяется резервированный источник питания РИП-12 исп.02, обеспечивающий выходное напряжение 12В, ток 2А. РИП обладает защитой от короткого замыкания и перегрузки цепей и дистанционным выходом пропадания сетевого питания и короткого замыкания цепей. Так как электропитание осуществляется по первой категории согласно ПУЭ, устанавливается РИП с АКБ 7Ач, обеспечивающей достаточное время для эвакуации. В режиме «Пожар» время работы системы от аккумуляторной батареи составит 3 часа.

Приборы «Сигнал-20П», «С2000-КПБ», «С2000-СП1», источник питания устанавливаются на стене в помещении серверной. Передача сигналов в системе осуществляется по интерфейсной линии связи RS- 485, объединяющей все приборы системы.

Прокладка  линий шлейфов сигнализации, линий светового оповещения и линии интерфейса RS-485 осуществляется кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, типа КПСЭнг- FRLS (сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени-180 мин).

Кабели прокладываются в коридорах за подвесными потолками в лотках, в кабинетах - в  стенах в гофротрубах и в кабель- каналах по потолку.