Приложение №-1

к проекту АУПС и СОУЭ

ИП  ----------------------------

( наименование организации -  заказчика )

| = СОГЛАСОВАНО = |  | = УТВЕРЖДАЮ = |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК |
| Директор |  | Индивидуальный предприниматель |
| (Должность) |  | (Должность) |
| _______________ / ---------------------------/ |  | _______________ / ----------------------- / |
| "____" _____________ 2009 г. |  | "____" _____________ 2009 г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И

## СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

### Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу:

### г. ----------------, пр. -------------------,

### Крытый плавательный бассейн. Раздевалки. Хозяйственный блок.

( наименование защищаемого объекта )

- ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

- Заказчик проекта:                 ИП ------------------------

( наименование Заказчика )

- Основание для проектирования:

- договор №----------

- письмо-заявка от ------------ 2009г.

(  №- договора,  письмо-заявка от . . . .  или др.  )

- Вид строительства:                              перевооружение

(новое, перевооружение, реконструкция и др. )

- Генеральная проектная организация:    ------------------------

- Стадия проектирования:                     рабочий проект

- При проектировании следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, а также ведомственными и прочими документами, дополнительно представляемыми заказчиком:  нет

- Особые условия строительства: нет

(климатические условия,  вид и группа просадочности грунта,  сейсмичность,  глубина залегания вод, и др. )

- Прочие сведения:

- Общая характеристика объекта

- По своему функциональному назначению объект является физкультурно-оздоровительным комплексом без трибун для зрителей с бытовыми и вспомогательными помещениями и расчетным числом посетителей – менее 150 человек.

Комплекс включает в себя следующие конструктивно выделенные функциональные секции (блоки):

- крытый плавательный бассейн со служебными и вспомогательными помещениями;

- блок раздевалок крытого плавательного бассейна;

- хозяйственный блок.

Блок раздевалок и хоз.блок – одноэтажное здание без подвала. Кровля – чердачная, шатровая, стропильная из материалов хвойных пород не ниже 2 сорта.  Утеплитель чердака - теплоизоляционные маты из стеклянного штапельного волокна.

- Характеристика системы электроснабжения объекта:

- категория ЭУ объекта  по надежности электроснабжения ( по ПУЭ) – вторая;

- РЩ, предназначенный для эл.питания аппаратуры АУПС, расположен в эл.щитовой хоз.блока и обеспечен системой заземления TN-S.

- Вентиляция в защищаемых помещениях - общеобменная принудительная приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением - в помещениях крытого бассейна, раздевалках, душевых, сан.узлах и части помещений хоз.блока.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

- Места расположения аппаратуры, выдачи сигналов АУПС и системы оповещения людей о пожаре:

- Помещение, выделенное для размещения аппаратуры АУПС (пожарный пост) – холл хоз.блока, который обеспечен круглосуточным дежурством оперативного персонала предприятия.

- Сигналы АУПС выдать: в помещение пожарного поста.

- Сигналы системы оповещения выдать: в помещения и коридоры функциональных блоков на путях эвакуации работников и посетителей.

- Дополнительные требования:

- проектом предусмотреть возможность:

- включения проектируемой установки в существующую единую систему безопасности "ОРИОН" спортивно-оздоровительного комплекса с централизованным пожарным постом на посту дежурного в вестибюле 2-го этажа гостинично-развлекательного корпуса по линии интерфейсной связи;

- автоматической остановки системы вентиляции объекта при возникновении пожара. Количество и конкретные места установки коммутирующей аппаратуры для выполнения этого требования согласовать с эл.технической службой предприятия при монтаже АУПС;

- внешний оповещатель расположить на наружном фасаде хоз.блока со стороны центрального входа.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации осуществлять по архитектурным чертежам, разработанным ООО "Город" и прилагаемым к данному заданию на проектирование.

- При проектировании дополнительно руководствоваться :  нет

(предписания органов контроля,  акты обследования,  письма,  протоколы)

- Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, представленные в приложении №-1 к данному заданию на проектирование.

- Дополнительные данные:

- объект является действующим предприятием и работы в нем производятся в стесненных условиях;

- время эвакуации людей при пожаре определено в соответствии с ГОСТ 12.1.004  и составляет:

--- для помещений крытого плавательного бассейна и раздевалки  - менее 10-и  минут;

--- для хоз.блока  – менее 2-х минут.

- максимальный уровень постоянного шума при нормальной эксплуатации в защищаемых помещениях (при частотах 1000Гц в соответствии с СН2.2.4/2.1.8.562-96):

--- для помещения крытого плавательного бассейна –  менее 80 дБ;

--- для остальных хозяйственных и бытовых помещений - менее 70 дБ.

- помещения раздевалок и хоз.блока оборудованы подшивными потолками. Подшивные потолки являются декоративными. Конструкции подшивных потолков выполнены из негорючих материалов группы горючести НГ и Г1.

В пространстве за подшивными  потолками  электропроводка и горючие материалы отсутствуют;

- кухня крытого плавательного бассейна предназначена только для разогрева и сервировки блюд без тепловой обработки продуктов;

- в медпунктах крытого бассейна и хоз.блока медикаменты и реактивы (относящихся к ЛВЖ и ГЖ – спирт, эфир и т. п.) находятся в количестве, необходимом для проведения манипуляций в течение дня, их хранение предусмотрено в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости;

- во входном тамбуре хоз.блока на пути эвакуации электрооборудование и пожарная нагрузка отсутствуют;

- парилки сауны (камеры сухого жара) крытого бассейна оборудованы в соответствии с требованиями СНиП 21-01-91 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- контуры защитного заземления РЩ для эл.питания аппаратуры АУПС выполнены согласно требованиям ПУЭ,  СНиП 3.05.06-85* и ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80);

- здание  оборудовано молниезащитой в  соответствие с СО 153-34.21.122-2003.

- класс объекта по опасности ударов молнии (по СО 153-34.21.122-2003) – обычный.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ   ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

- Организация - разработчик представляет организации - заказчику:

- два  экземпляра рабочего проекта АУПС на бумажных носителях;

- перечень заданий, выдаваемых организацией -разработчиком организации-заказчику проекта.

- Заказчик гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации -заказчику.

Приложения:

№- 1 – «Характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов для проектирования автоматической установки пожарной сигнализации».