## Спецификация
АКВАПАРК Хоз.блок
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, Завод изготовитель (фирма-поставщик) |  | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол- во | Цена ед. оборуд. | Приме- чание
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (газовое пожаротушение)
ОБОРУДОВАНИЕ:
1 | Модуль газового пожаротушения ТУ4854-001-33075088-02 00 000-00 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | МГП-50-60 | шт. |  | 117120
2 | Модуль газового пожаротушения ТУ4854-001-33075088-02 00 000-00 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | МГП-50-60П | шт. |  | 117120
3 | Модуль газового пожаротушения ТУ4854-001-33075088-02 00 000-00 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | МГП-50-60ПК | шт. |  | 117120
4 | Газовое огнетушащее вещество ТУ 2412-043-00480689-96 (изм.1) | ОАО "АРТСОК" г. Москва | Хладон-125 | кг. |  | 1651
5 | Рампа для крепления МГП А-Р1-3-50-60 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-Р1-3-50-60 | компл. |  | 10240
6 | Хомут для крепления МГП-50 к стене черт. А-ХМ-001 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-ХМ-50 | шт. |  | 461
7 | Колпак защитный для запасных МГП-50 черт. А-К3-50000 | ОАО "АРТСОК" г. Москва |  | шт. |  | 3584
8 | Рукав высокого давления Ду50 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | РВД-50-80 | шт. |  | 13440
9 | Рукав высокого давления Ду50 (пневм. пуск) | ОАО "АРТСОК" г. Москва | РВД-50-80П | шт. |  | 13760
10 | Медный трубопровод Ду8 для пневмопуска в комплекте с ниппелями и накидными гайками черт. А-15 000 | ОАО "АРТСОК" г. Москва |  | шт. |  | 2560
11 | Коллектор для МГП в комплекте с: -- нипелями под РВД 50-80 - 3 шт. -- нипелем под СДУ-Н-П - 1 шт. -- предохранителем мембранным - 1 шт. -- заглушкой для слива конденсата - 1 шт. | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-К-50-3 | компл. |  | 8256
12 | Опора под коллектор для МГП-50 А-О-60-1500 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-О-60-1500 | компл. |  | 3304
13 | Баллон для опрессовки А-БООП | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-БООП | шт. |  | 6912
14 | Устройство для опрессовки и продувки А-УОП-10 000 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-УОП-10 000 | шт. |  | 8740
15 | Сигнализатор давления с ниппелем и прокладкой ТУ 4371-016-00226827-98 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | СДУ-Н-П | компл. |  | 1512
16 | Насадок латунный потолочный с внутренней резьбой | ОАО "АРТСОК" г. Москва | С-Р-В-250-3/4" - А | шт. |  | 1421
17 | Патрубок под насадок с двухст. наружн. резьбой Ду 20 А-ПН 001-01 (3/4") | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-ПН 001-01 | шт. |  | 786
18 | Насадок латунный потолочный с внутренней резьбой | ОАО "АРТСОК" г. Москва | С-Р-В-110-1/2" - А | шт. |  | 1344
19 | Патрубок под насадок с двухст. наружн. резьбой Ду 15 А-ПН 001 (1/2") | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-ПН 001 | шт. |  | 767
20 | Подвеска для крепления труб Standart 229872-7 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | MPN-S1 2" | компл. |  | 371
21 | Подвеска для крепления труб Standart 229872-7 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | MPN-S1 1 1/2" | компл. |  | 346
22 | Подвеска для крепления труб Standart 229872-7 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | MPN-S1 1" | компл. |  | 294
23 | Подвеска для крепления труб Standart 229872-7 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | MPN-S1 3/4" | компл. |  | 269
24 | Подвеска для крепления труб Standart 229872-7 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | MPN-S1 1/2" | компл. |  | 243
25 | Заглушка испытательная 1/2" черт. А-ЗИ-В 000-02 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-ЗИ-В-1/2" | шт. |  | 499
26 | Заглушка испытательная 3/4" черт. А-ЗИ-В 000-03 | ОАО "АРТСОК" г. Москва | А-ЗИ-В-3/4" | шт. |  | 621
27 | Заглушка испытательная под РВД (М68х2) черт. А-ЗИ-Н 004 | ОАО "АРТСОК" г. Москва |  | шт. |  | 960
28 | Заглушка испытательная под РВД (М60х2) черт. А-ЗИ-Н 002 | ОАО "АРТСОК" г. Москва |  | шт. |  | 769
29 | Заглушка испытательная для РВД (18х1,5) черт. А-ЗИ-В 000-09 | ОАО "АРТСОК" г. Москва |  | шт. |  | 570
Трубы и соединительные части к ним:
| Труба стальная холоднодеформированная 60х5 ГОСТ 8734-75 / ДГОСТ 8733-74 |  | Ду50 | м. |  | 815
| Труба стальная холоднодеформированная 48х4 ГОСТ 8734-75 / ДГОСТ 8733-74 |  | Ду40 | м. |  | 756
| Труба стальная холоднодеформированная 32х3,5 ГОСТ 8734-75 / ДГОСТ 8733-74 |  | Ду25 | м. |  | 630
| Труба стальная холоднодеформированная 28х4 ГОСТ 8734-75 / ДГОСТ 8733-74 |  | Ду20 | м. |  | 590
| Труба стальная холоднодеформированная 22х3,5 ГОСТ 8734-75 / ДГОСТ 8733-74 |  | Ду15 | м. |  | 490
| Угольник Ц-50 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-50 | шт. |  | 300
| Угольник Ц-40 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-40 | шт. |  | 240
| Угольник Ц-25 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-25 | шт. |  | 200
| Угольник Ц-20 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-20 | шт. |  | 180
| Угольник Ц-15 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-15 | шт. |  | 160
| Тройник Ц-50х40 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-50х40 | шт. |  | 1220
| Тройник Ц-25х40 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-25х40 | шт. |  | 1070
| Тройник Ц-20х25 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-20х25 | шт. |  | 740
| Тройник Ц-15х20 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-15х20 | шт. |  | 650
| Муфта переходная Ц-50х25 ГОСТ 8957-75 |  | Муфта Ц-50х25 | шт. |  | 2151
| Муфта длинная Ц-50 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-50 | шт. |  | 1446
| Муфта длинная Ц-40 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-40 | шт. |  | 1158
| Муфта длинная Ц-25 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-25 | шт. |  | 909
| Нипель Ц-20 ГОСТ 8958-75 |  | Нипель Ц-20 | шт. |  | 262
| Нипель Ц-15 ГОСТ 8958-75 |  | Нипель Ц-15 | шт. |  | 240
Материалы для монтажа:
1 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду25 |  | Скоба 28 | шт. |  | 2.25
2 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду20 |  | Скоба 22 | шт. |  | 1.77
3 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду15 |  | Скоба 18 | шт. |  | 1.65
4 | Шпилька GST 12х1000 |  |  | шт. |  | 130
5 | Комплект монтажный слесарный ( болт + гайка М 12) |  |  | компл. |  | 8.5
6 | Эмаль аккидная |  | ПФ-115 | кг. |  | 60
7 | Паронит листовой δ=3 мм. |  |  | кв.м. |  | 26
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (порошковое пожаротушение)
ОБОРУДОВАНИЕ:
| Модуль МПП(Н)-100-07-КД-2-БСТ-У2 (с зарядом порошка) (исполнение взрывобезопасное) в комплекте ТУ 4854-005-11776979-01 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 | МПП-100-07 | шт.
| Модуль МПП(Н)-100-07-КД-2-БСТ-У2 (не заправленный) (исполнение взрывобезопасное) ТУ 4854-005-11776979-01 в комплекте с: - насадок открытый - 04 шт. - прокладка - 01 шт. - устройство пусковое- 01 шт. | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-2 | МПП-100-07 | шт. |  | 22000 | Пламя
| Баллон с газом-вытеснителем к МПП(Н)-100 с манометром ТУ-22-4613-001-01-95 | ООО "Эпотос" г. Москва | МПП-100.05 | шт. |  | 1800 | Пламя
| Устройство ручного пуска УРП7.00.000ТУ | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 | УРП-7 | шт.
| Распылитель - "открытый насадок" МАУПТ-100.403 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 |  | шт.
| Распылитель МАУПТ-100.401 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 |  | шт.
| Порошок огнетушащий ТУ 2149-028-10968286-97 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 | "Вексон- АВС" | кг |  | 20.5 | Пламя
| Порошок огнетушащий ТУ 2149-005-18215408-00 с изм. 1 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-4 | "Феникс-70 АВС" | кг |  | 20.5 | Пламя
| Модуль порошкового пожаротушения "Буран"(взрывозащищенный) ТУ 4854-004-40302231-97 | ООО "Эпотос" г. Москва | МПП(р)-2,5-И- ГЭ-УХЛ кат.3.1 | шт. |  | 2160 | Эпотос
Трубы и соединительные части к ним:
| Труба стальная водогазопроводная, Dу=40 ГОСТ 3262-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 40.32 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 40 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 8.2 | Алексей
| Труба стальная водогазопроводная, Dу=32 ГОСТ 3262-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 32.46 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 32 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 7.5 | Алексей
| Труба стальная водогазопроводная, Dу=25 ГОСТ 3262-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 22.26 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 25 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 4.38 | Алексей
| Труба стальная водогазопроводная, Dу=20 ГОСТ 3262-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 17.42 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 20 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 4 | Алексей
| Труба стальная электросварная прямошовная, Dу = 40 ГОСТ 10704-91 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 40.32 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 40 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 8.2 | Алексей
| Труба стальная электросварная прямошовная, Dу = 32 ГОСТ 10704-91 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 32.46 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 32 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 7.5 | Алексей
| Труба стальная электросварная прямошовная, Dу = 25 ГОСТ 10704-91 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 22.26 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 25 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 4.38 | Алексей
| Труба стальная электросварная прямошовная, Dу = 20 ГОСТ 10704-76 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | м. |  | 17.42 | САКСЭС
| Крепление к трубе металлической Dу = 20 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт. |  | 4 | Алексей
| Гайка установочная заземляющая (d усл. = 32 мм) ТУ 36-1447-82 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | К 481 У3 | шт.
| Гайка трубная 3/4D | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт.
| Гайка трубная 1/2D | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград |  | шт.
| Сгон в комплекте Dу=50 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-2 |  | шт.
| Муфта переходная неоцинкованная 50х32 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 2 | шт.
| Тройник Dу=32 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 2 | шт.
| Угольник Dу=32 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 2 | шт.
| Муфта переходная неоцинкованная 32х20 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 4 | шт.
| Угольник Dу=50 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 1 | шт.
| Тройник переходной неоцинкованный 50 х 32 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 1 | шт.
| Тройник переходной неоцинкованный 32 х 25 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 2 | шт.
| Угольник Dу=25 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 4 | шт.
| Муфта переходная неоцинкованная 25х20 ГОСТ 8948-75 | ЗАО "САКСЭС" г. Волгоград | 4 | шт.
| Тройник Dу=50 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-3 |  | шт.
| Тройник Dу=32 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-4 |  | шт.
| Угольник Dу=32 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-5 |  | шт.
| Муфта переходная неоцинкованная 50х32 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-6 |  | шт.
| Муфта переходная неоцинкованная 32х20 ГОСТ 8948-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-7 |  | шт.
| Муфта накидная переходная ГОСТ 8957-75 | ООО НТК "Пламя" г. Реутов-8 | Ц-32х20 | шт.
| Контргайка ГОСТ 8968-75 |  | 20-Ц | шт.
6 | Угольник Ц-50 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-50 | шт. | 4
7 | Угольник Ц-40 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-40 | шт. | 1
8 | Угольник Ц-25 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-25 | шт. | 2
9 | Угольник Ц-20 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-20 | шт. | 4
10 | Угольник Ц-15 ГОСТ 8946-75 |  | Угольник Ц-15 | шт. | 4
11 | Тройник Ц-50х40 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-50х40 | шт. | 1
12 | Тройник Ц-25х40 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-25х40 | шт. | 1
13 | Тройник Ц-20х25 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-20х25 | шт. | 3
14 | Тройник Ц-15х20 ГОСТ 8949-75 |  | Тройник Ц-15х20 | шт. | 2
15 | Муфта переходная Ц-50х25 ГОСТ 8957-75 |  | Муфта Ц-50х25 | шт. | 1
16 | Муфта длинная Ц-50 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-50 | шт. | 5
17 | Муфта длинная Ц-40 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-40 | шт. | 1
18 | Муфта длинная Ц-25 ГОСТ 8955-75 |  | Муфта Ц-25 | шт. | 5
19 | Нипель Ц-20 ГОСТ 8958-75 |  | Нипель Ц-20 | шт. | 4
20 | Нипель Ц-15 ГОСТ 8958-75 |  | Нипель Ц-15 | шт. | 4
Материалы для монтажа:
1 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду25 |  | Скоба 28 | шт. | 16
2 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду20 |  | Скоба 22 | шт. | 22
3 | Скоба металлическая однолапковая для труб Ду15 |  | Скоба 18 | шт. | 16
4 | Шпилька GST 12х1000 |  |  | шт. | 12
5 | Комплект монтажный слесарный ( болт + гайка М 12) |  |  | компл. | 12
6 | Эмаль аккидная |  | ПФ-115 | кг. | 3
7 | Паронит листовой δ=3 мм. |  |  | кв.м. | 1.5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (аэрозольное пожаротушение)
ОБОРУДОВАНИЕ:
| Генератор огнетушащего аэрозоля с электрическим узлом запуска 4854-081-54876390-01ТУ | ЗАО "НПГ Гранит - Саламандра" | АГС - 8/2 | шт. |  | 4500 | Эпотос
| Пусковое устройство ГОА 4869-081-53568290-011 ТУ | ЗАО "НПГ Гранит - Саламандра" |  | шт. |  | 450 | Эпотос
| Имитатор ГОА 4869-081-53568290-013 ТУ | ЗАО "НПГ Гранит - Саламандра" |  | шт. |  | 180 | Эпотос
Материалы для монтажа:
| Скоба металлическая однолапковая для труб Ду25 |  | Скоба 28 | шт.
| Скоба металлическая однолапковая для труб Ду20 |  | Скоба 22 | шт.
| Скоба металлическая однолапковая для труб Ду15 |  | Скоба 18 | шт.
| Шпилька GST 12х1000 |  |  | шт.
| Комплект монтажный слесарный ( болт + гайка М 12) |  |  | компл.
| Эмаль аккидная |  | ПФ-115 | кг.
| Паронит листовой δ=3 мм. |  |  | кв.м.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ: | [7 empty] | По прайсу | НДС | Без НДС | ВСЕГО | Продавец
1 | ППКОП АЦДР.425513.005 код ОКП 43 7241 | ООО "Радий" гю Касли | "Сигнал -20" сер.04 версия не ниже 2.11 | шт. | 1 |  |  | 2990 | 456.1 | 2533.9 | 0
2 | Пульт контроля и управления АЦДР . 426469. 027 код ОКП 43 7242 | ЗАО НВП "Болид" г. Королев | "С 2000М" версия не ниже 2.02 | шт. | 1 |  |  | 4800 | 732.2 | 4067.8 | 0
3 | Блок контрольно - пусковой АЦДР.425412.003 код ОКП 43 7242 | ЗАО НВП "Болид" г. Королев | "С 2000-КПБ" версии не ниже 1.05 | шт. | 1 |  |  | 2080 | 317.29 | 1762.71 | 0
4 | Повторитель интерфейса с гальванической развязкой (от +1гр.С до +45гр.С) АЦДР.426469.019 | ЗАО НВП "Болид" г. Королев | "С 2000-ПИ" версия 1.02 | шт. | 1 |  |  | 2320 | 353.9 | 1966.1
5 | Модуль контроля состояния РИП АЦДР.468213.001 | ЗАО НВП "Болид" г. Королев | МКС РИП | шт. | 1 | [5 empty] | 0
6 | Резервный источник питания ФИАШ.436234.205 код ОКП 43 7191 | ПО "Бастион" г. Ростов-на Дону | СКАТ-1200М | шт. | 1 |  |  | 1654 | 252.31 | 1401.69 | 0
7 | Необслуживаемая АКБ 12 А·ч (12В) | Unicor | VT-1212 | шт. | 1 |  |  | 570 | 86.95 | 483.05 | 0
8 | Светильник аварийного освещения с аккумулятором 2 лампы по 8 Вт | ПО "Бастион" г. Ростов-на Дону | SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |  | 454 | 69.25 | 384.75 | 0 | Бастион
9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный БВДК.425232.003 ТУ код ОКП 43 7113 | ОАО НПП "Контакт" г. Саратов | ИП 212 - 46 | шт. | 46 |  |  | 207.6 | 31.67 | 175.93 | 0
10 | Извещатель пожарный ручной (9-30В/0-25мА/IP 41) ТУ 4371-002-48356048-2001 код ОКП 43 7111 | ООО СП «РОСТЕК» г. Калуга | ИР-1 (модель МР-1) | шт. | 4 |  |  | 154 | 23.49 | 130.51 | 0
11 | Извещатель пожарный тепловой, ФИАК.425212.001 ТУ код ОКП 43 7111 | ООО НПКФ "КСС" г. Рязань | ИП 103 - 5 /1 -А3 ИБ | шт. | 33 |  |  | 18.9 | 2.88 | 16.02 | 0
12 | Устройство шлейфовое контрольное, ТУ 4371-005-44373676-03 код ОКП 43 7111 | ООО "ИВС-Сигнал- спецавтоматика" г. Обнинск | УШК-03 | шт. | 3 | [5 empty] | 0
13 | Звуковой оповещатель пожарный (12В/30мА/105дБ/IP41) ТУ 4372-012-12215496-01 | ООО "Комтид" г. Минск | ПКИ-1 "Иволга" | шт. | 8 | [5 empty] | 0
14 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой (12В/20мА/105дБ/IP56) ТУ 4372-001-49518441-99 | ООО «Электротехника и Автоматика», г. Омск | Маяк-12-3М | шт. | 3 | [5 empty] | 0
15 | Оповещатель световой "Выход", 20 мА ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1 код ОКП 34 6180 | ООО "Элтех-Сервис" г. Омск | Молния-12 | шт. | 5
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) (12В/20мА/IP55) ТУ 4372-004-49518441-04 | ООО «Электротехника и Автоматика», г. Омск | "ЛЮКС" НБО-2х1 12В-01 | шт. | 4
17 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (12В/20+20мА/105дБ/IP52) ТУ 4372-001-49518441-99 | ООО «Электротехника и Автоматика», г. Омск | "Маяк-12-К" | шт. | 1 | [5 empty] | 0
18 | Козырек для наружной установки оповещателя | ООО «Электротехника и Автоматика» |  | шт. | 1 | [5 empty] | 0
19 | Устройство коммутационное АЦДР.425412.002-03 | НВП "Болид" г. Королев | "УК-ВК/03" | шт. | 4 |  |  | 155 | 23.64 | 131.36 | 0
20 | Щит навесной, металлический с замком и монтажной платой (500x400x250) | Компания "ТИНКО" г. Москва | Щит 500x400x250, IP55 серии Zanardo | шт. | 1 | [5 empty] | 0
21 | Извещатель магн.конт., накладной (металл. двери) корпус пластмассовый ПГС 2.409.007 ТУ | "Магнито-контакт" г. Рязань | ИО 102-20/Б2П | шт. | 1
22 | Коробка соединительная на 4 пары контактов ОТ2. 820. 002. ТУ | ООО "СПБ УРП "Свет" г. Санкт-Петербург | УК – 2П | шт. | 18 |  |  | 5.8 | 0.88 | 4.92 | 0
23 | Коробка телефонная коммутационная плоская ТУ 45-76 2ДЗ. 622. 136ТУ | ООО "СПБ УРП "Свет" г. Санкт-Петербург | КРТП-10 | шт. | 1 |  |  | 34 | 5.19 | 28.81 | 0
24 | Автоматический выключатель однополюсный, 6А ТУУ16-522.139-78 | Курский завод электроаппаратуры | GE Автомат 1П 6А | шт. | 1 |  |  | 130 | 19.83 | 110.17 | 0 | Тинко
25 | Щит-бокс под автоматический включатель | Курский завод электроаппаратуры | Щит-бокс под автомат | шт. | 1 |  |  | 35 | 5.34 | 29.66 | 0
Кабельная продукция: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Кабель огнестойкий, нг, с низким дымо- и газовыделением ТУ 16.К71-337-2004 Код 35 3371 | ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» | ВВГнг-FRLS 3х1.5(ож)- 1 | м. | 20
2 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий ТУ 16.К99-036-2007 | ООО НПП "СпецКабель" | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | м. | 5
3 | Кабель "витая пара" категории 5е ТУ16.К99-014-2004 Код ОКП: 35 7413 | ООО НПП "СпецКабель" | КВПЭфВП-5e 2х2х0,52 | м. | 300
4 | Кабель пониженной пожароопасности ТУ 3581-001-39793330-2000 Код ОКП 35 8100 | ООО "ТПД Паритет" д. Старосырово | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | м. | 860
5 | Кабель пониженной пожароопасности ТУ 3581-001-39793330-2000 Код ОКП 35 8100 | ООО "ТПД Паритет" д. Старосырово | КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | м. | 50
6 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий ТУ 16.К99-036-2007 | ООО НПП "СпецКабель" | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | м. | 160
7 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий ТУ 16.К99-036-2007 | ООО НПП "СпецКабель" | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | м. | 50
Материалы для монтажа: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Трубка полихлорвиниловая d = 8 мм ТУ 3464-001-42790588-98 | ЗАО фирма "Армко" г. Волгоград | ПХВ | кг. | 0.2 |  |  | 88 | 13.42 | 74.58 | 0
2 | Труба гибкая гофрированная типа ТГГ\ПВХ, d = 16 мм с протяж. ТУ 3464-001-18669258-99 код ОКП 34 6474 | ЗАО "РУВИНИЛ", г. Москва | Л-16 с пр. | м. | 350 |  |  | 3.5831 | 0.55 | 3.03 | 0
3 | Соединительная муфта d=16 мм. (упаковка 20 шт) | ЗАО "РУВИНИЛ", г. Москва | МС-16 | упак. | 1 |  |  | 46 | 7.02 | 38.98 | 0
4 | Фурнитура к трубам гибким гофрированным ПВХ, d = 16 мм (заглушки) (упаковка 100 шт) | ЗАО "РУВИНИЛ", г. Москва |  | упак. | 0.2 |  |  | 820 | 125.08 | 694.92 | 0 | Тинко
5 | Кабель-канал ПВХ 20х10 ТУ 3464-010-31895692-02 код ОКП 34 6474 | Degross (Россия) | Кабель-канал 20х10 | м. | 620 |  |  | 11.8 | 1.8 | 10 | 0
6 | Фурнитура к кабель-каналам ПВХ 20х10 (углы внутр. и внешн., тройники, заглушки, переходники) | Degross (Россия) |  | шт. | 40 |  |  | 9.52 | 1.45 | 8.07 | 0
7 | Труба для электропроводок, гладкая из ПВХ D=25, код ОКП 22 4821 | ООО "Солекс", г. Санкт-Петербург | ПВХ D=25 | м. | 2.5 |  |  | 11.69 | 1.78 | 9.91 | 0
8 | Кабельный ввод для труб ПВХ 25 мм | ООО "Солекс", г. Санкт-Петербург | 470 25 | шт. | 4 |  |  | 11.6 | 1.77 | 9.83 | 0
9 | Проволока стальная оцинкованная , диам. 2,5 мм |  |  | м. | 90 |  |  | 1.2 | 0.18 | 1.02 | 0 | ???
10 | Устройство натяжное анкерное (анкер PFG с крюком + талреп крюк-петля) |  |  | шт. | 2 |  |  | 56 | 8.54 | 47.46 | 0 | ???
11 | Шуруп с крюком D=6 мм (упак.100 шт.) для крепления троса |  |  | упак. | 16 |  |  | 120 | 18.31 | 101.69 | 0 | ???
12 | Стяжка нейлоновая, неоткрывающаяся, белая (100 шт) |  | L=100 мм, D=2,5 мм | упак. | 2 |  |  | 21 | 3.2 | 17.8 | 0 | Тинко
13 | Наконечник кабельный медный | ЗАО фирма "Армко" | Марка 4-4-3 | шт. | 2 |  |  | 6.5 | 0.99 | 5.51 | 0
14 | Комплект для крепления проводов заземления (винт по ГОСТ 1491; шайба пружинная по ГОСТ 6402; шайба по ГОСТ 11371) |  | Зажим ЗВ-С-4х12 ГОСТ 21130—75 | компл. | 2 |  |  | 6.2 | 0.95 | 5.25 | 0
15 | Знак заземления ГОСТ 21130—75 |  | Знак заземления 16 -1 | шт. | 1 | [5 empty] | 0
16 | Резистор |  | МЛТ- 0,25- 1,2 кОм | шт. | 7 |  |  | 1.5 | 0.23 | 1.27 | 0
17 | Резистор |  | МЛТ- 0,25- 8,2 кОм | шт. | 20 |  |  | 1.5 | 0.23 | 1.27 | 0
18 | Паронит листовой δ=3 мм. |  |  | кв.м. | 1 | [5 empty] | 0
19 | Саморез черный универ. 3,5х28 (1000шт./уп.) |  | 3,5х28 | упак. | 3 |  |  | 200 | 30.51 | 169.49 | 0
20 | Дюбель пласт. d=6 мм.под шуруп (упак. 1000 шт) |  | Дюбель 6х30 | упак. | 3 |  |  | 210 | 32.03 | 177.97 | 0
21 | Клипсы для маркировки кабеля d=2,8-3,4 мм (комплект) |  | SCNC-10/0-9 | шт. | 0.2 |  |  | 460 | 70.17 | 389.83 | 0
22 | Лист А4 с самоклеющимися пленками, белый полистирол |  | ELAT28-747W-25SH | лист | 0.2 |  |  | 175 | 26.69 | 148.31 | 0
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  | 0
|  |  | НДС=18%: |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО С НДС: |  |  | 0

## Расчет РЭП
РЕЖИМ "ПОЖАР"
Параметры режима |  |  |  | Установка АУПС и СОУЭ
Оборудование | Марка | I потр. | Кол-во
Звуковые оповещатели, работающие в режиме оповещения | Иволга (ПКИ-1) | 0.03 | 8 | 0.24
| Маяк-12-3М | 0.02 | 3 | 0.06
Светозвуковые оповещатели, работающие в режиме оповещения | Маяк-12К (12В) | 0.04 | 1 | 0.04
Световые табло, работающие в режиме оповещения | Молния-12В | 0.02 | 5 | 0.1
| НБО-2х1 12В-01 | 0.02 | 4 | 0.08
Аппаратура СОУЭ, работающая в режиме оповещения | "С2000-КПБ"(12В) | 0.13 | 1 | 0.13
Расчетный ток, потребляемый СОУЭ в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0.65 |  | ВВЕСТИ в МИН.
Расчетное время работы СОУЭ (ч) --- |  |  |  | 0.217 |  |  | Т раб = | 10
РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы СОУЭ в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0.141
Промежуточные устройства, работающие в режиме "Пожар" | УК-ВК/03 | 0.053 | 3 | 0.159
Суммарный ток, потребляемый устройствами в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0.159
Аппаратура АУПС, работающая в режиме "Пожар" | "Сигнал-20" 12В | 0.36 | 1 | 0.36 | 46 | 4 | 0.36
| МКС РИП | 0.03 | 1 | 0.03
Расчетный ток, потребляемый аппаратурой АУПС в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0.39
Расчетное время работы аппаратуры АУПС (ч) --- |  |  |  | 0.217
РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0.085
Суммарный ток, потребляемый АУПС и СОУЭ в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 1.04
Максимальный ток, потребляемый установкой в режиме "Пожар" кратковременно (А) --- |  |  |  | 1.2
СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы АУПС и СОУЭ в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0.226
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
Параметры режима |  |  |  | Установка АУПС и СОУЭ
Оборудование | Марка | I потр. | Кол-во
Аппаратура СОУЭ, работающая в дежурном режиме | "С2000-КПБ"(12В) | 0.045 | 1 | 0.045
Расчетный ток, потребляемый СОУЭ в дежурном режиме (А) --- |  |  |  | 0.045
Расчетное время работы СОУЭ (ч) --- |  |  |  | 24
РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы СОУЭ в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 1.08
Аппаратура АУПС, работающая в дежурном режиме | "Сигнал-20" 12В | 0.306 | 1 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
| МКС РИП | 0.03 | 1 | 0.03
Расчетный ток, потребляемый аппаратурой АУПС в дежурном режиме (А) --- |  |  |  | 0.336
Расчетное время работы аппаратуры АУПС (ч) --- |  |  |  | 24 | 12 В |  | 0.4
РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 8.064 | 24 В |  | 0.2
РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС и СОУЭ в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 9.144
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
СУММАРНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения нормативного режима (А∙ч) --- |  |  |  | 9.37
Принятый коэффициент потери емкости аккумуляторов при хранении = |  |  |  | 1.1
Принятый коэффициент максимальной отдачи емкости аккумуляторами = |  |  |  | 1.15
СУММАРНАЯ ТРЕБУЕМАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения нормативного режима (А∙ч) - |  |  |  | 11.853

## Каб журнал
Кабельный журнал АПС и СОУЭ
Таблица №-1
Номер кабеля, провода | Начало | Конец | Марка кабеля, провода | Длина |  | Примечания
|  |  |  | По проекту | Фактически проложено
1 | Автомат защиты | ББП1 | ВВГнг-FRLS 3х1,5(ож) | 20
2 | ББП1 | ARK1; ПКУ; КПБ1 | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 5
3 | ПКУ | ARK1, КПБ1 | КВПЭфВП-5e 2х2х0,52 | 300
4 | ARK1 | XD1 | КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | 50
5 | ARK1 | XD1 | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 50
6 | ARK1, XD1 | Шлейфы АПС и АОС | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 860
7 | ARK1, XD1 | Цепи оповещения | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | 90
8 | ARK1, XD1 | Цепь управления УК-ВК | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | 70
1445
Сводная ведомость кабелей и проводов по проекту
Таблица №-2
|  | Марка кабеля, провода | Общая длина, (м)
|  | ВВГнг-FRLS 3х1,5(ож) | 20
|  | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 5
|  | КВПЭфВП-5e 2х2х0,52 | 300
|  | КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | 50
|  | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 50
|  | КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 860
|  | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | 160
Примечания: | [6 empty] | 1445
1. Кабельный журнал составлен на основании схемы размещения оборудования и плана прокладки кабельных трасс. 2. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по факт. промеренной трассе. 3. Графа "Фактически проложено" заполняется после окончания монтажных работ.