- Задание на оборудование помещений ДЛЯ размещения АУПС

Холл хозяйственного блока (пожарный пост)

  - Пожарный пост (помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) должен быть оснащен инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки пожарной автоматики (п.97 ППБ-01).с указанием наименования (номеров) защищаемых помещений.

Порядок использования системы оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие (п.102 ППБ-01).

При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, сооружения или строения (п.5 ст. 84 ТРоТПБ).

  - Проектом предусмотрено использование светильника аварийного освещения SKAT  LT 886 со встроенными аккумуляторами, подключаемыми автоматически при пропаже основного освещения. Светильник установить над местом размещения аппаратуры и запитать от сети нормального освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

  - Подготовить в помещении пожарного поста  места для размещения аппаратуры АУПС и СОУЭ.

Примечание:  Работы выполнить по эскизам и согласованию с монтажной организацией.

Защищаемые помещения

  - Ручные пожарные извещатели защитить от случайных или преднамеренных повреждений, от случайного приведения их в действие и опломбировать. Правила пользования ручными извещателями должны быть изложены в специальных инструкциях.

  - Обозначить с помощью знаков пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 места размещения  ручных пожарных извещателей. Подступы к ИПР всегда должны быть свободными. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значение "Проход держать свободным".

  - Обеспечить освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей быть не менее нормативной для данных видов помещений (п.13.13.3 СП5.13130.2009)

- Задание на электроснабжение АУПС и СОУЭ

  - Подвести к месту установки аппаратуры АУПС и СОУЭ основное эл.питание от системы электроснабжения объекта.

    - Наименование потребителей эл.питания АУПС и СОУЭ, места их установки и необходимые характеристики представлены в таблице 3 на л. 7 электротехнической части (РЧ) проекта.

    - Требования к источнику основного эл.питания установки:

    - эл.питание аппаратуры АУПС и СОУЭ должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску (п 4.7 СП 6.13130.2009);

Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты (п. 4.12 СП 6.13130.2009);

- ВРУ (ГЩ) должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита, из слаботочного отсека в силовой и наоборот (ст.82 ТРоТПБ), располагаться в запираемых металлических шкафах и быть заблокированы на открывание.

- при определении мощности источника эл.питания АУПС и СОУЭ, необходимо учитывать одновременность включения потребителей, указанных в таблице 3;

- необходимые характеристики питающих электрических сетей:

- тип системы токоведущих проводников - однофазная, трехпроводная;

- тип системы заземления - ТN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно).

- на ВРУ (ГЩ) должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов для присоединения проводников электропитания проектируемой электроустановки (по ГОСТ Р 51778-2001):

- а) вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающих цепей;

- б) зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников N;

- в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников РЕ питающих цепей.

  - Требования к линиям эл.снабжения потребителей эл.питания АУПС и СОУЭ:

  - линии электропитания аппаратуры АУПС и СОУЭ следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями (п.13.15.9 СП5.13130.2009) .

  - не допускается совместная прокладка кабельных линий АУПС и СОУЭ с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (п. 4.13 СП 6.13130.2009);

  - кабели эл.питания аппаратуры АУПС и СОУЭ, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение (ст.82 ТРоТПБ)

  - кабельные линии эл.питания аппаратуры АУПС и СОУЭ должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR) (п.4.1 СП6.13130.2009)

  - горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей эл.снабжения потребителей систем АУПС и СОУЭ должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (ст.82 ТРоТПБ).

  - защиту электрических цепей системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ-98 (п. 15.9  СП5.13130.2009).

  - запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях эл.питания аппаратуры АУПС и СОУЭ (п. 4.14 СП 6.13130.2009 и п. А.4.13 СП 31 – 110- 2003 – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ);

  - Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов должно определяется по ГОСТ Р 53316 (п. 4.15 СП 6.13130.2009).

  - Элементы электротехнического оборудования для обеспечения эл.питанием аппаратуры АУПС должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током (п.16.1 СП5.13130.2009).

  - Подключение токоведущих и защитных проводников основного эл.питания к клеммам потребителей АУПС и СОУЭ, представленных в таблице 3,  производит организация, производящая монтаж проектируемой установки.

- Задание на размножение и использование контактов электросхем

  - При переходе установки пожарной сигнализации в режим  "Пожар" проектом предусмотрена возможность автоматической остановки системы всей вентиляции объекта.

  - Сигнал "Пожар" формируется аппаратурой АУПС, расположенной в помещении пожарного поста путем замыкания или размыкания (по требованию Заказчика) контактов реле. Характеристики управляющих сигналов и места рекомендуемого подключения приведены в таблице 4 на л. 7 электротехнической части АПС.

  - Контакты приборов и аппаратов, предназначенные для обеспечения безопасности, должны работать на размыкание соответствующей цепи при исчезновении питания катушки данного прибора или аппарата.

  - При необходимости допускается размножение и усиление используемых сигналов.

  - Соединение соответствующих клемм на коммутирующих устройствах АУПС с технологическими системами рекомендуется выполнить медными проводами сечением не менее 0,5 мм2.

- Задание на устройство заземления

  - Защитное заземление электрооборудования пожарной автоматики должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ,  ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя (п.16.2 СП5.13130.2009)

Примечание: Электрические технические средства пожарной автоматики, принадлежащие одной системе, но расположенные в зданиях и сооружениях, не принадлежащих к общему контуру заземления, должны иметь гальваническую развязку.

  - ВРУ (ГЩ), с которых получает эл.питание аппаратура АУПС и СОУЭ, должны быть снабжены контуром защитного заземления, сопротивление которого должно соответствовать требованиям  гл. 1.7 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) в зависимости от источника питания и характеристик грунта.

  - Требования к системам заземления приведены в разделе "Защита для обеспечения безопасности и заземление" ПЗ проекта.

- Задание на телефонизацию помещений

  - Помещение пожарного поста должно быть оборудовано средствами постоянно действующей связи, обеспечивающей возможность вызова пожарной охраны населенного пункта или, как минимум, оповещения администрации предприятия.