## АПС
Приложение №-1 к заданию на проектирование | [12 empty] | Основание - РД 25.952-90
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Характеристика защищаемых помещений и пожароопасности материалов для проектирования АУПС
Крытый плавательный бассейн. Раздевалки. Хозяйственный блок.
(Наименование объекта)
1 | Источники электропитания установки АПС : - основной - от сети 220 В 50 Гц - резервный - от АКБ ППК или от ББП
2 | Место установки АКБ или ББП - непосредственно около ППК в помещении пожарного поста хозблока
3 | Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79 - нет
4 | Для формирования командного импульса на управление (блокировку) технологическим оборудованием и тех.системами предусмотреть выходы аппаратуры АУПС:
|  |  | а) общий - |  | да | б) | по шлейфам - |  | да
Наименование помещения, подлежащего защите |  | Характеристики защищаемых помещений | [10 empty] | Характеристика пожароопасных материалов |  | Требования к АУПС
№ пом. по плану | Наименование помещения | Защищаемая площадь, кв. м. | Высота помещения, м. | Категория ПиВПО (по ТРоТПБ и СП12.13130) | Класс ВО и ПОЗ (по ТРоТПБ/по ПУЭ) | Скорость воздушных потоков, м / с | Относительная влажность при Т=20 С | Пределы температур, С | Степень огнестойкости помещения или строит. конструкций (min) | Тип вентиляции | Наличие вибрации | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред | Наименование п / о мат-лов. Вид хранения, высота хранения. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность розлива ЛВЖ, на какой площади (кв.м) | Первичный признак пожара Т-тепло; Д-дым; П-пламя | Допонительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей, экранировка и т.д.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
КРЫТЫЙ БАССЕЙН
Первый этаж (отм. 0.000 м.)
4 | Медпункт | 5.1 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 50% | +18 ÷ +28 | II | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
5 | Помещение уборочного инвентаря | 1.2 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +13 - +32 | II | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
7 | Бытовое помещение | 4.4 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | II | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
8 | Кухня (доготовочная) | 15.6 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 80% | +18 ÷+45 | II | П | нет | нет | Твердые горючие материалы, электрооборудование | Д | Доготовочная без приготовления пищи
10 | Бойлерная | 17.7 | 2.8 | В4 | не класс. | < 1,00 | 80% | +5 - +32 | II | П | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
11 | Электрощитовая | 4.1 | 2.8 | В2 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +35 | II | Е | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
13 | Котельная | 20 | 2.8 | В4 | не класс. | < 1,00 | 80% | +5 - +35 | II | П | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
ХОЗБЛОК. РАЗДЕВАВАЛКИ
Первый этаж (отм. 0.000 м.)
7 | Раздевалка женская | 42.5 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +18 - +32 | III | П | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
8 | Раздевалка мужская | 42.5 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +18 - +32 | III | П | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
17 | Холл | 29.8 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
21 | Электрощитовая | 4.26 | 2.8 | В2 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
22 | Кабинет служебный | 7.5 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 50% | +18 ÷ +28 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
23 | Гардероб персонала | 5.1 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +18 - +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
24 | Коридор служебный | 12.4 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
26 | Коридор входной | 2.82 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
27 | Овощной цех | 4.7 | 2.8 | В4 | П-IIa | < 1,00 | 80% | +5 - +32 | III | П | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
28 | Мясной цех | 4.7 | 2.8 | В4 | П-IIa | < 1,00 | 80% | +5 - +32 | III | П | нет | нет | Электрооборудование, изоляция эл.кабелей | Д
30 | Коридор служебный | 6.8 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
31 | Коридор служебный | 4.9 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 60% | +13 ÷ +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
32 | Касса | 12.1 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 50% | +18 ÷ +28 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
33 | Контора | 18 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 50% | +18 ÷ +28 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
34 | Медпункт | 12.2 | 2.8 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 50% | +18 ÷ +28 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы | Д
35 | Лаборантская | 31.22 | 2.8 | В3 | П-IIa | < 1,00 | 60% | +18 - +32 | III | Е | нет | нет | Твердые горючие материалы, электрооборудование | Д
Чердак (отм. +3.000 м.)
37 | Чердачное помещение | 348.2 | 2.1 | не катег. | не класс. | < 1,00 | 80% | -25 - +35 | IV | Е | нет | пыль | Твердые горючие материалы | Т
Общая защищаемая площадь - |  | 657.8 |  | кв.м.
= СОГЛАСОВАНО =
| Ответственный представитель организации "Заказчика" : - | [8 empty] | = =
| Главный инженер проекта ---------------- : - | [8 empty] | = ---------------------------------- =

## Вставка
подвал
№ | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПО | Класс ВПО | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПО | Класс ВПО | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПО | Класс ВПО | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПО | Класс ВПО
1
№ | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ
КРЫТЫЙ БАССЕЙН | [5 empty] | 22 | Кабинет служебный | 7.5 | 2.8 | не катег. | не класс.
Первый этаж (отм. 0.000 м.) | [5 empty] | 23 | Гардероб персонала | 5.1 | 2.8 | В3 | П-IIa
4 | Медпункт | 5.1 | 2.8 | не катег. | не класс. | 24 | Коридор служебный | 12.4 | 2.8 | не катег. | не класс.
5 | Помещение уборочного инвентаря | 1.2 | 2.8 | В3 | П-IIa | 26 | Коридор входной | 2.82 | 2.8 | не катег. | не класс.
7 | Бытовое помещение | 4.4 | 2.8 | не катег. | не класс. | 27 | Овощной цех | 4.7 | 2.8 | В4 | П-IIa
8 | Кухня (доготовочная) | 15.6 | 2.8 | В3 | П-IIa | 28 | Мясной цех | 4.7 | 2.8 | В4 | П-IIa
10 | Бойлерная | 17.7 | 2.8 | В4 | не класс. | 30 | Коридор служебный | 6.8 | 2.8 | не катег. | не класс.
11 | Электрощитовая | 4.1 | 2.8 | В2 | П-IIa | 31 | Коридор служебный | 4.9 | 2.8 | не катег. | не класс.
13 | Котельная | 20 | 2.8 | В4 | не класс. | 32 | Касса | 12.1 | 2.8 | не катег. | не класс.
ХОЗБЛОК. РАЗДЕВАВАЛКИ | [5 empty] | 33 | Контора | 18 | 2.8 | не катег. | не класс.
Первый этаж (отм. 0.000 м.) | [5 empty] | 34 | Медпункт | 12.2 | 2.8 | не катег. | не класс.
7 | Раздевалка женская | 42.5 | 2.8 | В3 | П-IIa | 35 | Лаборантская | 31.22 | 2.8 | В3 | П-IIa
8 | Раздевалка мужская | 42.5 | 2.8 | В3 | П-IIa | Чердак (отм. +3.000 м.)
17 | Холл | 29.8 | 2.8 | не катег. | не класс. | 37 | Чердачное помещение | 348.2 | 2.1 | не катег. | не класс. | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ
21 | Электрощитовая | 4.26 | 2.8 | В2 | П-IIa
№ | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ | № | Наименование помещения | S (кв. м.) | Н (м.) | Катег. ВПиПО | Класс ВОЗ