Содержание:

| №-№ разделов | Наименование раздела | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения |  |
| 2 | Назначение установки |  |
| 3 | Краткая характеристика защищаемого объекта |  |
| 4 | Электротехническая часть АУПС |  |
| 4.1 | Обоснование выбора электрооборудования для защищаемых помещений |  |
| 4.2 | Выбор аппаратуры противопожарной автоматики и её конфигурация |  |
| 4.3 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
| 4.4 | Размещение оборудования |  |
| 4.5 | Электроснабжение установки и расчет резервного электропитания |  |
| 5 | Защита для обеспечения безопасности и заземление |  |
| 6 | Производство работ |  |
| 7 | Эксплуатация и техническое обслуживание установки |  |
| 8 | Мероприятия по охране труда и технике безопасности |  |

Принятые в проекте сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения |  |
| --- | --- | --- |
| АПС | - | автоматическая пожарная сигнализация |
| АПИ | - | автоматический пожарный извещатель |
| АУПС | - | автоматическая установка пожарной сигнализации |
| ББП | - | блок бесперебойного питания |
| ВП и ПО | - | взрывопожарная и пожарная опасность |
| ЗО | - | звуковой оповещатель |
| ИПД | - | извещатель пожарный дымовой |
| ИПР | - | извещатель пожарный ручной |
| ИПТ | - | извещатель пожарный тепловой |
| ИЭ | - | источник 1-й категории надежности электроснабжения |
| КЗ | - | короткое замыкание |
| КПБ | - | блок контрольно-пусковой |
| МКС | - | модуль контроля состояния ББП |
| НЗ | - | нормально замкнутый контакт реле |
| НР | - | нормально разомкнутый контакт реле |
| ОП | - | основное электропитание |
| ПИ | - | извещатель пожарный |
| ПК | - | перекидной контакт реле |
| ПКУ | - | пульт контроля и управления |
| ПО | - | пожарный оповещатель |
| ПОЗ | - | пожароопасная зона |
| ППКОП | - | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
| ППУ | - | прибор управления пожарный |
| ПУ СОЭ | - | прибор управления системой оповещения и эвакуации |
| РП | - | резервное электропитание |
| СЗО | - | светозвуковой оповещатель |
| СЛ | - | сигнальная линия |
| СО | - | световой оповещатель |
| СОУЭ | - | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| СПС |  | система пожарной сигнализации объекта |
| ТО и ППР | - | техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт |
| УО | - | устройство оконечное шлейфа |
| ШПС | - | шлейф пожарной сигнализации |

- Общие положения

  - Решение о разработке рабочего проекта АУПС и СОУЭ  принято на основании:

  - а) письма-заявки от 15 декабря  2009 года;

  - б) задания на проектирование, выданного Заказчиком и согласованного с Исполнителем;

  - в) чертежей, выданных Заказчиком, и в соответствии со следующими нормативными и другими  документами:

| Нормативно-правовые документы обязательного исполнения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФЗ №-123 | - | Федеральный закон РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08; |
| ППБ 01-03 | - | "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; |
| Государственные стандарты РФ обязательного исполнения: |  |  |
| ГОСТ Р 53315-2009 | - | "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"; |
| ГОСТ Р 53325-2009 | - | "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний"; |
| Государственные стандарты РФ обязательного исполнения в части, не противоречащей ФЗ РФ №-123 от 22.07.08: |  |  |
| ГОСТ 12.1.004-91* | - | "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.030-81* | - | "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"; |
| ГОСТ 12.3.032-84* | - | "ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности"; |
| ГОСТ 21.101-97 | - | "ССБТ. Основные требования к проектной и рабочей документации"; |
| ГОСТ 14254-96 | - | "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)" (МЭК 529-89); |
| ГОСТ 27331-87 | - | "Пожарная техника. Классификация пожаров"; |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | - | "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"; |
| ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) | - | "Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики"; |
| ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) | - | "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током"; |
| ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) | - | "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки"; |
| ГОСТ Р 50775-95 | - | "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения"; |
| ГОСТ Р 50776-95 | - | "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию"; |
| Нормативные документы по ПБ в области стандартизации добровольного применения: |  |  |
| СП 3.13130.2009 | - | "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; |
| СП 5.13130.2009 | - | "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; |
| СП 6.13130.2009 | - | "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"; |
| СП 7.13130.2009 | - | "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"; |
| СП 11.13130.2009 | - | "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Приложение А. "Методика определения необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре"; |
| СП 12.13130.2009 | - | "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; |
| Нормативно-технические документы в части, не противоречащей ФЗ РФ №-123 от 22.07.08: |  |  |
| СНиП III-4-80* | - | "Техника безопасности в строительстве" (разделы 8-18); |
| СНиП 2.08.02-89* | - | "Общественные здания и сооружения"; |
| СНиП 3.05.06-85 | - | "Электротехнические устройства"; |
| СНиП 3.05.07-85 | - | "Системы автоматизации"; |
| СНиП 12-01-2004 | - | "Организация строительства"; |
| СНиП 12-03-2001 | - | "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; |
| СНиП 12-04-2002 | - | "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; |
| СНиП 21-01-97* | - | "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; |
| СП 31-110-2003 | - | "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; |
| РД 009-01-96 | - | "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания"; |
| РД 009-02-96 | - | "Установки пожарной автоматики. ТО и планово-предупредительный ремонт"; |
| РД 25 883-88 | - | "Система технического обслуживания и ремонта ТС установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения"; |
| РД 25.952-90 | - | "Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование"; |
| РД 25.953-90 | - | "Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем"; |
| РД 25.964-90 | - | "Система ТО и ремонта ТС установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ"; |
| РД 78.145-93 | - | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; |
| Пособие к РД 78.145-93 | - | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; |
| Методические рекомендации | - | "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля"; |
| РТМ 25. 4888 - 82 | - | "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной и охранной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом"; |
| ПУЭ-98 | - | "Правила устройства электроустановок"; |
| ПТЭ | - | "Правила эксплуатации электроустановок потребителей"; |
| ПТБ | - | "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"; |
| "Перечень технических средств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, получивших сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности - 2009 г." |  |  |

- Назначение

  - В настоящем проекте в соответствии с заданием на проектирование оборудованию установкой АПС подлежат помещения крытого плавательного бассейна, раздевалок и хозяйственного блока спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. --------------, пр.-------------------------------.

  - АУПС  рассчитана на круглосуточный режим работы и предназначена для:

- автономной охраны объекта от пожаров;

- автоматического обнаружения в защищаемых помещениях превышения заданных значений опасных факторов пожара (дым и (или) повышение температуры) на ранних стадиях его развития;

- формирования и подачи сигналов управления техническими средствами СОУЭ людей при пожаре и инженерным оборудованием объекта;

- обеспечения пожарной безопасности людей при пожаре путем организации и управления движением людей по эвакуационным путям;

- информирования дежурного персонала пожарного поста о срабатывании автоматических и (или) ручных пожарных извещателей в шлейфах, об обнаружении неисправности линий связи и технических средств СОУЭ людей при пожаре.

- Краткая характеристика защищаемого объекта

  - Общая характеристика объекта

    - По своему функциональному назначению объект является физкультурно-оздоровительным комплексом без трибун для зрителей с бытовыми и вспомогательными помещениями и расчетным числом посетителей – менее 150 человек.

Комплекс включает в себя следующие конструктивно выделенные функциональные секции (блоки):

- крытый плавательный бассейн со служебными и вспомогательными помещениями;

- блок раздевалок крытого плавательного бассейна;

- хозяйственный блок.

Блок раздевалок и хоз.блок – одноэтажное здание без подвала. Кровля – чердачная, шатровая, стропильная из материалов хвойных пород не ниже 2 сорта.  Утеплитель чердака - теплоизоляционные маты из стеклянного штапельного волокна.

    - Характеристика системы электроснабжения объекта:

    - категория ЭУ объекта  по надежности электроснабжения ( по ПУЭ) – вторая;

    - РЩ, предназначенный для эл.питания аппаратуры АУПС, расположен в эл.щитовой хоз.блока и обеспечен системой заземления TN-S.

    - Вентиляция в защищаемых помещениях - общеобменная принудительная приточно-вытяжная с механическим побуждением - в помещениях крытого бассейна, раздевалках, душевых, сан.узлах и части помещений хоз.блока.

  - Помещение, выделенное для размещения аппаратуры АУПС (пожарный пост) – холл хоз.блока, который обеспечен круглосуточным дежурством оперативного персонала предприятия.

  - Особенности защищаемых помещений

Характеристики помещений, защищаемых установкой, представлены в приложении №-1 к заданию на проектирование. Кроме того, при проектировании учтены следующие особенности защищаемых помещений:

- объект является действующим предприятием и работы в нем производятся в стесненных условиях;

- время эвакуации людей при пожаре определено в соответствии с ГОСТ 12.1.004  и составляет:

- --- для помещений крытого плавательного бассейна и раздевалки  - менее 10-и  минут;

- --- для хоз.блока  – менее 2-х минут.

- максимальный уровень постоянного шума при нормальной эксплуатации в защищаемых помещениях (при частотах 1000Гц в соответствии с СН2.2.4/2.1.8.562-96):

- --- для помещения крытого плавательного бассейна –  менее 80 дБ;

- --- для остальных хозяйственных и бытовых помещений - менее 70 дБ.

- помещения раздевалок и хоз.блока оборудованы подшивными потолками. Подшивные потолки являются декоративными. Конструкции подшивных потолков выполнены из негорючих материалов группы горючести НГ и Г1.

В пространстве за подшивными  потолками  электропроводка и горючие материалы отсутствуют;

- кухня крытого плавательного бассейна предназначена только для разогрева и сервировки блюд без тепловой обработки продуктов;

- в медпунктах крытого бассейна и хоз.блока медикаменты и реактивы (относящихся к ЛВЖ и ГЖ – спирт, эфир и т. п.) находятся в количестве, необходимом для проведения манипуляций в течение дня, их хранение предусмотрено в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости;

- во входном тамбуре хоз.блока на пути эвакуации электрооборудование и пожарная нагрузка отсутствуют;

- парилки сауны (камеры сухого жара) крытого бассейна оборудованы в соответствии с требованиями СНиП 21-01-91 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- контуры защитного заземления РЩ для эл.питания аппаратуры АУПС выполнены согласно требованиям ПУЭ,  СНиП 3.05.06-85* и ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80);

- здание  оборудовано молниезащитой в  соответствие с СО 153-34.21.122-2003.

- класс объекта по опасности ударов молнии (по СО 153-34.21.122-2003) – обычный.

- Электротехническая часть

  - Обоснование выбора электрооборудования для защищаемых помещений

    - Анализ взрывопожарной опасности защищаемого объекта

Взрывоопасных помещений на защищаемом объекте нет. Пожароопасные помещения, указанные в приложении к заданию на проектирование, обладают следующими квалификационными характеристиками:

- категория ПиВПО защищаемых  помещений по  ТРоТПБ (СП 12.13130.2009) – В2; В3 и В4;

- класс пожароопасных  зон в помещениях по  ТРоТПБ  -   П-IIа;

- класс возможного пожара по виду горючего материала по  ТРоТПБ – А  (пожары твердых веществ и материалов).

    - Выбор электрооборудования для размещения в пожароопасных зонах произведен в соответствии с требованиями гл.7.4 ПУЭ, гл. 6 ТРоТПБ, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 53315-2009, а также рекомендациями ВСН 60-89 и СП 31-110-2003.

Для защищаемых помещений на этапе анализа и обоснования выбора электрооборудования приняты следующие технические решения:

- стационарное эл.оборудование применить - со степенью защиты оболочки не менее IP41;

- соединительные и ответвительные коробки для электропроводок применить -  со степенью защиты оболочки не менее IP44;

- электропроводки и кабельные линии выполнить кабелями "не распространяющими горение" с медными жилами в  ПВХ изоляции с дополнительной оболочкой.

- способ прокладки кабелей:

- в защищаемых помещениях – открытый с дополнительной защитой от механических повреждений кабель-каналами ПВХ со степенью защиты оболочки не менее IP41;

Электропроводку цепей АПС на чердаке выполнить открыто в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах. При этом:

- размещение соединительных коробок на чердаке исключить. Соединение кабелей эл.проводок на чердаке выполнять в клеммных коробках ПИ;

- способ соединения и ответвления электропроводки с клеммами стационарного оборудования – с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил (винтовой).

- кабели ШСШС от ввода в чердачное помещение до тросовой проводки выполнить с дополнительной защитой от механических повреждений гибкими неметаллическими трубами ПВХ;

Отверстия в стенах для прохода труб  заделать цементным раствором.

Вводы кабелей в стационарное оборудование выполнить при помощи штатных вводных устройств или с уплотнением, не нарушающим степень защиты оболочки оборудования.

Остальные защищаемые помещения не являются взрывопожароопасными, и в них применяется серийно выпускаемое общего назначения электрооборудование со степенью защиты оболочки не ниже   IP30.

Для защиты от пыли торцы неметаллических труб с выходящими из них кабелями, а также свободные торцы должны быть закрыты торцевыми заглушками или заделаны легко удаляемым негорючим составом.

При прокладке электропроводок сумма площадей поперечных сечений кабелей (с изоляцией и оболочкой), прокладываемых в одном коробе (трубе), не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба (трубы).

    - Выбор кабельных изделий произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, гл. 6 ТРоТПБ, ГОСТ Р 53315-2009, СП 6.13130-2009, а также рекомендациями ВСН 60-89 и СП 31-110-2003. В проекте приняты следующие технические решения:

    - для соединительных линий и шлейфов АПС использовать кабели повышенной пожаробезопасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением;

    - для цепей основного силового и резервировнного эл.питания аппаратуры противопожарной автоматики, цепей СОУЭ, соединительных линий, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара - кабели огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделение.

При этом выбранные кабели гарантированно:

- сохраняют работоспособность соединительных линий между аппаратурой, линий эл.питания и СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону:

- обеспечивают выполнение компонентами системы обнаружения пожара (АУПС) своих задач, независимо от места установки этих компонентов.

  - Выбор аппаратуры противопожарной автоматики и её конфигурация

    - Общие принципы построения АУПС

Проектируемая установка разбита на функционально самостоятельные составные части (участки и зоны.). При этом установка обеспечивает возможность ее модификации (расширения функциональных возможностей) и устойчивую работоспособность (отказ какого-либо из функциональных участков не приводит к отказу установки в целом).

Проектируемая установка удовлетворяет требованиям:

- рациональности выбранного варианта построения – достигается её условной оптимизацией, означающей минимизацию затрат на реализацию при заданной эксплуатационной надежности;

- целостности – обеспечивается наилучшим сочетанием и взаимодействием его составных частей;

- комплексности - предполагает её сбалансированность с учетом общей целевой задачи при оснащении объекта, реальных (в т.ч. финансовых) возможностей пользователя;

- перспективности – установка обеспечивает условия для своего развития с учетом возможных изменений в процессе эксплуатации.

- динамичности - заключается в гарантированном выполнении им целевых функций в течение заданного срока службы с учетом износа и восстанавливаемости технических средств.

В установке предусмотрены специальные средства обнаружения и регистрации как явных, так и скрытых отказов составных частей.

Установка имеет защиту от ошибок пользователя при ручном управлении. Проверка работоспособности отдельных составных частей установки не нарушает нормальную работоспособность всей системы безопасности в целом.

Проектируемые технические средства АУПС и СОУЭ обеспечивают электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

Линии связи между техническими средствами АУПС и СОУЭ выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

Приборы управления АУПС и СОУЭ обеспечивают принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.

Технические средства АУПС обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций (ст.103 ТР).

    - Выбор типа пожарных извещателей произведен в зависимости от назначений помещений, вида пожарной нагрузки и  определяющего фактора пожара на первоначальной стадии его возникновения.

Учитывая технические характеристики существующих пожарных извещателей и особенности защищаемых помещений, для обнаружения пожара в них применены пожарные извещатели:

- ИП 212- 46, реагирующие на появление дыма;

- ИП 103-5/1-А3 ИБ с герметизированным термочувствительным элементом и клеммной коробкой с IP43 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) , реагирующие на повышение температуры;

- ИР-1 с IP41 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), используемые в варианте имитации НЗ теплового ПИ;

Пожарные извещатели объединены в шлейфы пожарной сигнализации (ШС) и подключены к прибору приемно-контрольному.

    - Для обеспечения работы установки в проекте использованы:

    - пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" (версии 2.03), предназначенный для контроля состояния, сбора информации и управления автоматикой подключенных к нему приборов системы;

    - повторитель интерфейса "С2000-ПИ" - для удлинения и гальванической изоляции сегмента линии интерфейса, относящегося к проектируемому направлению с защитой от короткого замыкания. "С2000-ПИ" использовать при включении проектируемой установки в существующую единую систему безопасности "ОРИОН" спортивно-оздоровительного комплекса с централизованным пожарным постом на посту дежурного в вестибюле 2-го этажа гостинично-развлекательного корпуса;

    - прибор приемно-контрольный ППКОП "Сигнал-20", используемый в качестве расширителя шлейфов (адресуемого устройства), предназначенный для:

    - контроля зон пожарной сигнализации;

    - приема извещений от автоматических и ручных пожарных извещателей;

    - приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления "С2000М"

и обеспечивающий:

- взятие под охрану или снятия с охраны отдельных ШС или произвольных групп шлейфов, в зависимости от команд сетевого контроллера;

- дистанционное или локальное управление выходными реле.

- отображения состояния раздела на внешних индикаторах.

- выдачи извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ).

- блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ", предназначенный для управления исполнительными устройствами СОУЭ и промежуточными реле.

В указанной конфигурации аппаратура проектируемой установки:

- при повторном срабатывании одного дымового ПИ или одного теплового ПИ в ШС переходит в режим "Внимание", а в режим "Пожар"- при повторном срабатывании дымового ПИ (срабатывании двух дымовых ПИ), или при срабатывании одного НЗ ИПР  по истечении временной задержки или мгновенно при задержке перехода в "Пожар" = 0 >> тип ШС2 – логическая схема "ИЛИ";

- при переходе ШСШС в режим "Пожар" формирует управляющие сигналы:

- на включение системы оповещения и управления эвакуацией людей;

- на отключение принудительной вентиляции на объекте;

При наладке программирование групп конфигурационных параметров аппаратуры производить согласно инструкции по эксплуатации и с учетом следующих обязательных требований, указанных ниже и в приведенных таблицах программирования:

Для  БКП "С2000-КПБ":

- сетевой адрес – по согласованию с обслуживающей организацией;

- начальное состояние выхода – 2 (выключить без ограничения времени);

- тип КЦ – 4 (контроль на обрыв и КЗ);

- контроль обоих вводов питания – выкл;

- выходные реле 1 (формирует сигнал для управления СОУЭ крытого плавательного бассейна):

- связанные с управлением реле ШС – 1 -- 10 ARK1;

- время управления выходом –  600 с;

- задержка управления – 0 с;

- номер программы управления –  7  (переключать заданное время, затем выключить);

- выходное реле 2 (формирует сигнал управления промежуточными реле на остановку системы вентиляции плавательного бассейна):

- связанные с управлением реле ШС – 1 и 2 ARK1;

- время управления выходом –  5 с;

- задержка управления – 0 с;

- номер программы управления –  3 (включить на заданное время, затем выключить);

- выходные реле 3, 4 (формируют сигналы для управления СОУЭ блока раздевалок и хоз.блока):

- связанные с управлением реле ШС – 1 - 10 ARK1;

- время управления выходом –  300 с;

- задержка управления – 0 с;

- номер программы управления –  3 (включить на заданное время, затем выключить);

- выходное реле 5 (формирует сигнал управления промежуточным реле на остановку систем вентиляции блока раздевалок и хоз.блока):

- связанные с управлением реле ШС – 3 – 10 ARK1;

- время управления выходом –  5 с;

- задержка управления – 0  с;

- номер программы управления –  3 (включить на заданное время, затем выключить);

- выходное реле 6 (управляет внешним СЗО):

- связанные с управлением реле ШС – 1 – 10 ARK1;

- время управления выходом –  1200 с;

- задержка управления – 0 с;

- номер программы управления –  7  (переключать заданное время, затем выключить);

    - Для выполнения требования по передаче в помещение централизованного пожарного поста световой и звуковой сигнализации об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения аппаратуры АУПС, расположенной в холле хоз.блока проектом предусмотрено использование модуля контроля состояния резервированного источника питания "МКС РИП", устанавливаемого внутри  ББП1.  МКС производит контроль наличия сетевого напряжения  и выходного напряжения ББП1, передает извещения о состоянии ББП1 с помощью гальванически развязанных выходных реле на ППКОП "Сигнал-20" и обеспечивает световую сигнализацию текущего состояния ББП1 (наличие или отсутствие напряжения сети, превышение или понижение напряжения на выходе и батарее). При нарушении текущего состояния ББП1 должно мигать световое табло "U вход/выход ББП1" и включиться звуковая сигнализация. Для этого контакты выходных реле К1 и К3 МКС РИП включить в выделенные шлейфы (ШС19 и ШС20) ARK1. Это требование выполнить при включении проектируемой установки в существующую единую систему безопасности "ОРИОН" спортивно-оздоровительного комплекса с централизованным пожарным постом на посту дежурного в вестибюле 2-го этажа гостинично-развлекательного корпуса.

    - Для остановки системы вентиляции в блоках объекта при пожаре для каждой группы вентиляторов использовать устройства коммутационные УК-ВК/03, через нормально-замкнутые контакты которых  запитать цепи пуска электровентиляторов.

Конкретные места остановки УК-ВК/03 согласовать со службой энергетика предприятия.

Коммутацию цепей пуска вентиляторов должна производить электротехническая служба завода в соответствии с принятой на предприятии организацией работ.

    - Для выполнения требований п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 устанавливаемая в холле хоз.блока аппаратура располагается в металлическом ящике (щит навесной 500x400x250 серии Zanardo), дверца которого блокируется от несанкционированного открытия охранной сигнализацией с помощью охранного извещателя ИО 102-20/Б2П. Охранный извещатель включен в самостоятельный охранный шлейф ППКОП. Это требование выполнить при включении проектируемой установки в существующую единую систему безопасности "ОРИОН" спортивно-оздоровительного комплекса с централизованным пожарным постом на посту дежурного в вестибюле 2-го этажа гостинично-развлекательного корпуса.

    - Для выполнения требований п.п.13.14.12 и 13.14.13 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного поста установить светильник аварийного освещения SKAT  LT 886 со встроенным аккумулятором, подключаемым автоматически при пропаже основного освещения. Светильник установить над местом размещения аппаратуры и запитать от сети нормального освещения пожарного поста.

    - Для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры  АПС и СОУЭ  использовать блок бесперебойного питания ББП1 – обеспечивает резервированное эл.питание  КПБ, ПКУ и ППКОП  в пожарном посту;

Параметры ББП1 определяются расчетом (см. разд. 4.5) ПЗ.

  - Система  оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре

    - Проектируемая система оповещения о пожаре обеспечивает передачу сигналов оповещения одновременно по всему объекту.

Информация, передаваемая системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания, сооружения и строения планах эвакуации людей (ст. 84 ТРоТПБ)

Основной способ управления СОУЭ – автоматический (от командного импульса, формируемого АУПС) из помещения пожарного поста.

    - Требуемый тип СОУЭ определен по классу функциональной пожарной опасности функциональных блоков объекта и значению нормативных показателей – число посетителей крытого плавательного бассейна и этажности блока раздевалок и хоз.блока.

    - Согласно п.п. 13 и 16 табл.2 СП 3.13130.2009 для защищаемого объекта выбран:

    - второй тип СОУЭ – для крытого плавательного бассейна, блока раздевалок и хоз.блока;

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется комбинацией следующих способов:

- подачей световых и звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

- размещением эвакуационных знаков пожарной безопасности (световые пожарные оповещатели "Выход") на путях эвакуации в течение нормативного времени;

При определении структуры СОУЭ проектом учтены:

- наиболее вероятные и неблагоприятные случаи возникновения пожара в здании;

- наиболее вероятные пути распространения опасных факторов пожара (ОФП);

- маршруты движения людских потоков (в соответствии с планами эвакуации людей при пожаре) на объекте;

- предполагаемое время блокирования ОФП возможных путей эвакуации;

- повышенный уровень шума в помещении крытого плавательного бассейна;

    - В качестве прибора управления СОУЭ принят КПБ "С2000-КПБ", который согласно НПБ 77-98 по способу и очередности оповещения относится ко 2-ой группе, и при принятой схеме  СОУЭ обеспечивает:

- способ оповещения: звуковой и световой (светоуказатели “Выход”);

- очередность оповещения: очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение каждой линии);

КПБ по сигналам ПКУ коммутирует напряжения питания на выходные линии управления, к которым подключаются ЗО, СО и СЗО.

    - В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена установка:

    - в коридорах и помещениях раздевалок и хоз.блока  - звуковых оповещателей ПКИ-1 "Иволга" и световых оповещателей Молния-12В "Выход";

    - в помещении крытого плавательного бассейна с учетом повышенной сырости и повышенного шума в помещении - звуковых оповещателей Маяк-12-3М с IP56 и мигающих световых оповещателей "ЛЮКС" НБО-2х1 12В-01 с IP55;

    - на наружном фасаде хоз.блока со стороны центрального входа - установка светозвукового оповещателя "Маяк-12-К" (IP52) под козырком для наружной установки оповещателя.

    - СЗО, ЗО и СО установить:

    - настенные звуковые оповещатели - таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм;

    - эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло "Выход") на высоте не менее 2 м;

    - внешний СЗО - на высоте не менее 2,5  м.

При выборе места установки знаков пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие требования:

- знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к которому он относится.

- знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или естественном освещении;

- знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды;

- при установке одного или нескольких оповещателей в непосредственной близости от ПКП, а также между самими оповещателями, расстояние должно быть не менее 50 мм.

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей. Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта (ст.84 ТР).

  - Размещение оборудования:

    - Аппаратуру управления проектируемой установки установить:

    - в металлическом шкафу в холле хоз.блока  - ППКОП "Сигнал-20", КПБ "С2000-КПБ", ПКУ "С2000М" и выбранный ББП1.

ВНИМАНИЕ: При включении проектируемой установки в существующую единую систему безопасности "ОРИОН" спортивно-оздоровительного комплекса, ПКУ "С2000М" перенести централизованный пожарный пост (на пост дежурного в вестибюле 2-го этажа гостинично-развлекательного корпуса).

Конкретное место установки оборудования согласовать с Заказчиком. При этом неукоснительно выполнять следующие требования:

- установку приборов производить только на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

- расстояние от верхнего края прибора до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м;

- при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм;

- аппаратуру АУПС следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики;

- аппаратура должна устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить, в случае необходимости, достаточное пространство для начальной установки и последующей замены отдельных элементов электрооборудования, его технического обслуживания, осмотра, ремонта и испытаний (п.2.12 ГОСТ Р 50571.1-93).

    - Пожарные извещатели установить:

    - дымовые ПИ - непосредственно под перекрытиями  помещений;

    - тепловые ПИ на чердаке - крепить к деревянным конструкциям ската крыши с прокладкой из паронита ( =3 мм) на всю ширину стропил. Центральные ряды извещателей должны быть установлены в вертикальной плоскости конька крыши.

Дымовые и тепловые ПИ следует устанавливать в соответствии с требованиями технической документации на извещатели, при этом безусловно должны быть выполнены следующие требования:

- конструкции для крепления ПИ должны быть жесткими, устойчивыми к вибрациям и ударам;

- расстояние от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя должно быть – 30 мм  (min) и 200 мм (max);

- расстояние от стен не менее 0,5 м;

- размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м;

- ПИ устанавливать равномерно по площади потолка в каждом защищаемом помещении (зоне потолка) с учетом выступающих элементов строительных конструкций и размещения ламп (светильников) нормального освещения;

- извещатели в помещениях должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены, по возможности, в сторону двери;

Тепловые пожарные извещатели следует располагать с учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром.

- ручные пожарные извещатели установить :

- на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара (ст.83 ТР);

- на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления;

- на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю;

- лицевая поверхность извещателей должна находиться в вертикальном положении.

    - Для обеспечения визуального контроля наличия напряжения в шлейфах, в которые включены тепловые ПИ, в конце шлейфов установить устройства шлейфовые контрольные с проблесковым сигналом УШК-03.

    - Для коммутации соединительных линий оборудования установки использовать:

    - коробку телефонную распределительную КРТП 10х2 (XD1);

    - коробки соединительные УК-2п – для коммутации цепей на этажах.

    - Соединительные линии от аппаратуры АУПС и СОУЭ до потребителей выполнить:

    - линии интерфейса от КПУ "С2000М" до аппаратуры АУПС - кабелем для наружной прокладки экранированным КВПЭфВП-5е 2х2х0,52;

    - цепь основного силового эл.питания ББП1 от ВРУ здания - кабелем огнестойким ВВГнг-FRLS 3х1.5(ож)- 1;

    - линии резервированного  эл.питания от ББП до аппаратуры АУПС и СОУЭ, цепи СОУЭ, соединительные линии, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара  - кабелями КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 и КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 - огнестойкими, не распространяющими горение при групповой прокладке, класса пожарной опасности ПРГП1 (категория А F/R) и ПО1 (180 мин.), с пониженным дымо-и газовыделением;

    - соединительные линии АУПС и шлейфы АПС - кабелями КСВВнг(А)-LS  2х0,5 и КСВВнг(А)-LS  4х0,5  - повышенной пожаробезопасности, не распространяющими горение при групповой прокладке, класса пожарной опасности ПРГП1 (категория А) с пониженным дымо- и газовыделением.

    - Шлейфы пожарообнаружения и АУПС, соединительные линии и цепи СОУЭ от коммутационных коробок и приборов управления до потребителей  проложить по кратчайшему расстоянию параллельно стенам и плитам перекрытий самостоятельными цепями:

    - в помещениях - открыто в кабель-каналах ПХВ 20х10 с использованием фурнитуры (тройников, углов, заглушек и переходников).  Шаг крепления кабель-каналов - 1,5 м.  Шаг крепления проводов и кабелей в вертикально расположенных защитных кабель-каналах - не более 1 м;

    - транзитные линии связи от ППКОП и КПБ до XD1 через не защищаемое помещение душевой блока раздевалок проложить по чердаку блока - открыто в трубах гибких гофрированных ПВХ d=16 с креплением их с помощью креплений-клипс К-К-16 держателей с защелкой и дюбелем.  Соединение труб производить с помощью муфт соединительных, открывающихся колен и тройников, а герметизацию свободных концов – с помощью  заглушек  ТFLEХ.  Шаг крепления труб гофрированных при горизонтальной прокладке - 0,25 м и 0,35 м - при вертикальной.  Шаг крепления проводов и кабелей в вертикально расположенных трубах  - не более 1 м;

    - на чердаке для дополнительной защиты от механических повреждений кабели ШСШС от ввода в чердачное помещение до тросовой проводки -  открыто в трубах гофрированных ПВХ d=16 Л-16 с пр с креплением их с помощью дюбель-хомутов для крепления трубы гофрированной.

    - тросовую проводку шлейфов на чердаке – открыто с креплением на стальном тросе (стальная проволока Ø 2,5 мм) с помощью стяжек кабельных, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга. Переходы от стального троса к пожарным извещателям дополнительно защитить трубкой ПХВ (Ø 8 мм).

Металлические тросы крепить к наружным конструкциям чердака и дополнительно в пролетах с помощью шурупов с крюком D=6 мм.

Стальной трос и другие металлические части для прокладки электропроводки  на тросе должны быть покрыты смазкой (например, солидолом) для защиты от  коррозии под действием окружающей среды.

Стрела провеса троса в пролетах между креплениями должна быть в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается.

- линию интерфейсной связи между гостинично-развлекательным корпусоми хоз.блоком проложить открыто по наружным фасадам зданий и воздушным переходом между зданиями – открыто в трубе гибкой гофрированнной ПВХ  Л-16 с пр. Наружные электропроводки и воздушные переходы выполнить в соответствии с гл. 2.1 ПУЭ. При выполнении воздушных переходов трубы гофрированные должны быть закреплены с помощью стального троса (стальная проволока Ø 2,5 мм).

Металлические тросы крепить к стенам зданий с помощью анкерных концевых конструкций (анкер PFG  с крюком  +талреп крюк-петля).  Крепление их к балкам и фермам не допускается.

Стальной трос и другие металлические части для прокладки электропроводки  на тросе должны быть покрыты смазкой (например, солидолом) для защиты от  коррозии под действием окружающей среды.

Стрела провеса троса в пролетах между креплениями должна быть в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается.

    - В местах прохода труб с кабелями через противопожарные стены, перекрытия или их выхода наружу в помещениях с нормальной средой эл.цепи проложить по месту в отрезках труб для электропроводок гладких из ПВХ D=25 (п. 3.18 СНиП 3.05.06-85*). Зазоры между кабелями и трубой уплотнить кабельными вводами для труб ПВХ. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы.

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Проемы в строительных конструкциях после прокладки труб с кабелями должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.

Заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

    - Промежуточное  реле УК-ВК/03 установить около кнопочных постов пуска групп вентиляторов по согласованию с эл.технической службой предприятия.

    - Трубы и короба с электропроводками должны быть закреплены на опорных конструкциях на расстоянии от ввода:

    - в приборы - не далее 0,8 м;

    - в соединительные коробки и коммутационные боксы - не далее 0,3 м;

    - Методы разделки жил кабелей должна соответствовать требованиям РД и представлена на рис. 1—7.

  - Электроснабжение установки и расчет резервного электропитания

    - Проектируемая установка по обеспечению надежности электроснабжения относится в соответствии с ПУЭ и СП 5.13130.2009 к потребителям первой категории.

При принятой схеме электроснабжения электроприемниками АУПС являются ППКОП "Сигнал-20" и КПБ "С2000-КПБ", расположенные в пожарном посту хоз.блока.

В качестве источника 1-й категории надежности электроснабжения электроприемников проектируемой установки принят ИЭ постоянного тока, выполненный в виде отдельного технического средства (ББП1).

Электропитание ББП1 осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения (основного и резервного).

Основной источник эл.питания ИЭ  - силовая сеть 220В 50 Гц хоз.блока от ВРУ, расположенного в электрощитовой хоз.блока, через устанавливаемый автоматический  выключатель однополюсный GE Автомат 1П 6А

В качестве резервного источника эл.питания ИЭ используются встраиваемые в него аккумуляторные батареи.

При принятой схеме эл.питания, ИЭ обеспечивает (ГОСТ Р 53325—2009):

- бесперебойное электропитание средств противопожарной защиты при неисправности основного или резервного  источников электроснабжения;

- заряд аккумуляторов при питании от основного источника электроснабжения;

- автоматическое формирование сигнала неисправности при минимальном значении напряжения аккумулятора;

- сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи аккумулятора;

- передачу информации во внешние цепи об отсутствии выходного напряжения и входного напряжения электроснабжения по любому входу.

- автоматическую защиту от короткого замыкания или повышения выходного тока выше максимального значения.

При неисправности основного источника эл.энергии (отсутствии сетевого питания) ИЭ должны обеспечить:

- работу всей аппаратуры АУПС в дежурном режиме в течение 24 ч плюс

- работу аппаратуры в тревожном режиме в течение времени = 1,3 времени выполнения своих задач элементами проектируемой установки.

В настоящем проекте время функционирования (Тф) элементов проектируемой установки в тревожном режиме и соответствующее расчетное время (Тр) определяется временем эвакуации из крытого плавательного бассейна и раздевалок и временем оперативного реагирования на тревожные сигналы дежурным персоналом СБ предприятия.

Тф =10 минут.   Тр = 10/60*1,3= 0,217 часа.

Принятое в проекте время функционирования СОУЭ и время оперативного реагирования на тревожные сигналы превышает время, необходимое для завершения эвакуации людей из защищаемых помещений в безопасную зону, определенное "Заказчиком" в задании на проектирование.

Расчет резервного электропитания ИЭ для обеспечения работы установки противопожарной защиты заключается в последовательных расчетах:

- а) максимального количества токопотребляющих извещателей в ШС;

- б) токопотребления максимально нагруженного шлейфа;

- в) тока, потребляемого аппаратурой АУПС при фактической нагрузке ШСШС;

- г) тока, потребляемого установкой в режиме "Пожар";

- д) тока, потребляемого установкой в дежурном режиме;

- е) анализа расчета и выбора необходимой емкости аккумуляторов ИЭ.

    - Исходные данные для расчетов (из ТД приборов и извещателей):

    - I КПБ П = 0,13 А – максимальный ток, потребляемый КПБ "С2000-КПБ" в режиме коммутации;

    - I КПБ Д = 0,045  А  – максимальный ток, потребляемый КПБ "С2000-КПБ" в дежурном режиме;

    - 2А – коммутируемый ток выхода КПБ "С2000-КПБ";

    - I СигналП = 0,65 А – типовое значение потребляемого тока ППКОП "Сигнал-20" в режиме "Пожар" при максимально нагруженных ШСШС;

    - I СигналД = 0,6 А – типовое значение потребляемого тока ППКОП "Сигнал-20" в дежурном режиме при максимально нагруженных ШСШС;

    - Imax= 1,2 мА (для ШС типа 2) - максимально-допустимый ток нагрузки шлейфа;

    - 30 мА - максимальный ток потребления "МКС РИП";

    - 80 В  - максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле "МКС РИП";

    - 50 мА - максимальный ток, коммутируемый контактами реле "МКС РИП";

    - i 46 = 0,06 мА – ток, потребляемый извещателем ИП 212-46  в дежурном режиме;

    - i ИР-1 = 0 А – ток, потребляемый ИР-1 в дежурном режиме (схема индикации "без квитирования");

    - i ИР-1 = 0,025 А – ток, потребляемый ИР-1 в режиме  "Пожар" (схема индикации "без квитирования");

    - i УШК-03 = 0,00012 А – ток, потребляемый УШК-03 при питании от ШС;

    - I Иволга  = 0,03 А - ток, потребляемый ЗО ПКИ-1"Иволга" в режиме "Пожар";

    - I Маяк-12-3М  = 0,02 А - ток, потребляемый ЗО " Маяк-12-3М" в режиме "Пожар";

    - I Маяк-12К  = 0,04 (0,02+0,02) А - ток, потребляемый СЗО "Маяк-12К" в режиме "Пожар";

    - I Молния-12В  = 0,02 А - ток, потребляемый СО "Молния-12В" в режиме "Пожар";

    - I НБО-2х1 12В-01 "ЛЮКС" = 0,02 А - ток, потребляемый СО НБО-2х1 12В-01 "ЛЮКС" в режиме "Пожар";

    - I УК-ВК П = 0,053 А – максимальный ток, потребляемый УК-ВК в режиме коммутации (для УК-ВК03);

    - расчет максимального количества токопотребляющих извещателей в ШС (для ARK2):

N max = Imax /  i46= 1,2 / 0,06= 20 шт. (для ШС типа 2)

где    N max - допустимое количество извещателей в шлейфе;

В настоящем проекте  максимально нагруженный шлейф - ШС-2.

n 46 = 10 шт  <  N max = 20шт.        >>>>>>>    УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО

    - расчет тока, потребляемого прибором при фактической нагрузке ШСШС с учетом токопотребляющих ИПР и УШК:

I  факт   =  3,33 · (i46 · n46 + iипр · nипр+ iУШК · nУШК) +350  = 3,33 · (0,06 х 46 + 0,025 х 4 + 0,00012 х 3) + 350 = 360 мА – режим "Пожар"

I  факт   =  3,33 · (i46 · n46 + iипр · nипр + iУШК · nУШК) +300  = 3,33 · (0,06 х 46 + 0 х 4 + 0,0001 х 3) + 300 =  306 мА – дежурный режим

где     n 46 = 46 шт - количество ИП 212-46 в шлейфах АПС;

n ипр = 4 шт  - количество ИР-1 в шлейфах АПС.

n УШК = 3 шт  - количество УШК-03 в шлейфах АПС.

    - Расчет резервного эл.питания для ББП1

- режим "ПОЖАР": (КПБ и ППКОП в режиме "Пожар" с Тр = 30/60*1,3= 0,217 часа, включены все СО и ЗО, промежуточные реле получают питание кратковременно в течение 5 с).

Все необходимые для расчета исходные данные  представлены в таблице:

| Параметры режима |  |  |  | Установка АУПС и СОУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Марка | I потр. | Кол-во |  |
| Звуковые оповещатели, работающие в режиме оповещения | Иволга (ПКИ-1) | 0,03 | 8 | 0,24 |
|  | Маяк-12-3М | 0,02 | 3 | 0,06 |
| Светозвуковые оповещатели, работающие в режиме оповещения | Маяк-12К (12В) | 0,04 | 1 | 0,04 |
| Световые табло, работающие в режиме оповещения | Молния-12В | 0,02 | 5 | 0,1 |
|  | НБО-2х1 12В-01 | 0,02 | 4 | 0,08 |
| Аппаратура СОУЭ, работающая в режиме оповещения | "С2000-КПБ"(12В) | 0,13 | 1 | 0,13 |
| Расчетный ток, потребляемый СОУЭ в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0,65 |
| Расчетное время работы СОУЭ (ч) --- |  |  |  | 0,217 |
| РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы СОУЭ в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0,141 |
| Промежуточные устройства, работающие в режиме "Пожар" | УК-ВК/03 | 0,053 | 3 | 0,159 |
| Суммарный ток, потребляемый устройствами в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0,159 |
| Аппаратура АУПС, работающая в режиме "Пожар" | "Сигнал-20" 12В | 0,360 | 1 | 0,36 |
|  | МКС РИП | 0,03 | 1 | 0,03 |
| Расчетный ток, потребляемый аппаратурой АУПС в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 0,39 |
| Расчетное время работы аппаратуры АУПС (ч) --- |  |  |  | 0,217 |
| РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0,085 |
| Суммарный ток, потребляемый АУПС и СОУЭ в режиме "Пожар" (А) --- |  |  |  | 1,04 |
| Максимальный ток, потребляемый установкой в режиме "Пожар" кратковременно (А) --- |  |  |  | 1,2 |
| СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы АУПС и СОУЭ в режиме "Пожар" (А∙ч) --- |  |  |  | 0,226 |

Примечания:

1). Максимальный ток, потребляемый АУПС и СОУЭ в режиме "Пожар" кратковременно рассчитывается только для выбора параметров аккумуляторов ББП по току и не учитывается при расчете суммарной емкости аккумуляторов.

- дежурный режим  (Тр = 24 часа, ППКОП и КПБ в дежурном режиме, выключен все СО и ЗО).

Все необходимые для расчета исходные данные  представлены в таблице:

| Параметры режима |  |  |  | Установка АУПС и СОУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Марка | I потр. | Кол-во |  |
| Аппаратура СОУЭ, работающая в дежурном режиме | "С2000-КПБ"(12В) | 0,045 | 1 | 0,045 |
| Расчетный ток, потребляемый СОУЭ в дежурном режиме (А) --- |  |  |  | 0,045 |
| Расчетное время работы СОУЭ (ч) --- |  |  |  | 24 |
| РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы СОУЭ в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 1,08 |
| Аппаратура АУПС, работающая в дежурном режиме | "Сигнал-20" 12В | 0,306 | 1 | 0,306 |
|  | МКС РИП | 0,03 | 1 | 0,03 |
| Расчетный ток, потребляемый аппаратурой АУПС в дежурном режиме (А) --- |  |  |  | 0,336 |
| Расчетное время работы аппаратуры АУПС (ч) --- |  |  |  | 24 |
| РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 8,064 |
| РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения работы аппаратуры АУПС и СОУЭ в дежурном режиме (А∙ч) --- |  |  |  | 9,144 |
| хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх |  |  |  |  |
| СУММАРНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения нормативного режима (А∙ч) --- |  |  |  | 9,37 |
| Принятый коэффициент потери емкости аккумуляторов при хранении = |  |  |  | 1,1 |
| Принятый коэффициент максимальной отдачи емкости аккумуляторами = |  |  |  | 1,15 |
| СУММАРНАЯ ТРЕБУЕМАЯ ЕМКОСТЬ АБ для обеспечения нормативного режима (А∙ч) - |  |  |  | 11,85305 |

АНАЛИЗ РАСЧЕТА:

- Суммарная требуемая емкость АБ для обеспечения нормативного режима С = 11,854  А∙ч.

- Максимальный длительный ток нагрузки ББП в режиме "Пожар" - Iном = 1,04 А.

- Максимальный ток нагрузки ББП кратковременно (в импульсе)  - I max = 1,2 А.

Следовательно, для обеспечения нормативного резервного эл.питания установки необходимо предусмотреть использование ББП с характеристиками:  Iном >1,04 А;  I макс > 1,2 А; Uном = 12 В и установку в него аккумуляторных батарей емкостью не менее  11,854 А∙ч.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Резервное электропитание аппаратуры  АУПС осуществить от  источника бесперебойного питания "Скат-1200М" (Uвых =12 В; Iнагр =2 А, кратковременно в режиме резерва до 3 А). В корпусе ИБП разместить аккумулятор 12 В; 12 А·ч.

Дополнительно в корпусе ББП разместить модуль контроля состояния резервированного источника питания "МКС РИП", который предназначен для:

- контроля наличия сетевого напряжения питания ББП;

- выходного напряжения ББП и аккумуляторной батареи;

- передачи извещения о состоянии ББП с помощью трёх гальванически развязанных выходных реле;

- световой индикации текущего состояния ББП, наличия или отсутствие напряжения сети, превышение или понижение напряжения на выходе и батарее.

- ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ и заземление

  - Требования, изложенные в настоящем разделе, предназначены для обеспечения безопасности людей и имущества от опасности и ущерба в нормальных и пожароопасных режимах работы электроустановки.

При эксплуатации электроустановки АУПС  могут иметь место следующие виды опасности:

- возникновение пожаров

- воздействие электромагнитных и электростатических полей

- получение ожогов в результате контакта людей с нагретыми до высокой температуры частями оборудования и др.

- поражение электрическим током.

Электрооборудование проектируемой установки не представляет опасности по возникновению пожара для расположенных вблизи него другого оборудования и материалов. Электрооборудование, входящее в состав электроустановки соответствует требованиям, установленным для него в соответствующих государственных стандартах по пожарной безопасности (в частности по ГОСТ 12.1.004), а его расположение, предусмотренное проектом, гарантированно обеспечивает надежное рассеяние тепла.

Проектируемая электроустановка не оказывает неблагоприятного влияния (в том числе электромагнитного и электростатического) на другие системы, сети и оборудование объекта.

Доступные для прикосновения части электрооборудования не достигают температур, способных вызывать ожоги и соответствуют требованиям ГОСТ Р 50571.4 (МЭК 364-4-42).

Дополнительных мер защиты от непосредственного прикосновения к токоведущим частям (защита от непосредственного прикосновения), от тепловых воздействий в нормальных рабочих условиях, а также от  понижения или исчезновения напряжения с последующим его восстановлением, не требуется - обеспечиваются конструкцией приборов и оборудования.

В качестве мер защиты от косвенного прикосновения (контакта с открытыми токопроводящими частями установки) в случае повреждения изоляции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3-94 проектом предусмотрено:

- защитное заземление (заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности) - доступные прикосновению открытые проводящие части оборудования присоединены к защитному проводнику;

- двойная изоляция используемых кабелей.

  - Защитному заземлению в помещениях с нормальной средой  подлежит корпус ББП1.

Проектом предусмотрено использование системы заземления TN-S, принятой на объекте.

В качестве защитного проводника (РЕ) указанного оборудования использовать третьи жилы питающих кабелей (заземляющий проводник) от штатной точки заземления корпуса оборудования до сети заземления в электротехническом помещении здания.

Защитное заземление выполнить в соответствии с гл. 7.1 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, требованиями ГОСТ 12.1.030-81,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий. (п.543.3.1 ГОСТ Р 50571.10-96).

Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытания (п.543.3.2 ГОСТ Р 50571.10-96).

В цепи заземляющих защитных проводников не должно быть коммутационных аппаратов и предохранителей (п. 1.7.83 ПУЭ и п.543.3.3 ГОСТ Р 50571.10-96).

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению, должна быть присоединена к сети заземления (магистрали заземления) при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в магистраль заземления заземляемых частей электроустановки не допускается (п.1.7 94 ПУЭ).

Способ соединения заземляющего проводника (магистрали заземления) к сети заземления – резьбовое зажимом заземляющим типа ЗВ-С-4х12  по ГОСТ 21130-75 (2003) на бобышках или приливах.

|  | 1 — винт по ГОСТ 1491; 2 — шайба пружинная по ГОСТ 6402; 3 — шайба по ГОСТ 11371 |
| --- | --- |

Жилы заземляющего проводника впрессовать в кабельные наконечники медные 4-4-3.

Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей.

Винт для заземления должен быть размещен в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте.

Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника к сети заземления, должен быть помещен знак заземления 16 -1 по ГОСТ 21130-75.

Защитный проводник в составе кабеля должен иметь цветовую или цифровую маркировку (п.4.1.3 ГОСТ Р 50571.1).

Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 0м.

Сопротивление между заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 0,4 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно быть не более 10 Ом (ГОСТ 12.1.30).

Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82. Класс защиты I по ГОСТ 12.2.006.0-87.

Контроль целостности цепи заземления -  1 раз в год.

Основное эл.питание и заземление установки обеспечивает "Заказчик".

- ПроизводствО работ

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

    - Организация строительства

Перед началом монтажа должны быть выполнены требования СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Нормативные положения данного документа приобретают статус обязательных, если в договоре строительного подряда, заключаемого участниками строительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящих строительных норм и правил при строительстве конкретного объекта.

Строительство должно вестись по проектной документации, допущенной к производству работ Заказчиком подписью ответственного лица или путем простановки штампа.

  - ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

    - Общие положения

Монтаж и испытания установки следует проводить на основании технической документации на элементы установки и  согласно требованиям следующих нормативных документов:

| СНиП 12-01-2004 | "Организация строительства"; |
| --- | --- |
| РД 78.145-93 | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; |
| Пособие к РД 78.145-93 | "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"; |
| ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) | "Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания"; |
| ГОСТ Р 50775-95 | "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения"; |
| ГОСТ Р 50776-95 | "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию"; |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; |
| ПУЭ - 98 | "Правила устройства электроустановок"; |
| ПЭЭП -2001 | "Правила эксплуатации электроустановок потребителей"; |
| СНиП 3.05.06-85 | "Электротехнические устройства"; |

ВНИМАНИЕ: Защищаемый объект является действующим предприятием, и работы по монтажу и наладке АУПС производятся в стесненных условиях.

На период проведения испытаний должны быть предусмотрены компенсирующие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность защищаемого объекта.

    - Подготовка к приемо-сдаточным испытаниям

Прежде чем приступить к эксплуатации установки, необходимо провести испытания, подтверждающие ее нормальное функционирование и соответствие всем требованиям проекта и РД. Если проводится реконструкция или доработка существующей установки, необходимо проверить всю систему в целом, чтобы убедиться в ее нормальной работе, а именно (ГОСТ Р 50775-95):

- а) размещение и монтаж оборудования проведены правильно;

- б) все линии связи с центром наблюдения функционируют нормально.

Перед приемо-сдаточными испытаниями оборудования необходимо (п.14.2 СНиП III-4-80*):

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению;

- предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний;

- провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;

- установить аварийную сигнализацию (при необходимости);

- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования;

- проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних предметов;

- обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые соединения;

- установить посты из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже чем через каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об опасной зоне;

- определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием;

- привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, способный к работе по ликвидации возможного пожара;

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.

Дополнительно перед приемо-сдаточными испытаниями электроустановки необходимо убедиться в том, что (п.61.1 ГОСТ Р 50571.16-99):

- каждая часть электроустановки после монтажа визуально осмотрена и испытана в соответствии с комплексом стандартов ГОСТ Р 50571;

- в наличии вся необходимая проектная документация об испытуемой электроустановке и необходимая заводская документация (сертификаты, инструкции и т. д.);

- испытания проводятся квалифицированным персоналом.

Визуальный осмотр должен предшествовать испытанию и обычно проводиться при полностью отключенной электроустановке.

Визуальный осмотр проводят, чтобы удостовериться, что все стационарно установленное и подключенное электрооборудование:

- - удовлетворяет требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование.

Примечание— это может быть установлено осмотром маркировки оборудования или проверкой наличия на него сертификатов;

- - правильно выбрано и смонтировано в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571;

- - не имеет видимых повреждений, которые снижают его безопасность.

Визуальный осмотр должен включать по крайней мере следующие проверки:

- - мер защиты от поражения электрическим током, включая измерение расстояний, относящихся, например, к защитным ограждениям или оболочкам, барьерам или размещению токоведущих частей вне зоны достигаемости.

Примечание — требование 413.3 «Защита путем размещения оборудования в непроводящей зоне» проверяют только в установках, которые включают в себя исключительно стационарно установленное и подключенное оборудование;

- - наличия противопожарных уплотнений и других средств, препятствующих распространению огня, а также защиты от тепловых воздействий;

- - выбора оборудования и защитных мер, соответствующих внешним воздействиям;

- - маркировки нулевых рабочих и защитных проводников;

- - наличия схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации;

- - маркировки цепей, предохранителей, клемм и т. п.;

- - правильности соединения проводников;

- - доступности для удобной работы, идентификации и обслуживания электроустановки.

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний (п.612 ГОСТ Р 50571.16-99)

В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания, предпочтительно в приведенной последовательности:

- - испытания непрерывности защитных проводников;

Испытание непрерывность защитных проводников должно выполняться с использованием штатного источника питания электроустановки.

- - измерение сопротивления изоляции электроустановки и проверка защиты посредством разделения цепей;

Сопротивление изоляции должно быть измерено:

а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга (эти измерения рекомендуется проводить  в процессе монтажа электроустановки до присоединения электроприборов);

b) между каждым токоведущим проводником и «землей» (PE-проводник рассматривать как часть «земли»).

Сопротивление изоляции, измеренное при испытательном напряжении постоянного тока 500 В, считают удовлетворительным, если каждая цепь с отсоединенными электроприемниками имеет сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм.  Измерения должны быть выполнены на постоянном токе.

ВНИМАНИЕ: Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и «землей». Эта мера предосторожности необходима, так как выполнение испытания без соединения токоведущих проводников может вызвать повреждение электронных приборов.

- - проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания;

Проверку эффективности мер защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения источника питания для системы ТN осуществлять следующим образом.

1) измерения сопротивления петли «фаза—нуль».

2) проверки характеристик защитного устройства (т. е. проверки токов уставки автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей).

В случае, если какое-либо испытание показывает несоответствие настоящему стандарту, то это испытание и каждое предыдущее испытание, на результаты которого может оказать влияние это неудовлетворительное испытание, должны быть повторены после устранения неисправности.

По завершению приемо-сдаточных испытаний электроустановки должен быть составлен протокол в соответствии с приложением G  ГОСТ Р 50571.16-99.

После удовлетворительного завершения приемочных испытаний приемку установки для эксплуатации осуществляет назначаемая Заказчиком комиссия в порядке, установленном РД 78.145-93 (ГОСТ Р 50775-95).

    - Маркировка кабелей и проводов:

Маркировку проводников следует выполнять на обоих концах каждого проводника по нормативно-технической документации.

Маркировка проводника должна быть выполнена так, чтобы при отсоединении проводника от зажима она сохранялась бы на замаркированном проводнике.

Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию.

Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема. Ее соответствие этому требованию проверяют после окончания наладки установки путем трения маркировочных знаков вручную в течение 15 с при помощи кусака влажной материи, смоченной водой, и затем 15 с материей, смоченной в бензине. После всех испытаний, предусмотренных стандартом, маркировка должна быть легко читаемой, таблички с маркировкой не должны легко сниматься и деформироваться (ГОСТ Р 50775-95).

Защитный и нулевой рабочий проводники должны иметь соответствующую цветовую или иную маркировку зажимов. Эти же проводники в гибких шнурах и кабелях должны иметь цветовую или цифровую маркировку (п.4.1.3 ГОСТ Р 50571.1-93).

При необходимости различать проводники по функциональному назначению цепей, в которых они использованы, следует применять следующие расцветки изоляции (маркировки):

- черную - для проводников в силовых цепях;

- красную - для проводников в цепях управления и сигнализации переменного тока;

- синюю - для проводников в цепях управления и сигнализации постоянного тока;

- зелено-желтую (двухцветную) - для проводников в цепях заземления;

- голубую - для проводников, соединенных с нулевым проводом и не предназначенных для заземления (или для искробезопасных цепей).

- Эксплуатация  и техническое  обслуживание  установки

  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

    - Общие положения

За работоспособность установок пожарной автоматики, организацию и проведение их эксплуатационного и технического обслуживания, а также планово-предупредительных ремонтов, приказом по объекту должны быть назначены ответственные должностные лица.

Эксплуатационное (в том числе оперативное) обслуживание установок пожарной автоматики осуществляется специалистами (оперативным, дежурным и техническим персоналом) предприятия, которые в соответствии с конкретными условиями и общей организацией пожарной охраны на предприятии разрабатывают правила эксплуатации установки.

Основанием для разработки эксплуатационных инструкций должны являться требования следующих руководящих документов:

| ППБ 01-03 | "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004 - 91* | "Пожарная безопасность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.013- 78 | "Строительство. Электробезопасность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.019 - 79 | "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; |
| ГОСТ 12.2.003 - 91 | "Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; |
| ГОСТ 12.2.037 - 78* | "Техника пожарная. Требования безопасности"; |
| ГОСТ 12130 - 89 | "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации"; |
| РД 009-01-96 | "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания"; |
| ПУЭ - 98 | "Правила устройства электроустановок"; |
| ПЭЭП -2001 | "Правила эксплуатации электроустановок потребителей"; |
| НПБ 160-97 | "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования"; |

    - Обеспечение эффективной работы установки.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах (п. 98 ППБ 01-03)..

Учитывая, что на эффективность работы установки значительное влияние оказывают различные факторы, не допускается без согласования с разработчиком проекта:

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Уменьшение зоны действия систем противопожарной защиты в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических систем (п. 40 ППБ 01-03);

- изменять функциональное назначения защищаемых помещений;

- устройство в защищаемых помещениях:

- внутренних перегородок, дополнительных подвесных потолков;

- стеллажей, коробов, технологических площадок шириной более 0,75 м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от пола на расстояние не более 0,4 м;

- стеллажей, штабелей материалов, установкой оборудования, верхние края которых выступают от потолка на 0,4 м  и менее;

- установка дополнительных воздуховодов шириной (диаметром) не более 0,75 м и отстающих по нижней отметке от пола на расстояние более 0,4 м;

- изменение  трассировки кабелей и проводов системы;

- замена одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики.

В случае невыполнения этих требований, а также по истечении трех лет с момента выдачи разрешения на строительство при продлении в соответствии с действующим законодательством (Градостроительный Кодекс РФ, ст. 62, часть 8) срока его действия проект подлежит корректировке в соответствии с нормативными документами, изменившимися за это время в части требований безопасности (п. 3.5 СНиП 12-01-2004).

Запрещается заклеивать участки кабелей и проводов обоями (бумагой).

Кроме указанного, для эффективной  работы установки необходимо обеспечить:

- электропитание приемно-контрольных приборов от двух  независимых источников электроснабжения;

- своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установки;

- наличие должностных инструкций для обслуживающего персонала и инструкций по эксплуатации оборудования.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

    - Общие положения

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание установки в состоянии готовности к применению, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Правила технического обслуживания установки, а также меры безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию  в соответствии с конкретными условиями и общей организацией пожарной охраны на предприятии, разрабатывает организация, ответственная за содержание и эксплуатацию установки совместно с организацией, привлекаемой для технического обслуживания.

Техническое обслуживание установки следует проводить в соответствии с требованиями руководящих документов:

| ГОСТ 12.1.004 - 91* | "Пожарная безопасность. Общие требования"; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.013- 78 | "Строительство. Электробезопастность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.019 - 79 | "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; |
| ГОСТ 12130 - 89 | "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации"; |
| ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) | "Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания"; |
| РД 009-02-96 | "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"; |
| РД 25 883-88 | Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения. |
| РТМ 25.488-82 Минприбора | "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося ТО и ТР". |
| ПУЭ - 98 | - "Правила устройства электроустановок"; |
| ПЭЭП -2001 | - "Правила эксплуатации электроустановок потребителей"; |
| “Инструкция по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации”, 1982 г; |  |
| Технические описания и инструкции по эксплуатации оборудования. |  |

На объекте все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию установок пожарной автоматики должны выполняться собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору с организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.

Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны  заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований вышеобозначенных РД.

При разночтении отдельных положений руководящих документов приоритет должен отдаваться техническим описаниям  и инструкциям по эксплуатации заводов-изготовителей аппаратуры и оборудования.

В состав ТО в обязательном порядке должны быть включены работы по периодическим испытаниям электроустановки.

Периодические испытания электроустановок выполняют с целью определения, что состояние установки или ее части не ухудшилось настолько, чтобы представлять опасность при эксплуатации, и соответствует действующим нормативным документам.

Дополнительно необходимо проверить, не изменились ли условия использования помещений от тех, для которых эта установка предназначалась.

Максимальный интервал между периодическими испытаниями должен быть установлен нормативными требованиями Заказчика.

Периодические испытания проводить в объеме, указанном для приемо-сдаточных испытаний.

После каждого периодического осмотра и испытаний должен составляться отчет, который должен включать в себя, в дополнение ко всей информации об осмотре, проделанных испытаниях и их результатах, информацию о любых изменениях или модернизации и реконструкции установки и выявленных несоответствиях установки или ее частей действующим правилам и нормам.

Профессиональный и квалификационный состав лиц, проводящих техническое обслуживание и обслуживание установок,  определяется расчетом в соответствии с РТМ 25. 488-82 "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной и охранной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом".

К обслуживанию установки допускаются  лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Общие положения

    - При производстве монтажных, пусконаладочных работ,  эксплуатации и техническом обслуживании установки следует руководствоваться следующими руководящими документами:

| Федеральный Закон № 181-ФЗ от 17.07.99 г. | " Об основах охраны труда в Российской Федерации"; |
| --- | --- |
| Постановление Правительства РФ № 399 от 23 мая 2000 г. | “О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда”; |
| СНиП III-4-80* | "Техника безопасности в строительстве" (разделы 12-13); |
| СНиП 12-03-2001 | "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; |
| СНиП 12-04-2002 | "Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство "; |
| СНиП 3.01.01-85* | "Организация строительного производства"; |
| ГОСТ 12.0.004-90 | "Организация обучения безопасности труда"; |
| ГОСТ 12.1.004 - 91* | "Пожарная безопасность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.013- 78 | "Строительство. Электробезопастность. Общие требования"; |
| ГОСТ 12.1.019-79* | "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; |
| ГОСТ 12.1.030-81 | "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"; |
| ГОСТ 12.2.003 - 91 | "Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; |
| ГОСТ 12.2.007.0-75* | "Изделия электротехнические. Общие требования электробезопасности" |
| ГОСТ 12.3.032 - 84* | "Работы электромонтажные. Общие требования безопасности"; |
| ГОСТ Р 12.0.006-2002 | "Общие требования к управлению охраной труда в организации"; |
| ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 | "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"; |
| ПУЭ | "Правила устройства электроустановок"; |
| ПЭЭП -2001 | "Правила эксплуатации электроустановок потребителей"; |

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Исполнитель работ и администрация объекта обязаны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ ( п.4.6 СНиП 12-03-2001).

При проведении любых электромонтажных работ на установке:

- к работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. Прохождение инструктажа отмечается в специальном журнале;

- при эксплуатации приборов следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

- источником опасности приборов являются: закрытая кожухом часть платы блока питания, контакты подвода сети к трансформатору.

- монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем" и "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ";

- работающие должны быть защищены от воздействия опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74, возникающих при проведении электромонтажных работ;

- при электромонтажных работах не допускается использовать электр0 оустановки или их части, не принятые в эксплуатацию в установленном порядке;

- совмещать электромонтажные работы с другими работами, в том числе проводимыми одновременно несколькими организациями, допускается только при наличии и соблюдении графика совмещенного проведения работ, предусматривающего общие мероприятия по технике безопасности;

- персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок;

- к введению в эксплуатацию допускаются установки, на которые имеются инструкции по эксплуатации на установку в целом по ГОСТ 2.601-68.

- независимо от расчетной численности,  количество обслуживающего персонала при работе с установкой должно быть не менее 2-х человек;

- ввод проводов в корпусы, коробки выводов, щитки и другие устройства следует осуществлять через изоляционные детали. При этом должна исключаться возможность повреждения проводов и их изоляции в процессе монтажа и эксплуатации изделия;

- должно быть предотвращено расщепление многожильных проводов на отдельные жилы;

Непосредственно при монтаже электроустановок, кроме того, следует выполнять требования СТ СЭВ 3230-81, ГОСТ 12.1.038-82,  ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

Принятые в проекте приемно-контрольные приборы, пожарные извещатели  и оповещатели имеют сертификаты соответствия Госстандарта России и пожарной безопасности ГПС МЧС РФ.

Автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ,  выполненные по данному проекту,

относятся к экологически чистому производству.