## Итоговый расчет
Ду | K | УУ | K
15 | 0.18 |  | 1.35e-06
25 | 3.65
32 | 16.5 | Спринклер |  | К-фактор
40 | 34.5 | 1 | СВS0-ПВо(д) 0,07 R 1/2 P 57. В3 | 0.07
50 | 110 | 2 | СВS0-ПВо(д) 0,12 R 1/2 P 68. В3 | 0.13
65 | 572
80 | 1429
100 | 4231
125 | 13530
150 | 34880
200 | 209900
250 | 711300
300 | 1856000

## Высотное стеллажное хранение
Исходные данные |  |  |  |  | Итог расчета
Защищаемая площадь помещения по нормативам |  | S | 180 | м2 | Расход без ПК |  |  | Qспр | 37.3181 | л/с | 134.345 | м3/ч
Количество спринклеров на площади |  | n | 42 | шт | ПК |  |  | QПК |  | л/с | 0 | м3/ч
Площадь, защищаемая одним спринклером |  | S1 | 4.2857 | м2 | Дренчерные завесы |  |  | Qдренч |  | л/с | 0 | м3/ч
Коэффициент производительности оросителя (K-фактор) |  | K | 0.13 | л/(с*МПа^-1) | Общий расход |  |  | QАУПТ | 37.3181 | л/с | 134.345 | м3/ч
Коэффициент производительности оросителя (K-фактор) |  | K |  |  | Давление в точке УУ |  |  | PУУ | 1.1692 | МПа | 116.9208 | м.вод.ст.
Интенсивность орошения |  | I | 0.08 | л/(с*м2) | Давление в точке насосной |  |  | PHC |  | МПа | 0 | м.вод.ст.
Минимальный расход одного оросителя |  | Q1min | 0.34286 | л/с
[5 empty] | Скорость воды в кольце |  |  | 125 | 1.5212 | м/с | Скорость воды в рядке |  |  | 40 | 5.9417 | м/с
[5 empty] | Скорость воды в стояке |  |  | 150 | 2.1128 | м/с
Рядок 1 |  |  |  |  | Расчет рядков, ПК | [10 empty] | Расчет потерь до узла управления
1-2 | Давление перед диктующим оросителем | P | 0.9 | МПа | 2 K | A-B | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2 | м |  | K | K-пт | Расстояние до питающего трубопровода | L | 90 | м
| Расход оросителя | Q | 1.2333 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 13530
| Общий расход | Qsum | 1.2333 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 2.0582e-05 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.023159 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.9911 | МПа |  |  |  | Давление во второй точке | P | 1.0149 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 7.4629 | л/с
| Потери давления | P | 0.00088174 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 14.9258 | л/с
2-3 | Давление перед оросителем | P | 0.90088 | МПа | 3 K | B-C | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2 | м |  | T | пт-УУ | Расстояние до УУ | L | 28 | м
| Расход оросителя | Q | 1.2339 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 34880
| Общий расход | Qsum | 2.4672 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 8.2327e-05 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.011179 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.99119 | МПа |  |  |  | Давление во второй точке | P | 1.026 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 7.4632 | л/с
| Потери давления | P | 0.0035287 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 22.389 | л/с
3-4 | Давление перед оросителем | P | 0.90441 | МПа | 4 K | C-D | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2 | м |  | РВ | пт-УУ | Разница высот между кольцом и УУ | H | 13 | м
| Расход оросителя | Q | 1.2363 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 34880
| Общий расход | Qsum | 3.7035 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00018524 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.13 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.99137 | МПа |  |  |  | Давление в точке УУ | P | 1.156 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 7.4639 | л/с
| Потери давления | P | 0.0079512 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 29.8529 | л/с
4-5 | Давление перед оросителем | P | 0.91236 | МПа | 5 K | D-E | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2 | м |  |  | УУ
| Расход оросителя | Q | 1.2417 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530
| Общий расход | Qsum | 4.9452 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00032934 | МПа |  |  |  | Потери давления в узле управления | P | 0.013167 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.9917 | МПа |  |  |  | Давление в точке УУ | P | 1.1692 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 7.4652 | л/с
| Потери давления | P | 0.014177 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 37.3181 | л/с
5-6 | Давление перед оросителем | P | 0.92654 | МПа | 6 K | E-F | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 0 | м
| Расход оросителя | Q | 1.2513 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530
| Общий расход | Qsum | 6.1966 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.9917 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 0 | л/с
| Потери давления | P | 0.022259 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 37.3181 | л/с
6-A | Давление перед оросителем | P | 0.9488 | МПа | 7 K | F-G | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 0 | м
| Расход оросителя | Q | 1.2663 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 13530
| Общий расход | Qsum | 7.4628 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.9917 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 34.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 0 | л/с
| Потери давления | P | 0.032286 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 37.3181 | л/с
РВ 1-A | Давление перед оросителем | P | 0.98108 | МПа
| Расход оросителя | Q | 0 | л/с
| Общий расход | Qsum | 7.4628 | л/с
| Расстояние до следующего узла | L | 1 | м
| Коэффициент потерь трубы | K | 16.5
| Потери давления | P | 0.01 | МПа
Давление в точке A |  | P | 0.99108 | МПа
Расход рядка A |  | Q | 7.4628 | л/с
Характеристика рядка A |  | B | 56.195

## Первый этаж
Исходные данные |  |  |  |  | Итог расчета
Защищаемая площадь помещения по нормативам |  | S | 150 | м2 | Расход без ПК |  |  | Qспр | 24.9241 | л/с | 89.7268 | м3/ч
Количество спринклеров на площади |  | n | 28 | шт | ПК |  |  | QПК |  | л/с | 0 | м3/ч
Площадь, защищаемая одним спринклером |  | S1 | 5.3571 | м2 | Дренчерные завесы |  |  | Qдренч |  | л/с | 0 | м3/ч
Коэффициент производительности оросителя (K-фактор) |  | K | 0.13 | л/(с*МПа^-1) | Общий расход |  |  | QАУПТ | 24.9241 | л/с | 89.7268 | м3/ч
Коэффициент производительности оросителя (K-фактор) |  | K |  |  | Давление в точке УУ |  |  | PУУ | 0.60437 | МПа | 60.4371 | м.вод.ст.
Интенсивность орошения |  | I | 0.08 | л/(с*м2) | Давление в точке насосной |  |  | PHC |  | МПа | 0 | м.вод.ст.
Минимальный расход одного оросителя |  | Q1min | 0.42857 | л/с
[5 empty] | Скорость воды в кольце |  |  | 80 | 2.4805 | м/с | Скорость воды в рядке |  |  | 32 | 3.4384 | м/с
[5 empty] | Скорость воды в стояке |  |  | 80 | 4.961 | м/с
Рядок 1 |  |  |  |  | Расчет рядков, ПК | [10 empty] | Расчет потерь до узла управления
1-2 | Давление перед диктующим оросителем | P | 0.5 | МПа | 2 K | A-B | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.1 | м |  | K | K-пт | Расстояние до питающего трубопровода | L | 16 | м
| Расход оросителя | Q | 0.91924 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 1429
| Общий расход | Qsum | 0.91924 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 2.8066e-05 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.017389 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2.2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.50891 | МПа |  |  |  | Давление во второй точке | P | 0.53309 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 16.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.764 | л/с
| Потери давления | P | 0.0011267 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 5.5279 | л/с
2-3 | Давление перед оросителем | P | 0.50113 | МПа | 3 K | B-C | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м |  | K | K-пт | Расстояние до питающего трубопровода | L | 60 | м
| Расход оросителя | Q | 0.92027 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 4231
| Общий расход | Qsum | 1.8395 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00013365 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.022024 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 2.2 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.50904 | МПа |  |  |  | Давление во второй точке | P | 0.55511 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 16.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7644 | л/с
| Потери давления | P | 0.0045117 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 8.2923 | л/с
3-A | Давление перед оросителем | P | 0.50564 | МПа | 4 K | C-D | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м |  | T | пт-УУ | Расстояние до УУ | L | 19 | м
| Расход оросителя | Q | 0.92441 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 34880
| Общий расход | Qsum | 2.7639 | л/с |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00030074 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.0033839 | МПа
| Расстояние до следующего узла | L | 0.7 | м |  |  | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.50934 | МПа |  |  |  | Давление во второй точке | P | 0.5585 | МПа
| Коэффициент потерь трубы | K | 16.5 |  |  |  | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7652 | л/с
| Потери давления | P | 0.0032409 | МПа |  |  | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 11.0575 | л/с
Давление в точке A |  | P | 0.50888 | МПа | 5 K | D-E | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м |  | РВ | пт-УУ | Разница высот между кольцом и УУ | H | 4 | м
Расход рядка A |  | Q | 2.7639 | л/с |  |  | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429 |  |  |  |  | Коэффициент потерь трубы | K | 34880
Характеристика рядка A |  | B | 15.0119 |  |  |  | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00053476 | МПа |  |  |  | Потери давления | P | 0.04 | МПа
[7 empty] | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.50988 | МПа |  |  |  | Давление в точке УУ | P | 0.5985 | МПа
[7 empty] | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7666 | л/с
[7 empty] | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 13.8241 | л/с
[5 empty] | 6 K | E-F | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м |  |  | УУ
[7 empty] | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429
[7 empty] | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.00083583 | МПа |  |  |  | Потери давления в узле управления | P | 0.0058736 | МПа
[7 empty] | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.51071 | МПа |  |  |  | Давление в точке УУ | P | 0.60437 | МПа
[7 empty] | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7689 | л/с
[7 empty] | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 16.593 | л/с
[5 empty] | 7 K | F-G | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м
[7 empty] | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429
[7 empty] | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.0012042 | МПа
[7 empty] | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.51192 | МПа
[7 empty] | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7722 | л/с
[7 empty] | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 19.3651 | л/с
[5 empty] | 8 K | G-H | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м
[7 empty] | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429
[7 empty] | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.0016402 | МПа
[7 empty] | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.51356 | МПа
[7 empty] | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7766 | л/с
[7 empty] | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 22.1417 | л/с
[5 empty] | 9 K | H-J | Расстояние до узла |  |  |  |  | L | 2.5 | м
[7 empty] | Коэффициент потерь трубы |  |  |  |  | K | 1429
[7 empty] | Потери давления |  |  |  |  | P | 0.0021442 | МПа
[7 empty] | Давление во второй точке |  |  |  |  | P | 0.5157 | МПа
[7 empty] | Расход рядка (через характеристику) |  |  |  |  | Q | 2.7824 | л/с
[7 empty] | Общий расход |  |  |  |  | Qsum | 24.9241 | л/с

## Расчет потерь по трубе
Общий расход |  |  | Qsum | 1.4 | л/с
Расстояние до следующего узла |  |  | L | 1 | м
Коэффициент потерь трубы |  |  | K | 3.65
Потери давления |  |  | P | 0.0053699 | МПа
Скорость воды в стояке | 25 | 2.8535 | м/с