Директору

Исх. № 004 от 27.01.2012

Для обеспечения соответствующего качества при проведении работ по монтажу и пуско-наладке автоматической установки водяного пожаротушения, защищающей помещения склада непродовольственных товаров в Индустриальном районе г. Перми, по ул. Промышленной, 147а, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Помещение насосной станции пожаротушения (находящееся в существующем складе), обеспечить:

- Рабочим и аварийным освещением согласно СНиП 23-05-95;

- Проводной телефонной связью с помещением пожарного поста (узел связи);

- Первичными средствами пожаротушения (не менее двух ручных огнетушителей);

- Температура воздуха в насосной станции +5С … +35С, относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +25С;

- Минимальные габариты помещения насосной станции для размещения оборудования принять согласно прилагаемым чертежам (не менее 6 x 3 м). Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2.5 м.

- Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по СНиП 21-01—97*.

- Насосная станция должна иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением.

- Обеспечить подвод электроснабжения в помещение насосной станции по 1-ой категории надежности – от двух независимых источников электроэнергии напряжением 380 В переменного тока частотой 50 Гц мощностью 80 кВт с глухозаземленной нейтралью трансформатора двумя вводами (основной и резервный). Основную и резервную линии проложить на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, в отдельных кабеленесущих конструкциях.

- Обеспечить подвод электроснабжения в помещение пожарного поста (узла связи) по 1-ой категории надежности – от двух независимых источников электроэнергии напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц мощностью 0,5 кВт с глухозаземленной нейтралью трансформатора одним вводом от устройства автоматического включения резерва (АВР).

- Обеспечить устройство дренажного приямка согласно прилагаемым чертежам, обеспечить в помещении насосной станции уклон пола к дренажному приямку.

- Обеспечить подвод линии системы канализации к дренажному приямку согласно прилагаемой схеме.

Приложения:

- Чертеж технического задания на монтаж системы канализации. Насосная станция.

С уважением,

Руководитель проекта ООО «Белдэкс»                                               Григорьев Л.Н.