Содержание раздела

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения и системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства | 3 |
| 2. | Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строительства | 15 |
| 3. | Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники | 19 |
| 4. | Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций | 22 |
| 5. | Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара | 25 |
| 6. | Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара | 30 |
| 7. | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | 33 |
| 8. | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией | 42 |
| 9. | Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода) | 43 |
| 10. | Технические требования и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты | 46 |
| 11. | Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства | 54 |
| 12. | Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта капитального строительства | 60 |
| 13. | Оценка полноты, обоснованности и достаточности предусматриваемых мер по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства | 67 |
| 14. | Используемые нормативные документы | 69 |
| 15. | Приложение: | 77 |
|  | Схема планировочной организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта |  |
|  | План на отм. 0.000 |  |
|  | Схемы эвакуации людей и материальных средств из здания и прилегающей к зданию территории в случае возникновения пожара |  |
|  | Структурная схема автоматической установки пожарной сигнализации (пожаротушения) |  |
|  | Копия свидетельства о допуске на выполнение проектных работ |  |
|  | Копия свидетельства об аккредитации по независимой оценке пожарных рисков |  |

- Общие сведения и системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

На объекте защиты предусматривается система обеспечения пожарной безопасности: предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска (не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека), установленного Федеральным Законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания обеспечивают в случае пожара:

1) эвакуацию людей независимо от их возраста и физического состояния в безопасную зону и на прилегающую к зданию территорию (далее- наружу) до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В процессе строительства обеспечивается:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденными в установленном порядке;

- соблюдение правил пожарной безопасности, предусмотренных ППБ 01-03, и охрану от пожара строящегося объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строительной площадке.

Рабочий проект разработан на основании градостроительного плана земельного участка № ________________; инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «____________» в 2009 г.; свидетельства о государственной регистрации права № ____________________ г.; инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «__________» в 2009 г.; технического задания на проектирование.

В соответствии с техническим заданием объектом проектирования является: Автомобильная заправочная станция в состав которой входят: здание магазина с операторной и АЗС -(далее АЗС).

Автозаправочная станция предназначена для заправки легкового и грузового автотранспорта двумя видами бензинового топлива и дизельным топливом. Количество заправок в сутки - до 150.

Участок площадью 0,15 га под строительство стационарной АЗС расположен в _________________________________________.

Участок расположен на левобережной пойменной террасе р. Волги. Площадка искусственно спланирована, отсыпана намывными песками и характеризуется абсолютными отметками 33,20 – 33,80 м.

На основании инженерно-геологических изысканий, геологическое строение участка определяется развитием современных аллювиальных отложений (aQIV), представленных суглинками мягкопластичной консистенции, покрытыми с поверхности техногенными образованиями (tQIV) насыпными грунтами и намывными песками.

Грунты основания имеют следующие расчетные физико-механические характеристики:

пески – удельный вес g=18,5 кН/м3, угол внутреннего трения j=25°, модуль деформации Е=16 МПа;

суглинки – удельный вес g=19,0 кН/м3, угол внутреннего трения j=12°, удельное сцепление С=16 кПа, модуль деформации Е=8 МПа.

Грунтовые воды на момент изысканий (май 2009 г.) залегали на глубине 3,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 29,70 – 30,30 м. За высокий прогнозный уровень  принят уровень грунтовых вод на 1,5 м выше, что соответствует абсолютным отметкам 31,20 – 31,80 м.

По содержанию сульфатов и хлоридов  в сухих зонах влажности  грунты участка  характеризуются как неагрессивные к бетонным и  железобетонным конструкциям.

Общие сведения о проектируемом объекте приводятся в соответствии с таблицей:

Наименование показателя; Значение (содержание) показателя. Месторасположение объекта; Самарская обл., __________________________. Площадь отведенного зем. участка, га; 0,15. Площадь застройки, м2; 91,97. Абсолютная мин. температура воздуха,°С; Минус 35.

Магазин с операторной.

Предназначен для реализации ограниченного ассортимента продовольственных товаров в фабричной упаковке, сопутствующих товаров в ассортименте, разрешенных к продаже совместно с продовольственными товарами, реализация готовых продовольственных изделий  и покупных товаров. Организация обслуживания покупателей - через прилавок.

Для операторов АЗС предусмотрено рабочее место в торговом зале магазина.

АЗС.

Предназначена для заправки топливом грузовых и легковых автомобилей до 150 заправок в сутки. Поступление топлива предусматривается автоцистерной объемом до 9 м3. В проекте применены оборудование и приборы отечественного и импортного производства, соответствующие новейшим достижениям науки и техники и имеющие соответствующие разрешения на эксплуатацию и сертификаты соответствия. На АЗС предусмотрена возможность хранения и отпуска 3-х видов топлива: ДТ, Аи-92, Аи-95. Хранение топлива осуществляется в стальных двустенных резервуарах с непрерывным контролем за герметичностью внутреннего и внешнего пространства, с заполнением межстенного пространства азотом или антифризом. Резервуары горизонтальные,  двухсекционные, производства ООО ПКФ "Промсервис" объемом  70 м3 устанавливаются под землей.

Слив жидкого топлива из АЦ осуществляется на специальной площадке закрытым способом, самотеком или посредством насоса автоцистерны, при выключенном двигателе автоцистерны.

Линия раздачи топлива представляет собой систему топливопроводов, обеспечивающих подачу нефтепродукта к многотопливным раздаточным колонкам а именно: применены: 2-х и 3-х продуктовые  двухсторонние топливораздаточные колонки «Шельф-200».

Над топлиово-раздаточными колонками предусмотрен навес прямоугольной формы с размерами в плане 21,5 х 9 м.

Перечень наружных установок, зданий и сооружений в составе проектируемого объекта определяется в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и приводится в соответствии с таблицей:

| № | Наименование здания или сооружения, наружной установки | Размеры, м Длина Ширина высота | Категория помещений и наружних установок по взрывопожарной и пожарной опасности СП 12.13130.2009 | Степень огнестойкости по СП 2.13130-2009 | Класс конструктивной пожарной опасности по СП 2.13130-2009 | Класс функциональной пожарной опасности по СП 2.13130-2009 | Класс зоны по ТР №123-ФЗ | Класс зоны по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Здание магазина с операторной | 12,0×8,0×4,72 | Д | II | С0 | Ф. 3.1 | --- | --- |
| 2 | ТРК на 3 вида топлива 2-х и 3-х продуктовые №1; 2; 3 | ---- | Ан | IV | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |
| 3 | Навес над ТРК | 21,5×9,0×5,0 | --- | IV | С0 | Ф. 5.1 | 1 | --- |
| 4 | Резервуар подземный РМХН-70ПМ 2х стенный 2х секционный для нефтепродуктов V= 70 м3 (35м3+35м3) | --- | Ан | --- | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |
| 5 | Резервуар подземный РМХН-70ПМ 2х стенный 2х секционный для нефтепродуктов V= 70 м3 (60м3+10м3) | --- | Ан | --- | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |
| 6 | Аварийный резервуар V=10м3 | --- | Ан | --- | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |
| 7 | Резервуар сбора ливневых вод загрязненных нефтепродуктами V= 25 м3 | ---- | Ан | --- | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |
| 10 | Площадка слива нефтепродуктов | 15,6×4,0 | --- | --- | --- | Ф. 5.1 | 1 | В-1г |

ЗДАНИЕ МАГАЗИНА С ОПЕРАТОРНОЙ

В состав здания магазина с операторной входят следующие помещения:

| № п/п | Наименование помещений | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговый зал | 42,82 |
| 2 | Санузел | 3,12 |
| 3 | Электрощитовая | 3,12 |
| 4 | Кладовая | 2,35 |
| 5 | Кладовая | 5,03 |
| 6 | Комната отдыха персонала | 8,95 |
| 7 | Коридор | 7,77 |
|  | Итого: | 73,16 |

Здание представляет собой одноэтажное здание. Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 12,0×8,0×4,72. Высота помещений - 3,5 м. Здание - бескаркасное, с несущими наружными и внутренними стенами. Ограждающие конструкции- кладка из силикатного кирпича по ГОСТ 379-80 М100 Мрз15 на растворе М50 с утеплением снаружи минераловатными панелями Rockwool толщиной 100 мм и облицовкой панелями по фасадной системе «Алюкобонд». Фундаменты- ленточные из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13580-85 по сборным ж/б фундаментным плитам ФЛ по ГОСТ 13579-78*. Перемычки- стальные, ж/б по ГОСТ 8509-93. Внутренние перегородки выполнены из ГКЛ с металлическим каркасом по технологии "ТИГИ–Knauf". Горизонтальная гидроизоляция стен- из цементно- песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм. Кровля скатная, рулонная с уклоном к водоприемным воронкам наружного водостока.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается наружными, внутренними кирпичными стенами и жестким диском покрытия из железобетонных плит.

Окна- из профилей ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами, дверь из алюминиевого окрашенного профиля с заполнением однокамерными стеклопакетами. Двери наружные глухие по ГОСТ 24698-81.

Окна, витражи и входные двери- из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, 21519-84 и 30970-2002 соответственно. Внутренние двери- пластиковые по ГОСТ 6629-88 и противопожарные по ГОСТ Р 53303-2009 и ГОСТ Р 53307-2009. Спецификация элементов и заполнения дверных и оконных проемов (см. лист 4 7-09 –АР).

Ведомость отделки помещений и ведомость наружной отделки (см. лист 7 7-09 –АР).

Водосток- наружный организованный.

Отмостка по периметру здания- из фигурной тротуарной плитки.

НАВЕС НАД ТРК

Навес представляет собой сооружение размером в плане 21,5×9,0 м., с минимальной высотой от дорожного покрытия до подвесного потолка 5,0 м.	Навес законструирован из легких металлических конструкций (прокатных швеллеров). Конструктивные элементы облицованы декоративными панелями «Алюкобонд», по периметру навес оформлен декоративным фризом.

Стойки навеса запроектированы из труб диам. 325х6 мм., элементы покрытия навеса из металлических профилей (широкополосный двутавр), кровля из профилированного оцинкового листа.

Фундаменты под стойки навеса запроектированы столбчатыми из монолитного ж/б, отметка подошвы фундамента принята- 1,9 м.

Степень огнестойкости сооружения- IV.

Класс конструктивной пожарной опасности- С0.

Пространственная жесткость и устойчивость навеса обеспечивается защемлением стоек в фундаментах и жестким листом покрытия.

Защита металлических конструкций осуществляется покрытием их составом, состоящим из:

-грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя;

-эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 в два слоя.

ТРК № 1; 2; 3

Топливораздаточные колонки 2-х и 3-х продуктовые  двухсторонние марки «Шельф-200».

В топливо-раздаточных колонках предусмотрена автоматическая блокировка подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства (п.44 НПБ 111-98*).

Топливораздаточные колонки сертифицированы в области пожарной безопасности, имеют Разрешение на эксплуатацию, выданное Ростехнадзором.

РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА:

-ДВУХСТЕННЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 70м3 ;

- ДВУХСТЕННЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 70 м3.

Для хранения топлива установлены один двухстенный двухсекционный стальной подземный резервуар РМХН-70ПМ объемом 70 м3 (35м3- Аи-92+35м3- Аи-95) и один двухстенный двухсекционный стальной подземный резервуар РМХН-70ПМ объемом 70 м3 (60м3- ДТ+10м3- Аи-80) на глубине 4,50 м от верхней образующей проезжей части, соответственно под топливо-раздаточными колонками. Резервуары снабжены комплексом оборудования, с помощью которого обеспечивается сообщение с атмосферой свободного пространства резервуаров. Оборудование резервуаров устанавливается в металлических колодцах (см. чертежи марки АС).

Двустенные резервуары оборудуются системой объединенного контроля герметичности его межстенного пространства, обеспечивающей автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения резервуара. Межстенное пространство резервуаров заполняется азотом или антифризом (п.48 НПБ 111-98*).

При приеме из автоцистерны герметичный слив в подземные резервуары осуществляется через сливные быстроразъемные 3 сливные муфты МС-1 и фильтры, предохраняющие от попадания механических примесей в резервуары. Сливные устройства установлены в колодце. Внутри колодца узла слива  сливные муфты оборудуются огнепреградителями и дренажным устройством, обеспечивающим сброс пролитого топлива из шланга автоцистерны в резервуар аварийного сбора проливов. Перед сливом топлива в резервуары, предусматривается подключение автоцистерны к заземляющему устройству. Сливная труба монтируется на высоте 100 мм от дна резервуара (на 50 мм ниже всасывающего клапана установленного на всасывающей трубе), чем ликвидируется установка специального затвора. Сливные и наливные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону резервуаров.

Ввод трубопроводов в резервуары для хранения топлива предусмотрен в местах, расположенных выше номинального уровня заполнения их топливом (п.50 НПБ 111-98*).

Резервуары оборудуются линией деаэрации. Трубопроводы линии деаэрации резервуара оснащаются дыхательными клапанами со встроенными огнепреградителями ОП-50, сохраняющими работоспособность в любое время года. Огнепреградитель предотвращает попадание открытого огня и искр в резервуар. Трубопроводы линии выдачи пластиковые двухстенные типа UPP диам.75/63 мм (внутренний диаметр 50 мм). Трубопроводы линии наполнения пластиковые одностенные типа UPP диам.90 мм (внутренний диаметр 80 мм).

Трубопровод линии деаэрации располагается над навесом ТРК на высоте от верхнего среза по отношению к прилегающей площадке не менее 5,0 м. и не менее 0,5 м от уровня крыши навеса над ТРК. На трубопроводе перед огнепреградителями предусматривается установка запорной арматуры (п.51 НПБ 111-98*).

Резервуары для хранения топлива оборудуются системами предотвращения их переполнения (уровнемер типа «Игла»), датчики которого устанавливаются на 6 контрольных точках, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95 %-м заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения при достижении 95 %-го заполнения резервуара (п.54 НПБ 111-98*).

ПЛОЩАДКА СЛИВА ГОРЮЧЕГО

Площадка запроектирована для слива топлива, с покрытием жесткого типа из монолитного бетона кл. В25 с железнением и нарезкой швов деформации по серии 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования» с отбортовкой из бордюрного камня БР100.20.8 высотой 150мм и пандусами на въезде и выезде не менее 0, 2 м (пологими бортами площадки) для предотвращения растекания аварийного пролива. Для сбора аварийных проливов нефтепродукта при возможной разгерметизации сливного патрубка автоцистерны, на площадке слива горючего предусмотрены уклоны к сливной трубе, ведущей к аварийному резервуару (п.35* НПБ 111-98*).

Между устройством для подсоединения напорно-всасывающего рукава АЦ и трубопроводом налива предусматривается запорная арматура (п.61 НПБ 111-98*).

В конструкции технологической системы предусматривается линия рециркуляции паров топлива из резервуара в АЦ. На линии рециркуляции перед узлами подсоединения ее к АЦ и резервуару устанавливаются огнепреградители. Конструкция узлов подсоединения линии рециркуляции к АЦ предусматривается с автоматическим перекрытием этих линий при расстыковке. Линия рециркуляции оборудуется обратным клапаном, открывающимся при достижении в резервуаре давления, соответствующего либо напору столба топлива в АЦ (при сливе самотеком), либо напору насоса перекачивания топлива из АЦ в резервуар. Обратные клапаны герметично закрываться при перекрытии трубопровода налива или обесточивании указанного насоса. Между узлом подсоединения трубопровода линии рециркуляции к резервуару и между узлом подсоединения к АЦ и трубопровода линии рециркуляции к резервуару предусматривается установка запорной арматуры. Участки трубопроводов линии рециркуляции, расположенные в свободном пространстве принимаются без разборных соединений (п.62 НПБ 111-98*).

АВАРИЙНЫЙ РЕЗЕРВУАР

Для сбора аварийных проливов нефтепродукта при возможной разгерметизации сливного патрубка автоцистерны, предусматривается аварийный одностенный стальной подземный резервуар объемом 10 м3. Глубина заложения аварийного резервуара принята 4,5 м. Аварийный резервуар выполняется из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Окончание сливного трубопровода резервуара предусматривается на расстоянии не более 0,1 м. от дна резервуара. Аварийный резервуар оснащается трубопроводом деаэрации, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Трубопровод линии деаэрации располагается над навесом ТРК на высоте от верхнего среза по отношению к прилегающей площадке не менее 5,0 м. и не менее 0,5 м от уровня кровли навеса над ТРК.  На трубопроводе перед огнепреградителями предусматривается установка запорной арматуры. Патрубок опорожнения выполняется закрытым способом, сливной трубопровод и трубопровод отвода ливневых стоков оснащаются герметично закрывающимися заглушками или задвижками. (п.35*, 51 НПБ 111-98*).

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СБОРА ЛИВНЕВЫХ ВОД ЗАГРЯЗНЕННЫЗ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Дождевые сточные воды с площадки автозаправочной станции по закрытой системе канализации поступают на  очистные сооружения с максимальной производительностью 3 м3 /час с аккумулирующей емкостью V=25 м3.

В состав очистных сооружений входят:

1. Отстойник - аккумулятор с фильтром I ступени.

2. Перекачивающий насос "Гном 16/16".

3. Блок фильтров глубокой очистки.

Дождевые воды, загрязненные взвешенными веществами и нефтепродуктами, поступают в отстойник - аккумулятор для отстаивания, где происходит оседание самых тяжелых взвесей. Заполнение объема приемного резервуара происходит до определенного «верхнего» уровня, определяемого отметкой лотка трубы аварийного перелива, расположенной в колодце водосточной сети. Сточные воды после отстаивания  погружным насосом Гном 16/16 перекачиваются на кассетные фильтры блока очистки «Альтаир». Блок очистки разделен по направлению потока на 4 отсека, два из которых используют в качестве фильтрующего материала сорбенты, а два других синтетические фильтры. Последовательно поступая под давлением из зоны в зону и фильтруясь через установленные в них фильтрующие материалы, вода полностью дочищается до установленных норм и отводится по трубопроводу чистой воды в сеть ливневой канализации.

Концентрация загрязнений в дождевом стоке, поступающем на очистку:

-взвешенные вещества    -  до 700 мг/л

-нефтепродукты              -   до 70 мг/л

Блок очистки «Альтаир» соответствует требованиям «Правил охраны поверхностных вод». Концентрация загрязнений очищенного дождевого стока на выходе из очистных сооружений составляет:

-взвешенные вещества    -   до 10 мг/л

-нефтепродукты               -   0,05 мг/л

-БПК                                 - 3

После очистки сточные воды собираются в специальной емкости для очищенных стоков и используются для полива газонов и  площадки АЗС.

Вся запорная арматура, устанавливаемая на топливном оборудовании автомобильной заправочной станции, выполняется по классу В герметичности по ГОСТ 9544-93 (п.67 НПБ 111-98*).

- Обоснование противопожарных  расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строительства

Размещение объекта капитального строительства на территории поселений и городских округов принимается в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Решения по генеральному плану и внутриплощадочному транспорту проектируемой площадки приняты в соответствии с главой 15 ст. 66 № 123-ФЗ.

Площадка строительства объектов: АЗС площадью 0,15 га, расположена в ________________________, в границе существующей городской черты, в __________________ районе и примыкает к автомобильной дороге. Земельный участок разделен на три самостоятельных участка: участок для АЗС, земельный участок для организации въезда, земельный участок для организации выезда. Участок огорожен, строения отсутствуют. Рельеф участка строительства ровный, спокойный.. Состояние участка- свободен от застройки.

Площадка фактически граничит:

-с востока- пустырь 100м;

-с юга- через овраг 150м до жилого 5-ти этажного дома II ст. огн.;

-с запада- 100м через ул. ___________ до жилого 5-ти этажного дома II ст. огн.;

-с юго-востока - лесонасаждения.

Генеральная планировка выполняется в соответствии с требованиями ст. 52, главой 16 и ст.88 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода Правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».

Генеральным планом предусмотрена вертикальная планировка АЗС и размещение следующих зданий и сооружений:

• Здание магазина с операторной;

• ТРК на 3 вида топлива №1; 2; 3.

• Навес над зоной ТРК;

• Заправочные островки;

• Резервуар 2х стенный 2х секционный для нефтепродуктов V= 70 м3;

• Резервуар 2х стенный 2х секционный для нефтепродуктов V= 70 м3;

• Аварийный резервуар V=10м3;

• Резервуар сбора ливневых вод загрязненных нефтепродуктами V= 25 м3;

• очистные сооружения ливневых стоков;

• Площадка слива нефтепродуктов;

• Внутриплощадочные проезды.

- Проектом предусматривается размещение объектов на территории АЗС с учетом проведенных нормативных значений пожарного риска для производственных объектов (ст.93 ФЗ №123-ФЗ) и соблюдения требуемых противопожарных расстояний согласно п.13* НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности». Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями АЗС предусматриваются на основании проведенных расчетов пожарных рисков (см. п. 12 раздела) и принимаются в соответствии с таблицей:

| Наименование здания, сооружения | Степень огнес. | Категория здания, сооружения по СП 12.13130.2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подземные резервуары для хранения топлива | --- | Ан | --- | 4 | --- | 9 | --- |
| 2.Топливо-раздаточные колонки | --- | Ан | 4 | --- | --- | 9 | 4 |
| 3.Площадка для АЦ | --- | Ан | --- | --- | --- | 12/15 | --- |
| 4.Здания сервисного обслуживания водителей и пассажиров класса С0 | II | Д | 9 | 9 | 12 | --- | 1,5 |
| 5. Резервуар сбора ливневых вод загрязненных нефтепродуктами V= 25 м3 | --- | Ан | --- | 4 | --- | 1,5 | --- |

Примечания: 1. Расстояния указаны: в числителе – до стен зданий, в знаменателе – до проемов стен зданий. Расстояния, обозначенные “–”, не нормируются и принимаются, исходя из конструктивных особенностей, если иное не оговорено настоящими нормами.

Противопожарные расстояния до зданий и сооружений,  не относящихся к АЗС, соответствуют требованиям п. 2 ст. 71 ФЗ №123-ФЗ табл.15 и принимаются не менее, указанных в таблице:

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры |
| --- | --- |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания, сооружения и строения промышленных организаций | 15 |
| Лесные массивы: хвойных и смешанных пород; лиственных пород | 25 10 |
| Жилые и общественные здания | 25 |
| Места массового пребывания людей | 25 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 |
| Торговые киоски | 20 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): -I, II и III категорий; -IV и V категорий | 12 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи) | 25 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 4 |
| Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | - |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 |

Расстояние от площадки АЦ до городского канализационного коллектора согласно расчетных данных (п.12 раздела) принимается 4 м.

В соответствии с п.3 ст.71 ФЗ № 123-ФЗ по периметру вдоль прилегающих к АЗС лесонасаждений предусматривается вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м., не распространяющая пламя по своей поверхности.

Ближайшее пожарное подразделение ПЧ №_____ дислоцируется в _______________________, расстояние до АЗС  составляет 1,8 км. При средней скорости пожарного автомобиля по дороге общего пользования в городском округе с асфальтовым покрытием 40 км/час, время в пути следования составит  не более 4 минут, что соответствует п. 1 ст. 76 №123-ФЗ (не более 10 мин.). Дополнительного размещения подразделений пожарной охраны согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» на АЗС  не требуется.

- Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемых здания и сооружений АЗС осуществляется в соответствии с требованиями ст. 68 и ст.99 Федерального закона № 123-ФЗ, Свода Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Наружное пожаротушение АЗС предусмотрено от действующей системы городского противопожарного водопровода диаметром 150 мм. Существующий водопровод выполнен кольцевым (п.8.4 СП 8.13130.2009). Водопроводная линия проложена под землей (п.8.7 СП 8.13130.2009). Забор воды  на нужды пожаротушения осуществляется из 2-х существующих пожарных гидранта, расположенных на расстоянии 170 м и 130 м в колодце на проезжей части ул. _________ у жилого дома №18 и ул. ___________ у жилого дома № 92 (п.94 НПБ 111-98*). Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принят не менее 10 метров (п.14 ст.68 ФЗ №123).

Расчетное количество пожаров принимается в зависимости от занимаемой площади объекта капитального строительства. Площадь земельного участка составляет 0,15 га, в соответствии с п. 6.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество пожаров составляет- один. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа (п.6.3 СП 8.13130.2009).

Расход воды на наружное пожаротушение для проектируемых здания и сооружений АЗС предусматривается в соответствии с п.8 ст. 68 № 123-ФЗ (табл.9) и п. 5.6 СП 8.13130.2009 и составляет:

| № п/п | Наименование здания, сооружения | Объем здания, м3 | Степень огнестойкости | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин с операторной | 336,0 | II | 10 |

Расчетный расход воды для пожаротушения

| Наименование системы | Расчетные расходы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |  |
| Наружное пожаротушение | 108,0 | 36,0 | 10,0 |  |

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа (п.6.3 СП 8.13130.2009).

Существующие пожарные гидранты предусмотрены на проезжей части ул. _________ у жилого дома 18 и ул. ___________ у жилого дома № 92 на расстоянии от АЗС в 170 м и 130 м. Пожарные гидранты расположены на расстоянии 5 м от стены здания. Пожарные гидранты на водопроводной сети обеспечивают пожаротушение любой обслуживаемой данной сетью части здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий от здания до пожарных гидрантов не более 200м по дороге с твердым покрытием. (п. 8.6; 9.11 СП 8.13120.2009).

Потери напора h в метрах на 1 метр длины рукавных линий определяем по формуле: h = 0,00385 q2, где q2   — производительность пожарной струи, л/с.

В соответствии со «Справочником Руководителя тушения пожара» табл. 16.8 расход пожарной струи составит: при стволе РС-50- 3,5 л/с, РС-70 с диам. насадка 19 мм- 7 л/с. Потеря напора на 1 м длины рукавных линий составит:

h = 0,00385·3,52  = 0,047 м на 1 метр длины, при применении РС-50

h = 0,00385·7,02  = 0,188 м на 1 метр длины. при применении РС-70

У мест расположения пожарных гидрантов предусматриваются указатели по ГОСТ Р 12.4.026 (п.8.6 СП 8.13130.2009).

Проектом  предусматривается  въезд  на территорию АЗС и выезд с переходно-скоростных трасс согласно требованиям СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Ширина полос и обочин принята II категории дорог равной 3,75 м (п.6 ст.98 №123-ФЗ). Укрепление обочин предусмотрено: на ширину 0,75 м по типу основной проезжей части (трехслойный асфальтобетон), далее 2,25- россыпь щебня.

Решения генерального плана предусматривают устройство внутриплощадочных проездов и подъездов, обеспечивающих возможность подъезда пожарной техники к зданию и сооружениям (п.2.3 ст. 67; п.4 ст.98 №123-ФЗ).

Проезд по территории  АЗС обеспечивается по дорожным покрытиям с односторонним движением шириной не менее 3,5 м, обеспеченным с двух сторон укрепленной обочиной шириной 1,5 м. Конструкция дорожной одежды проездов предусмотрена исходя из нагрузки пожарных машин (п.9 ст.67 №123-ФЗ).

Покрытие проездов, заправочных островков и площадки для АЦ предусматривается стойким к воздействию нефтепродуктов (п.33 НПБ 111-98*).

Доступ пожарных подразделений возможен в здание и сооружения. Расстояние от стен зданий до края проезда предусмотрено не более 8 м. (п.8 ст.67 №123-ФЗ). Не предусмотрено использование проездов для пожарных автомобилей под стоянку транспорта.

- Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Проектируемое здание магазина с операторной по функциональной пожарной опасности  относится к классу Ф3.1 (п.1 подп.3 а) ст. 32 №123-ФЗ).

Высота здания определена в соответствии с п. 1.4 СП 2.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и определяется  разностью отметок  поверхности проезда для пожарных автомобилей до нижней границы открывающегося проема верхнего этажа - 4,72м. Здание не имеет подвальных , цокольных этажей и чердачных помещений.

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению огня.

Сведения о степени огнестойкости зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков и пределах огнестойкости применяемых в них конструкций  выполнены в соответствии с требованиями ст. 87; 88 табл. 21- 25 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода Правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», и указаны в таблице

| Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки | Степень огнест. | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Несущ. Стены, колонны и др. несущ. элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные | Строит. Конструкции бесчердачных покрытий |  | Строит. Конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  |  | Настилы (в т.ч. с утеплителем) | Фермы, балки, прогоны | Вн. стены | Марши и площадки лестниц |
| Здание магазина с операторной | II | R90 | E15 | --- | RE15 | R15 | --- | --- |
| Навес над ТРК | IV | R15 | --- | --- | RE15 | R15 | --- | --- |

Сведения о классе конструктивной пожарной опасности и классе пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков приняты согласно таблице:

| Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки | Класс конструктивной пожарной опасности | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц ы лестничных клетках |
| Здание магазина с операторной | С0 | --- | К0 | К0 | --- | --- |
| Навес над ТРК | С0 | К0 | --- | К0 | --- | --- |

Противопожарные преграды принимаются класса К0. Пределы огнестойкости противопожарных преград указаны в таблице (п.5.3.3 СП 2.13130.2009):

| Наименование противопожарных преград | Тип противопожарных преград | Предел огнестойкости противопожарных преград | Тип заполнения проемов в противопожарных преградах |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 1 | REI 150 | 2 (EI 30) |
| Перегородки | 1 | EI 45 | 2 (EI 30) |
| Перекрытия | 3 | REI 45 | 2 (EI 30) |

В соответствии с принятыми пределами огнестойкости строительных конструкций степень огнестойкости здания магазина с операторной принимается II-я, класс конструктивной пожарной опасности здания -С0, класс пожарной опасности строительных конструкций -К0.

В соответствии с принятыми пределами огнестойкости строительных конструкций степень огнестойкости навеса над топливораздаточными колонками принимается IV-я, класс конструктивной пожарной опасности здания -С0, класс пожарной опасности строительных конструкций -К0.

Согласно п. 6.1.1 табл. 6.1 СП 2.13130-2009 при категории здания (части здания) по взрывопожарной и пожарной опасности- Д, степени огнестойкости- II, класса конструктивной пожарной опасности- С0 одноэтажных, площадью не более 3500 м2, классе функциональной пожарной опасности Ф3.1 (магазин с операторной); деление здания магазина с операторной на пожарные отсеки- не предусматривается.

Пределы огнестойкости строительных конструкций здания предусмотрены не менее указанных в таблице:

| Строительные элементы | Предел огнестойкости, мин |
| --- | --- |
| Несущие конструкции: -Колонны, арки, рамы, диафрагмы жесткости, связи и другие несущие элементы здания | R 90 |
| -Балки, ригели в качестве элементов перекрытий | R 15 |
| перекрытия | REI 45 |
| Внутренние стены • помещений венткамер, технических и т.п. | REI 45 (EI 45) |
| • коммуникационных шахт (в пределах пожарного отсека) | REI 45 |
| Двери в проемах противопожарных перегородок | EI 30 |

Двери кладовых для хранения горючих материалов и электрощитовой, а также дверь запасного эвакуационного выхода (см. расчет пожарного риска) выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 30 ( п.6.8.19 СП 2.13130.2009). Двери помещений кладовых, электрощитовой и отдыха персонала открываются внутрь (п.4.2.6 СП 1.13130.2009).

Помещения для персонала АЗС отделяются от помещений сервисного обслуживания водителей и пассажиров, противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа (п. 24* НПБ 111-98*).

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, средства огнезащиты строительных конструкций и материалов (составы, покрытия, краски, обмазки, пропитки), заполнение проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна), оборудование противопожарных систем и пожарная техника должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

При применении теплоизоляции стен здания, следует применять материалы согласно документации и «Технического свидетельства Госстроя России».

Кровля здания выполнена в соответствии п. 2.1 табл.2; п.2.10 СНиП II-26-76 «Кровли. Нормы проектирования».

- Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Сведения о мероприятиях по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара разработаны в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

| Наименование здания, помещения | Класс функциональной пожарной опасности | 1-й этаж |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | N, м | n, м |
| Здание магазина с операторной | Ф 3.1 | 6,0 | 5 | 2 |

L (м)- расстояние до наиболее удаленного выхода;

N(м)- максимальное количество эвакуирующихся из здания, помещения;

n- количество выходов.

Из здания магазина с операторной предусматривается дополнительный 2-й эвакуационный выход, размещаемый на расстоянии более 15 м. от площадки АЦ, ТРК и резервуаров для хранения топлива (п.29* НПБ 111-98*).

В коридоре отделка стен, потолков, подвесных потолков предусматривается из материалов с пожарной опасностью не более чем указанных в п.4.3.2 СП 1.13130.2009:

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах;

- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах.

При выполнении в помещениях и на путях эвакуации подвесных потолков каркасы подвесных потолков выполняются из негорючих материалов. Данным параметрам должны соответствовать параметры, указанные в сертификатах пожарной безопасности применяемых отделочных материалов.

Эвакуация из здания магазина с операторной предусмотрена:

- через основной эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу в сторону ТРК и запасный эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу  в противоположную сторону (см. лист 3 раздела ______- АР);

Двери выходов выполнены открывающимися по направлению выходов из здания. Двери выполняются свободно открывающимися изнутри без ключа (п.4.2.7 СП 1.13130.2009).

В коридоре на пути эвакуации не размещается оборудование выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м от уровня пола (п.4.3.3 СП 1.13130.2009).

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м (п.4.2.5 СП 1.13130.2009).

Высота горизонтальных путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2 м. Ширина коридора не менее 1,0 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

В торговом зале магазина предусматривается ширина двери основного эвакуационного выхода не менее 1,2 м (п.7.2.3 СП 1.13130.2009).

В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 45 см. В случае выполнения таких перепадов должны быть выполнены пандусы или лестницы с числом ступеней не менее трех (п.4.3.4 СП 1.13130.2009).

Освещение путей эвакуации предусматривается в соответствии с требованиями СНиП 23-05.

Сведения о помещениях и обслуживающих системах вентиляции:

| Наименование здания | Тип и характеристика вентиляции | Наименование помещений, которые обслуживает система вентиляции |
| --- | --- | --- |
| Здание магазина с операторной | 1.Приточно- вытяжная с естественным и механическим побуждением. 2.Система кондиционирования | - магазин с операторной и вспомогательными помещениями. - торговый зал |

Вентиляция помещений магазина с операторной принята приточно-вытяжной с естественным и механическим побуждением. В торговом зале предусматривается система кондиционирования.

Воздуховоды систем механической и естественной вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса «Н», толщиной не менее 0,8 мм. Конструкция воздуховодов и каналов должна быть огнестойкой и выполняться из негорючих материалов. (п.6.57; п.6.60 СП 7.13130.2009).

Места прохода воздуховода через стены, перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими нормируемым пределом огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п.6.67 СП 7.131130.2009).

Проектом предусмотрено ручное и автоматическое отключение вентиляции при пожаре.

Источником теплоснабжения здания служит электрический водогрейный котел «Руснит 215-Н». Теплоноситель- вода с температурой 80° в подающем трубопроводе и 60° в обратном трубопроводе. Наполнение системы производится из сети городского водопровода. Присоединение системы отопления осуществляется от  распределительной гребенки. Отопление помещений запроектировано местными  нагревательными приборами- секционными чугунными радиаторами МС-140-М2. Система магазина- двухтрубная горизонтальная, в низких точках установлены спускники, в верхних воздухосборники.

Трубопроводы систем отопления предусматриваются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диам. не менее 50 мм).

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок выполнить в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотреть не горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости конструкций (п.5.13 СП 7.13130.2009).

Для питания АЗС от подстанции прокладывается кабельная линия до вводного устройства. Для питания электроприемников комплекса в электрощитовой, расположенной в здании операторской устанавливается вводной щит ШВ. На нем устанавливаются переключатель-рубильник, вводной автоматический выключатель, счетчик эл. энергии 380В, 100А, фидерные выключатели. С щита запитываются  электрощиты ЩМ, ЩНО. Централизованное отключение эл.приемников АЗС осуществляется вводным выключателем щита ШВ.

Со щита ЩМ запитывается технологическое оборудование АЗС. Со щита ЩНО запитываются эл.-приемники операторной, наружная реклама, наружное освещение, очистные сооружения, обогрев сливных труб. Проектом предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение. Светильники эвакуационного освещения запроектированы с автономным источником питания и снабжены надписью «Выход»

Освещение навесов осуществляется светильниками, встроенными в навес.

Наружное освещение территории комплекса осуществляется светильниками РКУ-250, установленными на опорах типа СНЦс. Кабели, питающие светильники навеса, неон по фризу, рекламу навеса, операторной прокладываются  от щита ЩНО до ближайшей колонны навеса, далее по колонне в трубах. Разводка по электроприемникам в самозатухающих гофроруковах.

По категории электроснабжения электропотребители проектируемого объекта относятся:

К I категории- система автоматической пожарной сигнализации, аварийное и эвакуационное освещение (п.4.2 СП 6.13130.2009).

К III категории- технологическое, электромеханическое и тепловое оборудование, оборудование систем вентиляции и кондиционирования, рабочее освещение.

Электрооборудование зеземлено глухозеземленной нейтралью трансформатора с нулевым рабочим проводником и нулевым защитным проводником, объединенными в части системы в соответствии с требованиями ПУЭ.

В электроустановках применены устройства защитного отключения УЗО согласно ГОСТ 12.4.155, Правил устройства электроустановок.

Светильники соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок, светильники освещения безопасности выделяются из общего числа светильников и запитываются от щита АЩО1. Устройство молниезащиты объектов АЗС запроектировано в соответствии с СО 153-34.21.122, РД 34.21.122.:

-резервуарный парк, навес над ТРК- II категория молниезашиты;

-магазин с операторной - III категория молниезащиты.

Молниезащита резервуарного парка выполнена установкой двух стержневых молниеотводов на ж/б опорах, высотой 13 м.

Молниеприемниками здания магазина с операторной является молниеприемная сетка с токоотводами на кровле здания.

- Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ предусмотрены объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия.

Проектом  предусматривается  въезд  на территорию АЗС и выезд с переходно-скоростных трасс согласно требованиям СНиП 2.0502-85 «Автомобильные дороги». Ширина полос и обочин принята II категории дорог равной 3,75 м (п.6 ст.98 №123-ФЗ). Укрепление обочин предусмотрено: на ширину 0,75 м по типу основной проезжей части (трехслойный асфальтобетон), далее 2,25- россыпь щебня.

Решения генерального плана предусматривают устройство внутриплощадочных проездов и подъездов, обеспечивающих возможность подъезда пожарной техники ко всем зданиям, сооружениям (п.2.3 ст. 67; п.4 ст.98 №123-ФЗ).

Проезд по территории  АЗС обеспечивается по дорожным покрытиям с односторонним движением шириной не менее 3,5 м, обеспеченным с двух сторон укрепленной обочиной шириной 1,5 м. Конструкция дорожной одежды проездов предусмотрена исходя из нагрузки пожарных машин (п.9 ст.67 №123-ФЗ). Не предусмотрено использование проездов для пожарных автомобилей под стоянку транспорта.

Доступ пожарных подразделений возможен в здание и сооружения. Расстояние от стен зданий до края проезда предусматривается не более 8 м. (п.8 ст.67 №123-ФЗ). Обеспечена возможность доступа пожарных подразделений в любое помещение надземных этажей: обеспечивается непосредственно или через коридор и оконный проем. Так как здание высотой от поверхности проезда для пожарных автомашин до покрытия здания - 4,72 м, обустройство наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава пожарной охраны и пожарной техники на этажи и кровлю не предусматривается (п.4 ст.90 №123-ФЗ). Доступ на кровлю осуществляется по выдвижной 3-х коленной лестнице, состоящей на вооружении пожарной части.

Для целей наружного пожаротушения на территории АЗС предусмотрена система наружного противопожарного водопровода от действующей системы городского противопожарного водопровода, диаметром 150 мм. Существующий водопровод выполнен кольцевым (п.8.4 СП 8.13130.2009). Водопроводная линия проложена под землей (п.8.7 СП 8.13130.2009). Забор воды  на нужды пожаротушения осуществляется из существующих пожарных гидрантов, расположенных в колодцах на проезжей части ул. _________у жилого дома № 18 и ул. __________ у жилого дома № 92, на расстоянии от АЗС в 170 м и 130 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принят не менее 10 метров (п.14 ст.68 ФЗ №123).

Строительные конструкции здания магазина с операторной не способствуют скрытому распространению огня.

В соответствии со ст. 60 №123-ФЗ, п. 763, приложения 3 ППБ 01 объекты АЗС  комплектуются первичными средствами пожаротушения из расчета:

-на заправочный островок АЗС для заправки легковых автомобилей, имеющий до 4 ТРК, - 1 воздушно-пенный огнетушитель (вместимостью 10 л или массой огнетушащего вещества (далее - ОТВ) 9 кг) и 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 л или массой ОТВ 4 кг), а от 4 до 8 ТРК - 2 воздушно-пенных огнетушителя (вместимостью по 10 л или массой ОТВ по 9 кг) и 2 порошковых огнетушителя (вместимостью по 5 л или массой ОТВ по 4 кг). Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Допускается для двух заправочных островков предусматривать один комплект огнетушителей, если расстояние между этими островками не превышает 6 м;

-на АЗС для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники - 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 50 л каждый) для тушения загораний заправляемой техники и ручные воздушно-пенные огнетушители в количестве, предусмотренном на заправочные островки для заправки легковых автомобилей;

-на каждую заправочную площадку для АЦ - 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью 50 л каждый) для тушения загораний АЦ. При наличии на АЗС таких огнетушителей, предназначенных для тушения заправляемой техники, дополнительных огнетушителей для тушения АЦ допускается не предусматривать;

-в здании магазина с операторной- не менее 2-х ручных огнетушителей ОП-5.

На территории АЗС устанавливаются пожарные щиты типа ЩП-А с предельно защищаемой площадью не более 200 м2.

Места размещения огнетушителей обозначаются соответствующими указательными знаками.

Эксплуатацию первичных средств пожаротушения осуществлять в строгом соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

7. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

В соответствии с требованиями ст. 24, 25, 26, 27 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода Правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п. 33 ППБ 01-03 категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности подлежат производственные и складские помещения (здания) и наружные установки.

В здании магазина с операторной размещены 2-а складских помещения (см. экспликацию лист 3 раздела _____ –АР). По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д. Категории помещений определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов принимаются в соответствии с таблицей (п.5.1 СП 12.13130.2009):

Таблица  — Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А повышенная взрывопожаро-опасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопожаро-опасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1—В4 пожароопасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б |
| Г умеренная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д пониженная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Перечень складских помещений здания магазина с операторной и исходные данные используемого сырья

| Наименование помещения | Площадь, м2 | Высота, м | Высота стеллажей | Перечень веществ и материалов, масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладовая №1 | 2,35 | 3,5 | --- | Инструменты 15 кг. |
| Кладовая №2 | 5,03 | 3,5 | 2,5 | Сгораемая упаковка (картон)- 50 кг. |

Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 1 (приложение Б к СП 12.13130.2009):

Таблица 1— Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4

| Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж  м–2 | Способ размещения |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более 2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401–2200 | В соответствии с Б.2 |
| В3 | 181–1400 | В соответствии с Б.2 |
| В4 | 1–180 | На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2 |

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле

Q=i=1nGiQнip, 	(1)

где Gi — количество i-того материала пожарной нагрузки, кг;

Qнip — низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж  кг–1.

Удельная пожарная нагрузка g, МДж  м–2, определяется из соотношения

g = QS, 	(2)

где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице 2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков qкр, кВт  м–2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр, приведенные в таблице 2, рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние определяется как l = lпр + (11 – Н), где lпр — определяется из таблицы 2; Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица 2 — Значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков qкр

| qкр, кВт  м–2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lпр, м | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 |

| Материал | qкр, кВт  м–2 |
| --- | --- |
| Древесина (сосна влажностью 12 %) | 13,9 |
| Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг  м–3) | 8,3 |
| Торф брикетный | 13,2 |
| Торф кусковой | 9,8 |
| Хлопок-волокно | 7,5 |
| Слоистый пластик | 15,4 |
| Стеклопластик | 15,3 |
| Пергамин | 17,4 |
| Резина | 14,8 |
| Уголь | 35,0 |
| Рулонная кровля | 17,4 |
| Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %) | 7,0 |

Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице 3.

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр предельные расстояния принимаются lпр  12 м.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

lпр  15 м    при Н  11 м, 	(3)

lпр  26 – H    при Н < 11 м. 	(4)

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

Q≥0,64gтН2, 	(5)

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь gт = 2200 МДж  м–2 при 1401 МДж  м–2  g  2200 МДж  м–2, gт = 1400 МДж  м–2 при 181 МДж  м–2   g  1400 МДж  м–2 и gт = 180 МДж  м–2 при 0 < g  180 МДж  м–2.

Принимаем lпр в соответствиями со следующими положениями:

- величину lпр при высоте складирования Н < 11 м рекомендуется принимать как

l = lпр +( 11-Н ), м; Н – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

- для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ, ГЖ между соседними участками размещения принимается: lпр > 15 м, при Н > 11 м, lпр > 26 – Н, при Н < 11м.

- для материалов пожарной нагрузки с неизвестными q кр , кВт/м2  значения lпр принимаются более 12 м.

- в помещениях категории В4 расстояния между участками должно быть более предельного.

Если в помещении присутствуют различные горючие вещества и материалы, то оценку пожарной опасности (категории В1 – В4) допускается проводить по веществу, имеющему наибольшую низшую теплоту сгорания Qpн1, принимая массу этого вещества равной полной массе горючих веществ, присутствующих в помещении, а площадь размещения – полной площади, занятой горючими веществами.

Для приближенной оценки категории используются номограммы видаG=f(S), где G- количество вещества или материала данного вида, S – площадь, на которой размещено данное вещество или материал (рис. 1). Прямые I, II, III являются графиками следующих функций:

I:    G=2200 S/Qpн

II:   G=1400 S/Qpн

III:  G=180  S/Qpн

Где G выражено в кг, S- в м2, Qpн-МДжкг-1

Рис.1Схема определения категорий помещений.

Рис.2 Определения категорий    помещений с  бумагой, картоном.

На этой номограмме проводится вертикальная линия, отвечающая предельной площади размещения пожарной нагрузки Sпред=0,64Н2 (Н- величина, определенная в соответствии с приложением Б к СП 12.13130.2009).

Если точка, отвечающая реальным для помещения величинам G и S, лежит ниже прямой III (точка 1), то проверяется принадлежность помещения к категории В4 по СП 12.13130.2009. Если сформулированные там условия выполняются, помещение относится к категории В4, в противном случае – к категории ВЗ.

Если точка лежит между прямыми II и III (I и II соответственно) – точка 2 (3) и левее прямой S = Sпрeд, то помещение относится к категории ВЗ (В2). Если указанные точки лежат правее прямой S = Sпрeд (точки 2 и 3 соответственно), то помещение от носится к категории В2 (В1). Если точка лежит выше прямой I (точка 4), помещение относится к категории В1.

Номограммы вида (1) для конкретных материалов, составляющих пожарную нагрузку помещений, приведены на рис. 1 -2. Определение по ним пожароопасных категорий производится согласно вышеизложенной процедуре.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

| № п/п | Наименование помещений. Общая площадь размещения пожарной нагрузки, м2 | Наименование хранимых веществ и материалов, масса, кг | Агрегатное состояние вещества | Температура вспышки tвсп, 0С | Низшая теплота сгорания, Qрн, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение кладовой №1 2,35 м2 | Инструмент- 15 кг | Твердый горючий материал (древесина) | - | 13,8 |
| 2 | Помещение кладовой №2 5,03 м2 | Упаковка - 50 кг, | Твердый горючий материал (картон) | - | 13,8 |

В складских помещениях обращаются только горючие материалы. По условиям применения они не могут при нормальном режиме работы образовываться взрывоопасные пылевоздушные концентрации. Исходя из вышеизложенного,  можно сделать вывод, что данное помещение не относится к категории А и Б, поскольку обращающиеся вещества и материалы не могут образовывать взрывоопасные паро-, газо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,  превышающее 5 кПа; обращающиеся вещества и материалы не способны взрываться и гореть  при  взаимодействии  с  водой,  кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное расчетное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Кладовая №1:

Площадь помещения 2,35 м2. Высота помещения 3,5 м, высота размещения пожарной нагрузки не превышает 1,5 м.

Q = Σ G1 Q рн1

Q = 1513,8

Q = 207 МДж

g = Q/S

g = 207/2,35 = 88,08 МДж/м2

Поскольку удельная пожарная нагрузка g на участке  составляет 138,0 МДж/ м2, и выполняется положение 1 < g < 181, следовательно по пожарной опасности помещение относится к В4 (табл. Б1 приложение Б СП 12.13130.2009).

Кладовая №2:

Площадь помещения 5,03 м2. Высота помещения 3,5 м, высота размещения пожарной нагрузки не превышает 2,5 м.

Q = Σ G1 Q рн1

Q = 5013,8

Q = 690 МДж

g = Q/S

g = 690/5,03 = 137,18 МДж/м2

Поскольку удельная пожарная нагрузка g на участке  составляет 137,18 МДж/ м2, и выполняется положение 1 < g < 181, следовательно по пожарной опасности помещение относится к В4 (табл. Б1 приложение Б СП 12.13130.2009).

Суммированная площадь складских помещений составляет 7,38 м2 или 10% от общей площади здания (73,16 м2),  следовательно относим здание к категории Д  (п.6.7 СП 12.13130.2009).

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов и принимаются в соответствии с таблицей (п.7.1 СП 12.13130.2009)

Таблица  — Категории наружных установок по пожарной опасности

| Категория наружной установки | Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности |
| --- | --- |
| АН повышенная взрывопожаро-опасность | Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| БН взрывопожаро-опасность | Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| ВН пожароопасность | Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) |
| ГН умеренная пожароопасность | Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| ДН пониженная пожароопасность | Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН |

Горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, принимается на расстоянии 30 м от наружной установки.

В соответствии с п. 7.3 СП 12.13130.2009 принимаем категорию наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с таблицей:

| Наименование здания, сооружения | Категория |
| --- | --- |
| 1.Подземные резервуары для хранения топлива V= 70 м3 (2 шт) | Ан |
| 2.Топливо-раздаточные колонки | Ан |
| 3.Площадка для АЦ | Ан |
| 4.Аварийная емкость V= 10 м3 | Ан |
| 5.Заправочные островки | Ан |
| 6.Резервуар сбора ливневых вод загрязненных нефтепродуктами V= 25 м3 | Ан |

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической  пожарной сигнализацией

В соответствии  с требованиями ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона РФ от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,

Системами противопожарной защиты подлежат оборудованию следующие здания, помещения, сооружения:

| № | Наименование объекта | Помещения, подлежащие оборудованию АУПТ | Помещения, подлежащие оборудованию АПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание магазина с операторной | --- | 1.Торговый зал 2.Электрощитовая 3.Кладовая 4.Кладовая 5.Комната отдыха персонала 6. Коридор |
| 2 | Топливо-раздаточные колонки №1;2; 3 | Топливо-раздаточные колонки №1;2;3 | --- |

- Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматической  установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)

Автоматическая пожарная сигнализация

В соответствии с требованиями приложения А СП 5.13130.2009 автоматической установкой пожарной сигнализацией защищаются  все помещения здания, кроме помещения санузла.

Автоматическая пожарная сигнализация в здании магазина с операторной предусматривается и выполняется согласно  требований НПБ 111-98*; СП 5.13130.2009. Оборудование, применяемое в системе противопожарной защиты здания должно иметь сертификаты пожарной безопасности.

Проектом предусмотрено выполнение системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях здания магазина с операторной с выводом сигнала на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-4», устанавливаемый в помещении торгового зала у рабочего места оператора. В системе автоматической пожарной сигнализации применены точечные пожарные извещатели ИП-212- 45. Система пожарной сигнализации обеспечивает следующие функции, выполняемые техническими средствами:

- контроль  помещений здания при пожаре, в том числе при задымлении;

- контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации;

- формирование сигналов "Пожар", "Неисправность";

- контроль линии оповещения на короткое замыкание и целостность;

- звуковое оповещение о пожаре;

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Система оповещения предусматривается для реализации планов эвакуации при пожаре. В соответствии с требованиями п. 3.3; п.17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», помещения оснащаются СОУЭ 2-го типа и включает в себя звуковые оповещатели и световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами.

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п.3.3 СП 3.13130.2009).

Управление СОУЭ осуществляется из помещения персонала с круглосуточным дежурством (п.3.5 СП 3.13130.2009).

Оповещение предусматривается одновременно по всем помещениям.

СОУЭ функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из помещений.

Прокладка проводов и кабелей системы оповещения предусматривается в коробах и каналах из негорючих материалов.

Автоматические установки порошкового пожаротушения

Топливо-раздаточные колонки оборудуются самосрабатывающими огнетушителями типа «Буран-2,5-ВЗР» (взрывозащищенного исполнения (п.96, п.97 НПБ 111-98*).

Параметры самосрабатывающих огнетушителей «Буран-2,5-ВЗР» принимаются в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правилами их эксплуатации (п.9.2.1 СП 5.13130.2009).

Самосрабатывающие огнетушители принимаются без распределительного трубопровода (п.9.2.2 СП 5.13130.2009).

Локальная защита отдельных производственных зон производится  в соответствии с параметрами, указанными в технической документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения (п.9.2.6 СП 5.13130.2009).

За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 10 % размер  защищаемой площади (п.9.2.7 СП 5.13130.2009).

Модули пожаротушения размещаются в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули (п.9.2.12 СП 5.13130.2009).

На АЗС предусматривается 100 %-ный запас модулей для замены.

Запас храниться на складе защищаемого объекта (п.9.2.15 СП 5.13130.2009).

Внутреннее противопожарное водоснабжение

Строительный объем здания составляет 256,06 м3  , в соответствии с а) п. 4.1.5. в здании магазина с операторной не предусматривается внутренний противопожарный водопровод

10. Технические требования и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты

Автоматическая пожарная сигнализация

В соответствии с требованиями приложения А СП 5.13130.2009 автоматической установкой пожарной сигнализацией защищаются  все помещения здания, кроме помещения санузла.

Электрооборудование системы автоматической пожарной сигнализации относится к I категории обеспечения надежности электроснабжения (п.4.2 СП 6.13130.2009). Кабельные линии системы пожарной сигнализации, участвующей в обнаружении пожара, предусматривают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (п.4.6 СП 6.13130.2009).

В качестве резервного источника электропитания предусматривается блок бесперебойного питания РИП-12, который обеспечивает питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме допускается сокращать до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики (п.4.3 СП 6.13130.2009).

В соответствии с требованиями приложения М СП 5.13130.2009 п.3 табл. М.1 в установке пожарной сигнализации для данного типа здания, помещений применяются точечные дымовые пожарные извещатели, а в соответствии с приложением Н СП 5.13130.2009- ручные пожарные извещатели типа ИПР. В каждом помещении устанавливается не менее двух пожарных извещателей.

Автоматическая пожарная сигнализация выполняется путем включения в шлейф последовательно соединенных дымовых пожарных извещателей ИП-212-45 и ручных пожарных извещателей ИПР-И. В качестве основы для построения системы автоматической пожарной сигнализации используется прибор приемно-контрольный охранно- пожарный типа «Гранит-4». Прибор предназначен для контроля 5 шлейфов сигнализации со всеми видами пожарных и охранных извещателей. Прибор «Гранит-4» располагается в торговом зале магазина на внутренней стене у места работы оператора.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ 2×0,5 мм2, не распространяющим горение при одиночной прокладке, с многопроволочными медными лужеными жилами. Шлейфы прокладываются в коробах (кабель-каналах), выполненных из электроизоляционного материала. Шлейфы объединяют в коробку КРТП-15 и от нее прокладывается три кабеля КСПВ 10×0,5 мм2 в  монтажном коробе сечением 40×16 мм непосредственно до прибора «Гранит-4», расположенного в помещении торгового зала.

Трасса электропитания источника бесперебойного питания выполняется проводом ШВВП 2×0,75 мм и прокладывается в отдельном коробе 40×25 мм. Спуски к извещателям системы пожарной сигнализации выполняются в коробе 10×15 мм.

Распределительные линии питания электроприемников установки автоматической пожарной сигнализации должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ (п.4.12 СП 6.13130.2009). Прокладку кабельных линий установки автоматической пожарной сигнализации осуществить отдельно от других кабелей в несгораемом лотке, коробе, замкнутом канале строительной конструкции (п.4.13 СП 6.13130.2009). Кабельные линии принимаются огнестойкими с медными жилами не распространяющими горение (п.4.1 СП 6.13130.2009).

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями оборудуются зоны контроля, включающие до десяти изолированных м смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль (п.13.2.1 СП 5.13130.2009).

Дымовые пожарные извещатели, устанавливаются, под перекрытием в количестве не менее 2-х штук (п.13.3.2 СП 5.13130.2009).  При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием они устанавливаются на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях (п.13.3.4 СП 5.13130.2009). При установке извещателей под перекрытием они размещаются на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке извещателей на стенах они размещаются на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от 0,03 до 0,2 м от перекрытия при угле наклона 15°, включая габариты извещателя (п.13.3.4 Сп 5.13130.2009).

Расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий не менее 1 м. (п.13.3.6 СП 5.13130.2009).

Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями устанавливаются в соответствии с приведенной ниже таблицей:

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 85 | 9,0 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8,5 | 4,0 |
| Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8,0 | 4,0 |
| Св. 10,0 до 12,0 | До 55 | 7,5 | 3,5 |

При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах, они подключаются к самостоятельным шлейфам (п.13.3.11 СП 5.13130.2009).

Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели (п.13.3.12 СП 5.13130.2009).

В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, предусмотреть защитную конструкцию (п.13.3.14 СП 5.13130.2009).

Подключение шлейфов пожарной сигнализации здания предусмотрено к прибору «Гранит-4» и источнику бесперебойного питания, расположенном в помещении торгового зала.

Ручные пожарные извещатели ИПР-И устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5+(-)0,1 м от уровня пола до органа управления. Ручные пожарные извещатели устанавливаются у эвакуационных выходов в местах, удаленных от электромагнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя, не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих доступу к извещателю (п.13.13.1; 13.13.2 СП 5.13130.2009).

Шлейф пожарной сигнализации прокладывается проводом КСПВ 2х0,5 мм2, в несгораемых коробах по строительным основаниям на расстоянии не ближе 0,5 м от силовых кабелей электропроводки и светильников (п.13.15.15 СП). Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м. от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок (п.13.15.15 СП). Все шлейфы пожарной сигнализации выводятся на приемно-контрольный прибор охранно-пожарный «Гранит-4».

Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, имеют резерв жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем 10% (п.13.15.9 СП 5.13130.2009).

Совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60В с линиями напряжением 110В и более предусматривается в разных коробах, трубах, замкнутых пространствах строительных конструкций или в разных лотках (п.13.15.14 СП 5.13130.2009).

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-4» устанавливается в комнате торгового зала у рабочего места оператора на стене из негорючих материалов. Расстояние от верхнего края ППК до перекрытия помещения должно составлять не менее 1 м. Расстояние от уровня пола до ППК должно соответствовать требованиям эргономики. ППК устанавливается в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. В помещении дежурного персонала (торговый зал), ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (п.п. 13.14.6-13.14.13 СП 5.13130.2009).

Предусмотрено формирование командного импульса на включение системы оповещения о пожаре.

Предусмотрено формирование командного импульса на отключение вентиляции.

Мероприятия, обеспечивающие выполнение функционального назначения установок пожарной сигнализации

| Наименование здания, помещения | Тип пожарных извещателей | Тип и место размещение приемно- контрольного прибора |
| --- | --- | --- |
| Торговый зал | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |
| Электрощитовая | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |
| Кладовая | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |
| Кладовая | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |
| Комната отдыха персонала | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |
| Коридор | ИП 212-45 | «Гранит-4» Помещение торгового зала |

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Система оповещения предусматривается для реализации планов эвакуации при пожаре. В соответствии с требованиями п. 3.3; п.17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», помещения оснащаются СОУЭ 2-го типа и включает в себя звуковые оповещатели и световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами.

Электрооборудование системы оповещения о пожаре относится к I категории обеспечения надежности электроснабжения (п.4.2 СП 6.13130.2009).

Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре,  предусматривают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (п.4.6 СП 6.13130.2009).

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п.3.3 СП 3.13130.2009).

Управление СОУЭ осуществляется из помещения персонала с круглосуточным дежурством (п.3.5 СП 3.13130.2009).

Звуковой сигнал СОУЭ обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБа на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБа в любой точке защищаемого помещения (п.4.1 СП 3.13130.2009). Звуковые оповещатели расположить на стене у основных эвакуационных выходов на высоте верхней части оповещателя не менее 2,3 м от уровня пола и на расстоянии не менее 150мм от верхней части оповещателя до потолка (п.4.2 СП 3.13130.2009).

Оповещение людей о пожаре осуществляется подачей звуковых и световых сигналов с помощью оповещателей двойного действия (звуковое и световое сопровождение) «Призма-200И» - система оповещения 1-го типа. Шлейфы системы оповещения выполняются проводом ШВВП 2х0,75 в гофрированных металлорукавах.

Настенные звуковые оповещатели крепятся на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Установка оповещателей исключает концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

Оповещение предусматривается одновременно по всем помещениям.

Прокладка проводов и кабелей системы оповещения предусматривается в коробах и каналах из негорючих материалов.

Система оповещения приводится в действие от командного импульса формируемого установкой пожарной сигнализации (п.3.3 СП 3.13130.2009).

Мероприятия, обеспечивающие выполнение функционального назначения системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

| Наименование здания, помещения | Тип СОУЭ | Технические средства оповежения |
| --- | --- | --- |
| Здание магазина с операторной | I | Оповещатель звуковой пожарный, 12 VDC |

Автоматическая установка модульного порошкового пожаротушения

Параметры самосрабатывающих огнетушителей «Буран-2,5-ВЗР» принимаются в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правилами их эксплуатации (п.9.2.1 СП 5.13130.2009).

Самосрабатывающие огнетушители принимаются без распределительного трубопровода (п.9.2.2 СП 5.13130.2009).

Локальная защита отдельных производственных зон производится  в соответствии с параметрами, указанными в технической документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения (п.9.2.6 СП 5.13130.2009).

За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 10 % размер  защищаемой площади (п.9.2.7 СП 5.13130.2009).

Модули пожаротушения размещаются в защищаемой зоне в соответствии с ТД на модули на высоте не более 3,0 м (п.9.2.12 СП 5.13130.2009). Модуль пожаротушения присоединяется к отдельному шлейфу пожарной сигнализации и приводится в действие от ручного дистанционного пуска (ручного пожарного извещателя), расположенного у рабочего места оператора в торговом зале (п.9.4.2 СП 5.13130.2009).

На АЗС предусматривается 100 %-ный запас модулей для замены.

Запас храниться на складе защищаемого объекта (п.9.2.15 СП 5.13130.2009).

Мероприятия, обеспечивающие выполнение функционального назначения установок пожаротушения

| Наименование здания, помещения | Защищаемый объем, м3 | Расчетная масса ГОТВ, кг | Масса ГОТВ АУПТ, кг | Давление в модулях, МПа | Количество модулей, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо-раздаточные колонки | 18 | 1,95 | 3,6 | Газогенерирующий элемент | 8 |

Параметры защиты технологического оборудования

| Параметры контроля и защиты | Условие формирования сигнала «Пожар» | Действия технологического оборудования и сигнализации при срабатывании защит |
| --- | --- | --- |
| 1.Пожар на объекте АЗС: -Одно из помещений здания магазина с операторной | -Срабатывание двух и более автоматических пожарных извещателей защищаемого объекта | Функции ППК при получении сигнала «Пожар». Без выдержки времени одновременно: -передача сигнала о пожаре в помещение торгового зала; -визуальная и звуковая сигнализация; -включение системы оповещения и управления эвакуацией; -отключение системы вентиляции |
| 2.Пожар на топливно-раздаточной колонке | -Срабатывание извещателя пожарного ручного | Без выдержки времени одновременно: -автоматический перевод системы пожаротушения (самосрабатывающих огнетушителей) в режим срабатывания. |

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Принятые проектные решения обеспечивают требуемый уровень пожарной безопасности проектируемых объектов:

- Генеральная планировка проектируемых объектов соответствует требованиям СП 4.13130.2009.

- Здания и сооружения на территории проектируемого объекта располагаются с учетом расчетных величин пожарных рисков, установленных в ст.93 ФЗ №123-ФЗ и противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2009.

- К зданию и сооружениям предусматривается подъезд для пожарных автомобилей.

- Принятые архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения здания, расположенного на территории проектированного объекта, соответствуют требованиям СП 2.13130-2009 с учетом функционального назначения здания.

- Здание и сооружения проектируемого объекта обеспечены необходимыми системами противопожарной защиты:

-устройством защитного отключения электрооборудования, применением электрокабелей с двойной изоляцией;

-устройством СОУЭ 2-го типа;

-устройством автоматической пожарной сигнализации в защищаемых помеещениях;

-устройством автоматического порошкового пожаротушения модульного типа «Буран- 2,5 ВЗР» для защиты ТРК;

-первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ 01;

6.	Проектом предусмотрена защита здания и резервуарного парка проектируемого объекта от прямых ударов и вторичных проявлений молнии в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.

6. Проектом предусмотрена громкоговорящая связь на объекте. Телефонная связь с городом предусматривается с помощью аппаратов сотовой связи.

7.	Проектом предусмотрена система организационно-технический мероприятий, направленная на обеспечение пожарной безопасности проектируемого объекта на этапе строительства, функционирования и эксплуатации.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов  на этапе его строительства, функционирования и эксплуатации включает в себя следующие организационно-технические мероприятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов:

Помещения зданий, территория обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ст. 43 и 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и приложения 3 ППБ 01-03.  При определении видов и количества первичных средств пожаротушения учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, категория и размер защищаемых помещений здания.

На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации во время пожара (п. 4.2.1. СП 9.13130.2009). Для размещения первичных средств пожаротушения на территории применяются пожарные щиты.

Пути эвакуации оборудуются указателями направления эвакуации людей при пожаре, в том числе фотолюминесцентными (выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной  безопасности). Во всех помещениях на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Территория объекта обеспечивается соответствующими знаками пожарной безопасности, в том числе указателями мест расположения источников противопожарного водоснабжения. В соответствии с п. 5 и приложением 1 ППБ 01-03 для объекта разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности, отражающая специфику его эксплуатации и учитывающие пожарную опасность.

Приказом, распоряжением руководителя устанавливается соответствующий пожарной опасности объекта противопожарный режим (назначаются лица, ответственные за противопожарное состояние объекта и средства первичного пожаротушения,  определяются места курения, порядок закрытия помещений после окончания рабочего дня, порядок обесточивания электрооборудования при пожаре и по окончании рабочего дня, и т.д.).

Противопожарные системы и установки (средства пожарной сигнализации, системы противопожарного водоснабжения, система оповещения о пожаре) помещений, должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. Указанные работы выполняются специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов электрических сетей, заземляющих устройств и системы молниезащиты в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Сеть наружнего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности пожарных гидрантов осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

При выполнении строительно- монтажных работ предусматривается выполнение мероприятий в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03):

-Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительной площадки предусмотреть согласно утвержденному в установленном порядке генплану.

-Обеспечить свободный подъезд к строящемуся объекту, к местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования.

-Размещение горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке в штабелях или группами, предусмотреть площадью не более 100 м2 при хранении на открытых площадках. Расстояния между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принять не менее 24 м.

-Устройство лесов и подмостей при строительстве осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубку, выполняемые из древесины внутри здания пропитать огнезащитным составом. Леса и опалубку, выполняемые из древесины снаружи здания пропитать огнезащитным составом только в летний период.

-Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

-Конструкции лесов закрывать (утеплять) только негорючими материалами.

-Не допускать производство работ внутри здания с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т. п.).

-При наличии горючих материалов в здании принять меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

-Заполнять проемы в здании при временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами.

-Составление и разбавление всех видов лаков и красок производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Тару из-под лакокрасочных материалов плотно закрывается и храниться на специально отведенных площадках.

-Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители немедленно убираются при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

-На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта оформляет наряд-допуск .

Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются  негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защищаются от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, плотно закрываются.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование убирается в специально отведенные помещения (места).

- Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта капитального строительства

- Основанием для проведения расчетов значений пожарного риска в соответствии с положениями статьи 6 Технического регламента послужили следующие отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- Не выдержано расстояние от первой ТРК до блока операторной (магазина-операторной): 12 м до стены здания и 15 м до оконного проема. Фактически согласно генплана расстояние составляет 9 м.

- Отступление от требований п. 13* таблица 2 п. 6 НПБ 111-98*.

- Не выдержано расстояние от площадки слива АЦ до коллектора канализации 15 м. в соответствии с требованиями п. 13* таблицы 1 п.9 НПБ 111-98*. Фактически расстояние составляет 4 м.

- Не выдержано расстояние от очистных сооружений до блока операторной (магазина-операторной)- 9 м. до стены здания и 15 м до оконного проема. Фактически расстояние составляет 1,5 м.

- Отступление от требований п. 13* таблица 2 п. 8НПБ 111-98*

- 4.    Не выдержано расстояние от подземных резервуаров до блока операторной (магазина-операторной): 12 м до стены здания и 15 м до оконного проема. Фактически согласно генплана расстояние составляет 9 м.

- Отступление от требований п. 13* таблица 2 п. 6 НПБ 111-98*.

  - Описание расчетов

Расчет значений пожарного риска для АЗС проводился по Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404, для здания магазина-операторной расчет проводился по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382. При проведении расчетов учитывались нормативные значения пожарного риска, установленные статьями 79, 93 Технического регламента. При этом, значения индивидуального и социального пожарного риска в селитебной зоне вблизи объекта не рассчитывались, так как расстояния от АЗС до граничащих с ней объектов соответствуют требованиям, изложенным в таблице 15 Приложения к Техническому регламенту (так например расстояние от АЗС до ближайшего жилого дома составляет 100 м), отступления от требуемых нормами противопожарных расстояний допущены только в пределах территории АЗС.

Все возможные аварийные пожароопасные ситуации разделены на три типа по стадиям технологического процесса, а именно ситуации возникающие при приеме, хранении и выдачи топлива потребителям. Аварийные ситуации на АЗС могут возникнуть в результате разгерметизации оборудования по причинам, которые можно условно объединить в три взаимосвязанные группы. Эти группы характеризуются:

1. Отказами (неполадками) оборудования:

1.1 Прекращение подачи энергоресурсов;

1.2 Коррозия оборудования и трубопроводов;

1.3 Физический износ, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов;

1.4 Отказы приборов контроля и автоматики (КИП и А).

2. Ошибочными действиями персонала и клиентов:

2.1 Ошибки при пуске и остановке оборудования;

2.2 Ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами.

3. Внешними воздействиями техногенного или природного характера:

3.1 Грозовые разряды и разряды статического электричества;

3.2 Смерчи и ураганы;

3.3 Снежные заносы и понижение температуры воздуха;

3.4 Попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседнем оборудовании и объектах;

3.5 Специально спланированные диверсии.

Из перечисленных выше причин возникновения аварийных ситуаций инициирующим событием может быть любая причина.

Так как в нашем случае не соблюдено расстояние между ТРУ и зданием магазина-операторной, то в расчетах пожарного риска рассматривается случай разгерметизации оборудования ТРК – износ шланга при эксплуатации. Так как раздаточные рукава оборудуются разрывными муфтами, то вероятность отрыва шланга при отъезде автомобиля при не вытащенном раздаточном кране из бака не рассматривается, так как это маловероятно. Так же колонки дополнительно снабжены предохранительным расцепителем на раздаточном шланге – в случае обрыва раздаточного шланга пролив топлива из него исключается.  На выходе из резервуара линия раздачи жидкого топлива оснащена огневым предохранителем. Управление раздачей топлива осуществляется с пульта, расположенного в операторском пункте.

При расчетах принималась незначительная степень разрушения. Следовательно, площадь зон разлива нефтепродуктов не превысит площади зоны размещения ТРК, так как дежурный персонал имеет возможность вручную отключать агрегаты и перекрывать аварийный участок.

Т. е. в расчетах пожарного риска было рассмотрено два сценария пожара – пожар в районе места расположения ближайшей от магазина-операторной ТРК (при этом принимается, что человек, который возможно подвергнется воздействию опасных факторов пожара на момент пожара будет находиться у входа в магазин-операторную со стороны ТРК) и сценарий возгорания в торговом зале магазина-операторной со стороны расположения ближайшей ТРК.

12.2. Расчет пожарных рисков.

Пожар пролива бензина

Определяем эффективный диаметр пролива

м

Находим высоту пламени по формуле принимая

m= 0,06 кг/м2с, q=9,81 м/с2 и ра=1,2 кг/м3

Находим угловой коэффициент облученности принимая r=8 м.

Определяем коэффициент пропускания атмосферы

Находим интенсивность теплового излучения принимая Еf=60 кВт/м2

кВт/м2

Огненный шар

Находим массу горючего в огненном шаре по формуле

m =

кг

Определяем эффективный диаметр огненного шара:

Ds =

м

Принимая

Н =

м

находим угловой коеффициент облученности

Fq =

Находим коэффициент пропускания атмосферы

Принимаем величину Ef равной 450 кВт/м2

Находим интенсивность теплового излучения

кВт/м2

Определяем время существования огненного шара

ts =

Критерии поражения тепловым излучением

Определяем величину эффективного времени экспозиции

для огненного шара

t =

для пожара пролива

t =

Пробит функция для огненного шара

Pr =

Условная вероятность поражения человека при огненном шаре составляет 78 %

Пробит функция для пожара пролива

Pr =

Условная вероятность поражения человека пожаре пролива составляет

составляет 0 %

Потенциальный пожарный риск на территории объекта

Величину потенциального пожарного риска Р(а) (год-1) на территории объекта

определим по формуле

Р(а) =

Индивидуальный пожарный риск на территории объекта

Принимаем вероятность присутствия людей на территории объекта

qim=1, т.е. принимаем, что в течении суток на территории АЗС вероятно

присутствие людей - так как проектом предусмотрен круглосуточный режим работы АЗС.

Величина индивидуального пожарного риска

на территории объекта составит

Rm =

год -1

- 12.3.Результаты проведенных расчетов значений пожарного риска

В результате проведённых расчётов установлено, что значение индивидуального пожарного риска для здания АЗС – блока операторной (магазин-операторная) не превышает одну миллионную в год и составляет 1·10-6 год-1, значение индивидуального пожарного риска на территории объекта составляет 3,67·10-7 год-1, что соответствует требованиям статьи 79, 93 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В качестве компенсирующих мероприятий предлагается:

1. Выполнить противопожарную дверь запасного эвакуационного выхода с пределом огнестойкости не менее EI30;

2. Выполнить в здании операторной систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа;

3. На стёкла оконных проёмов со стороны ТРК нанести огнезащитную ударопрочную плёнку ОУП-1 НПО «Ассоциация Крилак» с пределом огнестойкости не менее E30.

### ВЫВОД: Основываясь на результатах проведенного расчёта пожарных рисков  установлено, что проектируемый объект защиты – АЗС с принятыми фактическими расстояниями от первой ТРК и подземных резервуаров до здания магазина с операторной (9 м.); от площадки слива АЦ до городского канализационного коллектора (4 м.); от очистных сооружений до здания магазина с операторной (1,5 м), расположенных по адресу г. __________________________________ соответствует требованиям статьи 79, 93 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Оценка полноты, обоснованности и достаточности предусматриваемых мер по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Принятые проектные решения обеспечивают требуемый уровень пожарной безопасности проектируемых объектов:

- Генеральная планировка проектируемых объектов соответствует требованиям СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».

- Здание и сооружения распологаются с учетом расчетных величин пожарных рисков, установленных в ст.93 ФЗ №123-ФЗ и противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2009.

- К зданиям и сооружениям предусматривается подъезд для пожарных автомобилей.

- Принятые архитектурно- строительные, объемно- планировочные и конструктивные решения здания, расположенного на территории проектированного объекта, соответствуют требованиям СП 4.13130.2009 с учетом функционального назначения здания.

- Здание и сооружения проектируемого объекта обеспечены необходимыми системами противопожарной защиты:

-системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в        соответствии с СП 3.12130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности».

-системами пожарной сигнализации в соответствии с СП 5.12130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

-системой автоматического модульного пожаротушения ТРК в соответствии с СП 5.12130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

6. Проектом предусмотрена защита здания и сооружений проектируемого объекта от прямых ударов и вторичных проявлений молнии в соответствии с СО 153-34.21.122-2003

7. Здания проектируемых объектов обеспечены требуемыми расходами воды на наружное пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

8. Проектом предусмотрено обеспечение систем противопожарной защиты электропитанием по I категории надежности электроснабжения в соответствии с СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.», Правил устройства электроустановок.

9. Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ведении боевых действий по тушению пожаров на территории проектируемого объекта.

10. Проектом предусмотрена система организационно-технический мероприятий, направленная на обеспечение пожарной безопасности проектируемого объекта на этапе его строительства, функционирования и эксплуатации.

11. Проектом предусмотрена по периметру вдоль прилегающих к АЗС посадок сельскохозяйственных культур вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м., не распространяющая пламя по своей поверхности.

- Используемые нормативные документы

•    Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

•   Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
•   Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

•   Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

•    Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»

•    Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.»

•    Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности.»
•    Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»

•    Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»
•    Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудования. Требования пожарной безопасности.»
•    Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.»
•    Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.»
•    Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.»
•    Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.»
•    Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.»
•    Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.»

•   НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»
•   Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

•   СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

•   РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

•   Правила устройства электроустановок.

•   Справочник руководителя тушения пожара.- М.: Стройиздат, 1987. Иванников В.П., Клюс П.П.

Основные понятия, принятые Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», используемые в разделе проектной документации

1. Аварийный выход- дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

2. Безопасная зона- зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

3. Взрыв- быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов;

4. Взрывоопасная смесь- смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться;

5. Взрывопожароопасность объекта защиты- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара;

6. Горючая среда- среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;

7. Декларация пожарной безопасности- форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска;

8. Допустимый пожарный риск- пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий;

9. Индивидуальный пожарный риск- пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;

10. Источник зажигания- средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;

11. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков- классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образования опасных факторов пожара;

12. Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков- классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях, строениях и пожарных отсеках технологических процессов производства;

13. Наружная установка- комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, сооружений и строений;

14. Необходимое время эвакуации- время с момента возникновения пожара, в течении которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;

15. Объект защиты- продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты,  расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;

16. Окислители- вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать их интенсивность;

17. Опасные факторы пожара- факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

18. Очаг пожара- место первоначального возникновения пожара;

19. Первичные средства пожаротушения- переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

20. Пожарная безопасность объекта защиты- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

21. Пожарная опасность веществ и материалов- состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов;

22. Пожарная опасность объекта защиты- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

23. Пожарная сигнализация- совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;

24. Пожарное депо- объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану;

25. Пожарный извещатель- техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

26. Пожарный оповещатель- техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре;

27. Пожарный отсек- часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течении всей продолжительности пожара;

28. Пожарный риск- мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;

29. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов- способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара;

30. Пожароопасная (взрывоопасная) зона- часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);

31. Предел огнестойкости конструкции (заполнения противопожарных преград)- промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения противопожарных преград) предельных состояний;

32. Прибор приемно-контрольный пожарный- техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного;

33. Прибор управления пожарный- техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическими установками пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;

34. Производственные объекты- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;

35. Противопожарная преграда- строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;

36. Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние)- нормированное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;

37. Система передачи извещений о пожаре- совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;

38. Система пожарной сигнализации- совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

39. Система предотвращения пожара- комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;

40. Система противодымной защиты- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

41. Система противопожарной защиты- комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);

42. Сооружение- строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов;

43. Социальный пожарный риск- степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара;

44. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков- классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений, отсеков;

45. Технические средства оповещения и управления эвакуацией- совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

46. Технологическая среда- вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

47. Устойчивость объекта защиты при пожаре- свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара;

48. Эвакуационный выход- выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

49. Эвакуационный путь (путь эвакуации)- путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

50. Эвакуация- процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

ПРИЛОЖЕНИЕ