Электроакустический расчет.

Основные требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) изложены в СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности":

«4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.»

Применительно к помещениям больниц, СП 3.13130.2009 указывает (Таблица 2, п.3):

«При применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику».

Таким образом, звуковые оповещатели должны быть размещены только в тех помещениях, где находится персонал учреждения.

Электроакустический расчет для конкретного помещения отвечает на вопросы: «Сколько динамиков, какой мощности и где необходимо расположить в данном помещении, чтобы выполнить требования, которые предъявляются к системе оповещения». Зная результаты расчетов для каждого помещения, можно вычислить необходимую мощность усилителей системы звукового оповещения для всего здания.

Акустический расчет в общем случае является достаточно сложной задачей, поэтому на практике, для упрощения расчетов, пользуются следующими допущениями:

Допущение 1. Исходя из геометрических размеров помещений, все помещения делятся только на три типа:

- «Комната» (площадь до 40 кв.м., длина не превышает 1.75 ширины),

- «Коридор» (длина превышает ширину в 2 и более раз),

- «Зал» (площадь более 40 кв.м.).

В помещении типа «Комната» размещается один оповещатель.

В двух остальных типах помещений – будут размещаться несколько, равномерно расположенных, оповещателей.

Заметим, что большинство помещений рассматриваемого объекта являются помещениями типа «комната» с площадью, не превышающей 20 кв.м.

Допущение 2. Громкоговоритель излучает «сферическую» волну, т.е. звуковое давление в любом направлении от громкоговорителя будет одинаковым. В месте наибольшего удаления (R) от источника колебаний располагается «расчётная точка» - точка, в которой необходимо будет знать уровень звукового давления, производимого данным источником колебаний.

Исходными данными для расчета являются:

- характеристики громкоговорителя, а именно уровень звукового давления (при номинальном напряжении питания), измеренный на расстоянии 1 м от громкоговорителя;

- геометрические размеры озвучиваемого помещения;

- уровень шума (дБА) в помещении;

- способ монтажа громкоговорителей.

Уровень звукового давления (Узв.д, дБА) приводится в документации завода-изготовителя громкоговорителей.

Уровень шума (Уш, дБА) в помещении нормируется в зависимости от назначения помещения и приводится в нормативно-справочной литературе, например в СНиП 23-03-2003.

В нашем случае СНиП 23-03-2003 нормирует уровень шума для кабинетов врачей больниц, поликлиник, санаториев величиной 35 дБА.

Требуемый уровень звука в расчетной точке Утр определяется как Уш + 15, дБА.

Затухание звукового сигнала в зависимости от расстояния имеет квадратичную зависимость и может быть легко определено при помощи соответствующей таблицы или расчетным методом.

Пример 1. Помещение ординаторской размером 5,6 х 3,7 метров.

Для таких помещений Уш нормируется величиной 35 дБА, (СНиП 23-03-2003

п.6 , Таблица 1).

При этом Утр составит 35+15=50 дБА

Согласно Допущению 2 данное помещение является помещением типа «комната», для которых применяется установка 1-го громкоговорителя. Высота установки настенного громкоговорителя составляет 2,3м.

При таких размерах помещения расстояние до расчетной точки составит 5,95м.

Затухание звука на таком расстоянии составляет 16 дБА.

Требуемый уровень звука оповещателя составляет:

Утр.оп. = 50 + 16 = 66 дБА.

Таким образом, для  выполнения норм СП 3.13130.2009 достаточно применить оповещатели типа Соната-Т-100-3/1, у которых Узв.д составляет 90 дБА.

Пример 2. Помещение гардероба длиной (Д),  равной 7,5 метра и шириной (Ш), равной 5,7 метра.

Примем Уш равным 45 дБА.

При этом Утр составит 45+15=60 дБА

Согласно Допущению 2 данное помещение также является помещением типа «комната».

Высота установки настенного оповещателя составляет 2,3м.

При таких размерах помещения и расстановке оповещателей расстояние до расчетной точки составит 8,1 м.

Затухание на таком расстоянии составляет порядка 18 дБА.

Требуемый уровень звука оповещателя составляет:

Утр.оп. = 60 + 18 = 78 дБА.

Таким образом, для  выполнения требований СП 3.13130.2009 достаточно применить один оповещатель типа Соната-Т-100-3/1.

Проведя расчеты по вышеизложенной методике, получаем:

- для озвучивания помещений 0 зоны необходимо использовать 4 оповещателя типа  Соната-Т-100-3/1. Суммарная мощность оповещателей  составит 18 Вт, т.е. для питания оповещателей достаточно одного  усилителя мощностью 50 Вт;

- для озвучивания помещений 1 зоны необходимо использовать 22 оповещателя типа  Соната-Т-100-3/1. Суммарная мощность оповещателей составит 66 Вт и для их питания необходимо использовать 2 усилителя по 50 Вт;

- для озвучивания помещений 2 зоны необходимо использовать 26 оповещателей типа  Соната-Т-100-3/1. Суммарная мощность оповещателей составит 78 Вт и для их питания необходимо использовать 2 усилителя по 50 Вт;

- для озвучивания помещений 3 зоны необходимо использовать 7 оповещателей типа  Соната-Т-100-3/1. Суммарная мощность оповещателей составит 21 Вт и для их питания достаточно одного усилителя мощностью 50 Вт;

- для озвучивания помещений 4 зоны необходимо использовать 7 оповещателей типа  Соната-Т-100-3/1. Суммарная мощность оповещателей составит 21 Вт и для их питания достаточно одного усилителя мощностью 50 Вт.

Таким образом, для питания оповещателей 1-й и 2-й зон в дополнение к прибору БАС-4 (мощность 50 Вт) необходимо использовать по одному усилителю БУМ-1/4 на зону.