Исходные данные:

- Архитектурно-строительные чертежи

- Техническое задание

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования",

- НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 	автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией",

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок",

- ГОСТ Р 50571.15-97 "Электроустановки зданий".

- ППБ-01-93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

- СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

Автоматической установкой водяного пожаротушения оборудуется Торговый центр и ресторан быстрого питания, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский Административный район пересечение Малого пр., Рыбацкой и Ижорской улиц.

В проекте использовано оборудование фирмы  «Свит». Центральный прибор ЦП-1М установлен в помещении диспетчерской с круглосуточным дежурством  на 2 этаже (пом.206). Шкафы коммутации 1ШК-А, 2ШК-А, АВР, ШКСБ, ШЗСБ, блоки БУПН-1, 1БСУ...8БСУ, реле уровня РУ1, РУ2 и источник бесперебойного питания БРП установлены в насосной станции в подвале (пом.007).

Используемое оборудование обеспечивает:

- автоматический пуск рабочего насоса;

- автоматический пуск резервного насоса в случае невыхода рабочего насоса на режим;

- местное отключение насосов со шкафов коммутации 1ШК-А;  2ШК-А;

- местное включение насосов со шкафов коммутации 1ШК-А;  2ШК-А;

- отключение автоматического пуска насосов со шкафов коммутации 1ШК-А; 2ШК-А;

- контроль напряжения на рабочем и резервном вводах;

- контроль целостности линий электроконтактных манометров;

- контроль давления в емкости автоматической установки повышения давления;

- формирование командных импульсов на отключение вентиляции;

- формирование командных импульсов на блокировку экскалаторов;

- автоматическое и местное управление эл. задвижкой на пополнение резервуара со шкафа 	коммутации ШЗСБ;

- автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре и в дренажном приямке;

- контроль положения эл.задвижки на пополнение резервуара (открыта, закрыта);

- контроль отсутствия полного открытия эл.задвижки на пополнение резервуара в режиме подачи команды на ее открытие.

На прибор ЦП-1М выведена световая и звуковая сигнализация:

- о возникновении пожара;

- о пуске насосов;

- об отключении автоматического пуска насоса;

- об отсутствии электропитания на вводах;

- о неисправности электрических цепей;

- о падении давления в емкости;

- об аварийном уровне в резервуаре и в дренажном приямке;

- о положении эл.задвижки (открыта, закрыта);

- об отсутствии полного открытия эл.задвижки на пополнение резервуара в режиме подачи команды 	на ее открытие.

Проектом предусмотрено отключение вентиляции, включение оповещения, блокировка экскалаторов  от контакта прибора ЦП-1М, установленного в помещении диспетчерской.  Включение системы дымоудаления во время пожара предусмотрено от перекидных контактов блоков БСУ, установленных в помещении насосной станции.

Электрические нагрузки и электроснабжение

В соответствии с требованиями ПУЭ установка водяного пожаротушения относится к потребителям I категории и должна быть обеспечена двумя независимыми источниками питания.

Мощность, потребляемая рабочим насосом, составляет 11 кВт ~380/220В; 50Гц.

Мощность, потребляемая резервным насосом, составляет 11 кВт ~380/220В; 50Гц.

Мощность, потребляемая автоматической установкой повышения давления, составляет 1,09 кВт ~380/220В; 50Гц.

Мощность, потребляемая дренажным насосом, составляет 0,3 кВт ~220В; 50Гц

Мощность, потребляемая двигателем эл.задвижки на пополнение резервуара, составляет 0,09 кВт ~380/220В; 50Гц

Питание электродвигателя рабочего насоса,  дренажного насоса и автоматической установкой повышения давления от I независимого ввода. Питание двигателя эл.задвижки от АВР. Питание электродвигателя резервного насоса  от II независимого ввода.

Питание цепей управления и автоматики осуществляется от:

- Сети ~220В; 50Гц ;

- Встроенных аккумуляторов –24В;

- Блоков резервного питания –24В.

Работы по монтажу, наладке и сдачи в эксплуатацию выполняются в соответствии ПУЭ, ВСН 25-05.67-85. Электропроводки выполняются кабелем ВВГ, КВВГ и проводом ШВВП в трубе гофрированной за подвесными потолками.

Расчет блока бесперебойного питания

| Оборудование | Токопотребление, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дежурный режим (Iдеж) | Режим «Пожар» (Iпож) |
| Табло «Насосная станция» | 0,025 | 0,025 |
| БУПН-1 | 0,035 | 0,12 |
| ШКСБ (БУПН-3) | 0,035 | 0,12 |
| ШКЗБ (БУЗ-3) | 0,03 | 0,12 |
| 1БСУ...8БСУ | 0,05х8 | 0,2 |
| Общее токопотребление, А | 0,525 | 0,585 |

* - при пожаре срабатывает (переходит в режим «Пожар») не более одного БСУ

1. Требуемая емкость аккумуляторных батарей в дежурном режиме:

Iдеж=0,525А

C=I⋅t⋅KI,  где  t - время работы от источника бесперебойного питания (час);

К(I) - коэффициент кислотных свинцовых батарей, определяется по графику

(при t=24 часа К(I)=1.0; при t=3 часа К(I)=1.3);

I – потребляемый ток

С=(0,525х24х1,0)=12,6 Ач

2. Токопотребление в режиме «Пожар»: Iпож=0,585А

С=(0.585х3х1,3)=2,2815 Ач

БРП24В-2А имеет аккумуляторы 15Ач и максимальный выходной ток 4А, что удовлетворяет условиям расчета.