ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей и технических условий на проектирование противопожарной защиты. При разработке проекта были использованы следующие нормативно-технические документы:

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

НПБ 88-2001* с изм. 1 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;

РД 25 965-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Оценка качества выполненных работ.

ГОСТ 12.1.004-91ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление (зануление);

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ Р 12.4.026-2001-ССБТ Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная;

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров;

Правила устройства электроустановок.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматическая установка водяного пожаротушения прeдназначeна для обнаружения и тушения пожара  с одноврeмeнной сигнализацией в помeщeнии дежурного персонала о начале работы установки.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪEКТА

Защищаемый объект представляет собой шестиэтажное здание с подвальным этажом. Седьмой этаж проектируется техническим – для размещения инженерного оборудования и сетей  здания. Высота здания определяется высотой шестого этажа и не превышает 23-х метров.

В подвальном, а также с 1-го по 4-й этажи здания размещаются элитные магазины по продаже промышленных товаров. На  5-м этаже размещаются помещения досугово - развлекательного назначения – залы игровых автоматов, бильярдные и др., а также помещение кафе с группой подсобных и производственных помещений. На шестом этаже размещается зал ресторана с открытой террасой и группой производственных и служебных помещений. Между этажами  предусматриваются проемы, в которых, начиная с подвального и до 5-го этажа устанавливаются эскалаторы. Этажи здания также объединены панорамными лифтами.  Температура окружающей среды от +18 до 25 град.С.; запыленность, задымленность и агрессивность среды отсутствуют. Относительная влажность - 60%.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

3.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Защите автоматической установкой водяного пожаротушения подлежат все помещения торгового центра, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер, холодильных камер, лестничных клеток.

Спринклерная установка.

В качестве огнетушащего вещества принята вода.

В соответствии с НПБ 88-2001* для орошения площади помещений распыленной водой принята автоматическая инерционная (продолжительность срабатывания не более 180 с) спринклерная установка пожаротушения.

Время  работы установки автоматического пожаротушения не более 30 мин.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному.

В качeствe источника воды для установки пожаротушeния принят резервуар емкостью 30м3, с возможностью его пополнения во время пожара от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Насосная станция располагается в здании, отметка пола насосной станции ниже уровня земли.

Вывод сигналов о работе установки противопожарной защиты предусмотрен в диспетчерскую на втором этаже торгового комплекса. Дежурство осуществляется круглосуточно.

Для подачи воды в защищаемые помещения с расчетным напором и расходом предусмотрена насосная станция пожаротушения производительностью 39,2 м3/час и напором 0,458 МПа и сеть подводящих, питающих и распределительных трубопроводов.

В помещении насосной станции пожаротушения устанавливаются:

два пожарных насоса фирмы «Grundfos» CR-64-2-1 (в том числе один резервный) с электродвигателями мощностью 11 кВт;

для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерных водозаполненных секций и компенсации утечек предусмотрен жокей-насос СНV 2-80 мощностью 1,09кВт с гидробаком емкостью 80л фирмы «Grundfos»;

Для автоматического распределения воды по секциям и выдачи сигнала о начале работы установки предусмотрены узлы управления водозаполненных систем с клапанами фирмы  «TYCO» («GRINNELL», США) модель F200 Ду 100 PN10 со стандартной обвязкой, расположенные в помещении насосной станции;

Для адресного сигнала о начале работы установки на этажах предусмотрены сигнализаторы потока жидкости модель VSR-F Ду80 PN31 фирмы «GRINNELL».

Для обнаружения пожара и орошения площади помещений предусмотрены:

- оросители спринклерные модель А, TY3251, с плоской розеткой, 1/2NTP, с

температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL».

- оросители спринклерные модель А, TY3151 , с вогнутой розеткой, 1/2NTP, с

температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL».

Проектом предусмотрен автоматический пуск установки при срабатывании спринклерных оросителей секций.

3.2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

В соответствии с требованиями НПБ 88-2001* трубопроводы установки приняты из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями. В местах присоединения трубопроводов к клапанам  и  задвижкам предусмотрены разъемные соединения.

При расчете учитывались: структурная схема установки и размер секции, требования к размещению оросителей, трассировка сети трубопроводов, размещение насосной станции, технические характеристики оборудования.

Гидравлический расчет диаметров питающих и распределительных трубопроводов выполнен с учетом параметров труб и методики расчетов, рекомендованных НПБ 88-2001*.

Результаты гидравлических расчетов приведены в таблице “ Основные технические показатели автоматической установки водяного пожаротушения” чертежа “Общие данные”.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

В режиме ожидания (до возникновения пожара) система находятся под давлением.

При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклерного оросителя, расположенного над очагом пожара, давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, вследствие чего открывается запорный клапан узла управления, пропуская воду через вскрывшийся ороситель на очаг пожара.

При открытии узла управления и начале подачи воды в секцию, падает давление в подводящем трубопроводе, подается сигнал в помещение пожарного поста о пожаре.

Также поступает сигнал на отключение вентиляции и включение системы оповещения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с применением в установке водяного пожаротушения воды из городского водопровода, особых мероприятий для предотвращения отрицательного воздействия установки на окружающую среду предусматривать не требуется.

Удаление воды при ремонте и испытании отдельных элементов установки предусмотреть в ливневую канализацию.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж должен производиться в соответствии с "Проектом производства работ",выполняемым монтажной организацией в соответствии с ВСН 25 -09.66-85 "Правила разработки проектов производства работ на монтаж автоматических установок пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.2 При монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию руководствоваться

СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", Минприбор, "Пособием" к этим правилам и методическими рекомендациями "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля", ГУВД РФ (ГУ ГПС, ВНИИПО), М.99.

6.3 Трубопроводы пожаротушения проложить с учетом воздуховодов, трубопроводов системы ВК, других существующих коммуникаций. При пересечении технологических коммуникаций с трубопроводами пожаротушения, последние изогнуть при монтаже.

При изгибах в вертикальной плоскости установить клапаны ДN20, предназначенные для слива огнетушащего вещества из нижних точек петель.

Обеспечить уклон труб  в сторону спускных устройств. Величину уклона выполнить в соответствии с требованиями НПБ 88-2001* и ВСН 25-09.67-85.

Данные для крепления труб:

| Расстояние от опоры (подвески), м | ### Условный диаметр, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 и менее | 32 - 50 | более 50 |
| до ближней опоры, не более | 4,0 |  | 6,0 |
| до оросителя, не менее | 0,5 |  |  |
| до оросителя на концевом участке, не более | 0,9 | 1,2 |  |

Обеспечить выпуск воздуха из верхних точек спринклерных секций через клапаны ДN20, учтенные в спецификации ПТ.С.

Для промывки трубопроводов секций предусмотрены задвижки ДN50 и головки для присоединения рукавов, учтенные в спецификации ПТ.С. Краны установить в конце тупиковых участков питающих трубопроводов в местах, наиболее удаленных от узлов управления.

К моменту сдачи установки в эксплуатацию краны, предназначенные для выпуска воды или воздуха и промывки должны быть опломбированы.

6.4 Защите от коррозии подлежат трубопроводы и вспомогательные метало-

конструкции для крепления трубопроводов и оборудования. Защита осуществляется окраской эмалями марок ПФ115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет покрытия - по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-76,  допускается  под цвет интерьера с полосой необходимого цвета длиной не менее четырех диаметров, нанесенной на входе и выходе трубы из помещения. Окраска оросителей и насадков не допускается.

В помещениях с химически активной или агрессивной средой трубопроводы должны быть защищены кислотоупорной краской.

6.5 У узла управления должна быть вывешена функциональная схема обвязки, а на каждом направлении - табличка с указанием рабочих давлений, защищаемых помещений, типа и количества оросителей в каждой секции, положения (состояния) запорных элементов в дежурном режиме.

Все показывающие измерительные приборы должны иметь надписи о рабочих давлениях и дополнительных пределах их измерений.

7.  Эксплуатация установки

7.1. Общие требования

Введение установки пожарной автоматики в эксплуатацию допускается только при наличии инструкции по эксплуатации на установку в целом и соответствии выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации.

Инструкция по эксплуатации в составе настоящего рабочего проекта не разрабатывалась, так как не входит в объем работ по договору.

При эксплуатации и техническом обслуживании установки необходимо руководствоваться следующими документами:

- ГОСТ 12.4.009-83;

- ППБ 1-93 “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”;

- РД 25 954 - 90 "Системы технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";

РД 25 965 - 90 "Оценка качества выполненных работ".

7.2  Обеспечение безопасной эксплуатации

Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего пeрсонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается зануление металлических корпусов электрооборудования и приборов.

Зануление электрооборудования выполняется металлическим соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего используются нулевые жилы питающих кабелей.

7.3 Требования к помещению насосной

Помещение, в котором установлены узлы управления, должно быть обеспечено:

- температура воздуха в помещении насосной станции должна быть не менее 5 град.С;

- освещение рабочее и аварийное следует принимать согласно СНиП 23-05-95: искусственное освещение не менее 150 лк для люминесцентных ламп и для ламп накаливания не менее 100 лк, а также аварийное освещение, которое должно обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях не менее 10 % норм рабочего освещения;

- у входа должно быть световое табло "Насосная станция";

- вентиляция естественная;

- в помещении предусмотреть мероприятия для отведения воды в случае протечек или ремонта;

- постоянного пребывания людей в помещении не требуется, оно необходимо лишь в периоды ремонта и техобслуживания;

- автоматическая установка пожаротушения по водопотреблению относится к I категории надежности. Время работы установки 30 мин.;

- телефонная связь с пожарной охраной;

- исключение доступа посторонних лиц к узлам управления.